# Оглавление

Оглавление	2

1	Раздел Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	5

1.1	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.	5

1.2	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	12

1.3	Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	14

1.4	Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	16

1.5	Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	16

2	Раздел Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	17

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.	17

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	24

2.3	Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.	25

2.4	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источников тепловой энергии.	35

2.5	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	37

2.6	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.	37

2.7	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.	38

2.8	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.	39

2.9	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.	40

2.10	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	40

2.11	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	42

3	Раздел Перспективные балансы теплоносителя	44

3.1	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	44

3.2	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	46

4	Раздел Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	47

4.1	Предложение по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.	47

4.2	Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	50

4.3	Предложение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	55

4.4	Меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.	55

4.5	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	58

4.6	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	59

4.7	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.	59

4.8	Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	59

4.9	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.	59

5	Раздел Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	60

5.1	Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	60

5.2	Предложение по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	60

5.3	Предложение по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	64

5.4	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	65

5.5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	80

6	Раздел Перспективные топливные балансы	110

7	Раздел Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	111

7.1	Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.	113

7.2	Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.	115

7.3	Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	169

8	Раздел  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	171

9	Раздел  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	173

10	Раздел Решения по бесхозяйным тепловым сетям	174

# Раздел Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

## Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

Графическое изображение генерального плана г.о. Реутов представлено на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1

Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения г.о. Реутов представлена на рисунках 1.2 - 1.3.

Рисунок 1.2

Рисунок 1.3

Прирост площадей к окончанию планируемого периода по расчетным элементам территариального деления представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Вид строительства | Наименование района | Прирост площадей строительных фондов, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
| жилое | мкр. 10 | - | 70 204 | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 10 | - | 27 778 | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 10 | - | 113 127 | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 10 | - | 32 048 | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 10 | - | 107 558 | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 10 | - | 25 595 | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 10 | - | 21 409 | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 10 | 40 339 | - | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 10 | 37 785 | - | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 10 | 58 587 | - | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 10 | 58 017 |  | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 10 | - | 13 186 | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 10 | - | 46 696 | - | - | - | - | - | - |
| Итого | мкр. 10 | 194 728 | 457 600 | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 10-а | 39542 | - | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 10-а | 43838 | - | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 10-а | 16483 | - | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 10-а | 17742 | - | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 10-а | 16483 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | мкр. 10-а | 134088 | - | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр 6-а | - | 62000 | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 6-а | - | - | - | 30000 | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 6-а | - | - | 20000 | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 6-а | - | - | 20000 | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 6-а | - | - | 20000 | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 6-а | - | - | 20000 | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 6-а | - | - | 62000 | - | - | - | - | - |
| общественное | мкр. 6-а | - | - | - | 1100 | - | - | - | - |
| общественное | мкр. 6-а | - | - | - | 5500 | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 6-а | - | - | 20000 | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 6-а | - | - | 20000 | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 6-а | - | 59508 | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 6-а | - | - | - | - | - | - | х | х |
| Итого | мкр. 6-а | - | 121508 | 182000 | 36600 | - | - | х | х |
| общественное | мкр. 1 | - | - | - | - | - | - | х | - |
| Итого | мкр. 1 | - | - | - | - | - | - | х | - |
| общественное | мкр. 2 | - | - | - | - | - | - | х | - |
| общественное | мкр. 2 | - | - | - | - | - | - | х | - |
| Итого | мкр. 2 | - | - | - | - | - | - | х | - |
| жилое | мкр. 3 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 3 | - | - | 40000 | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 3 | - | 15000 | - | - | - | - | - | - |
| общественное | мкр. 3 | 9514 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | мкр. 3 | 9514 | 15000 | 40000 | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 3а | - | - | - | - | - | - | х | - |
| Итого | мкр. 3а | - | - | - | - | - | - | х | - |
| жилое | мкр. 5 | 23729 | - | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 5 | - | - | - | - | - | - | х | х |
| жилое | мкр. 5 | - | - | - | - | - | - | х | - |
| Итого | мкр. 5 | 23729 | - | - | - | - | - | х | х |
| общественное | мкр. 7 | 1350 | - | - | - | - | - | - | - |
| общественное | мкр. 7 | 2430 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | мкр. 7 | 3780 | - | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 8 | 41000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | мкр. 8 | 41000 | - | - | - | - | - | - | - |
| общественное | мкр. 9 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 9 | 30000 | - | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 9 | - | 75441 | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 9 | - | 48133 | - | - | - | - | - | - |
| общественное | мкр. 9 | - | 1200 | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 9 | - | 58223 | - | - | - | - | - | - |
| Итого | мкр. 9 | 31200 | 182997 | - | - | - | - | - | - |
| жилое | мкр. 9-а | - | 62000 | - | - | - | - | - | - |
| Итого | мкр. 9-а | - | 62000 | - | - | - | - | - | - |

х – точное значение прироста площадей требует последующей корректировки.

Прирост площадей до окончания планируемого периода составит:

- по многоквартирным жилым домам 2 818 106 м2;

- по общественным зданиям 22 294 м2;

Таким образом общий прирост площадей строительных фондов за расчетный период 2014-2029 годов составит 2 840 400 м2.

Для теплоснабжения перечисленных вводимых площадей будут использоваться следующие источники теплоснабжения: котельная №1, котельная №2, котельная №4, котельная №5, БМК – 140.

Расчётные тепловые нагрузки перспективных потребителей тепловой энергии представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование района | Источник теплоснабжения микрорайона | Отопление, Гкал/час | Вентиляция, Гкал/час | ГВС, Гкал/час | Прирост нагрузки Qчас макс, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мкр. 10 | БМК - 140 | 26,264 | 6,885 | 12,758 | 45,907 |
| Мкр. 10 а | БМК - 140 | 8,412 | 0,771 | 3,223 | 12,406 |
| Мкр. 6 а | Котельная №2 | 24,246 | 2,929 | 8,925 | 36,1 |
| Мкр. 1 | Котельная №2 | - | - | - | 1,6 |
| Мкр. 2 | Котельная №4 | - | - | - | 5 |
| Мкр. 3 | Котельная №4 | 6,753 | 3,096 | 2,03 | 11,879 |
| Мкр. 3 а | Котельная №4 | 1,581 | 0,87 | 0,726 | 3,177 |
| Мкр. 5 | Котельная №1 | - | - | - | 12,697 |
| Мкр. 7 | Котельная №5 | 0,225 | 0,301 | 0,134 | 0,66 |
| Мкр. 8 | Котельная №5 | 2,92 | 2,941 | 0,98 | 6,841 |
| Мкр. 9 | БМК - 140 | 9,886 | 3,465 | 5,4107 | 18,7617 |
| Мкр. 9 а | Котельная №5 | 1,83 | 0,1 | 0,06 | 1,99 |

Наибольший прирост присоединенной тепловой нагрузки планируется по БМК-140.  К окончанию планируемого периода присоединенная тепловая нагрузка по БМК - 140 составит 126,5 Гкал/час.

## Объемы потребления тепловой энергии (мощности), приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

За базовый уровень потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения принимается объем тепловой энергии, определенный для расчетных температур наружного воздуха, по данным о подключенной нагрузке потребителей за 2012 год.

Прогноз объемов потребления тепловой  энергии потребителями централизованного теплоснабжения г.о. Реутов представлен на 2014-2029 год. Перспективное потребление тепловой энергии с учетом перспективного строительства приведено в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Наименование источника теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- |
|  | 2012 (базовый год) | 2013 (план) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
| Котельная №1 | 122691,00 | 130724,00 | 110054,70 | 112577,44 | 132014,04 | 132014,04 | 132014,04 | 132014,04 | 174470,67 | 187371,07 |
| Котельная №2 | 63204,00 | 70949,00 | 70949,00 | 99779,62 | 194875,57 | 208753,12 | 208753,12 | 208753,12 | 250732,73 | 269814,36 |
| Котельная №4 | 43092,00 | 67156,00 | 119358,11 | 126516,57 | 112442,32 | 112442,32 | 112442,32 | 112442,32 | 114201,60 | 114201,60 |
| Котельная №5 | 161154,00 | 199458,00 | 219915,23 | 232077,61 | 246351,88 | 246351,88 | 246351,88 | 246351,88 | 232077,61 | 232077,61 |
| Котельная №6 | 6492,00 | 7505,00 | 7505,00 | Переключение нагрузки на котельную №4 |
| Котельная № 7 ЗАО «Мособлэнергогаз» | 51707,00 | 63811,00 | 63811,00 | 63811,00 | 63811,00 | 63811,00 | 63811,00 | 63811,00 | 63811,00 | 63811,00 |
| БМК-140 ЗАО «Мособлэнергогаз» | 58422,00 | 75299,00 | 78872,51 | 161446,16 | 161446,16 | 161446,16 | 161446,16 | 161446,16 | 161446,16 | 161446,16 |
| Котельная ОАО «ВПК НПО Машиностроение» | 53654,00 | 65852,00 | 65852,00 | 65852,00 | Переключение нагрузки на котельную №2 и котельную №4 |
| Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России» | 919,00 | 957,00 | 957,00 | 957,00 | 957,00 | 957,00 | 957,00 | 957,00 | 957,00 | 957,00 |

Прирост теплопотребления ожидается на котельной №1, котельной №2, котельной №4, котельной №5, БМК-140 ЗАО «Мособлэнергогаз». По котельной №5 увеличение потребления тепловой энергии в  период с 2016 – 2019 год обусловлено подключением новых потребителей и переключением ЦТП №5 котельной №1 на теплоснабжение от котельной №5 на данный период.

Прирост потребления тепловой энергии на источниках теплоснабжения г.о. Реутов представлен на графике 1.1.

График 1.1

## Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Потребление теплоносителя  за базовый 2012 год и его приросты до окончания планируемого периода представлены в таблице 1.4 и на графике 1.2.

Таблица 1.4

| Наименование источника теплоснабжения | Потребление теплоносителя, т/год |
| --- | --- |
|  | 2012 (базовый год) | 2013 (план) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
| Котельная №1 | 9946,34 | 9946,34 | 8373,68 | 8565,63 | 10044,49 | 10044,49 | 10044,49 | 10044,49 | 13274,87 | 14256,42 |
| Котельная №2 | 6851,33 | 6851,33 | 6851,33 | 9635,42 | 18818,54 | 20158,66 | 20158,66 | 20158,66 | 24212,50 | 26055,16 |
| Котельная №4 | 4960,41 | 4960,41 | 8816,27 | 9345,02 | 8305,44 | 8305,44 | 8305,44 | 8305,44 | 8435,39 | 8435,39 |
| Котельная №5 | 14388,07 | 14388,07 | 15863,77 | 16741,11 | 17770,80 | 17770,80 | 17770,80 | 17770,80 | 16741,11 | 16741,11 |
| Котельная №6 | 277,20 | 277,20 | 277,20 | Переключение нагрузки на котельную №4 |
| Котельная № 7 ЗАО «Мособлэнергогаз» | 4016,36 | 4016,36 | 4016,36 | 4016,36 | 4016,36 | 4016,36 | 4016,36 | 4016,36 | 4016,36 | 4016,36 |
| БМК-140 ЗАО «Мособлэнергогаз» | 5211,73 | 5211,73 | 5459,07 | 11174,30 | 11174,30 | 11174,30 | 11174,30 | 11174,30 | 11174,30 | 11174,30 |
| Котельная ОАО «ВПК НПО Машиностроение» | 5756,16 | 5756,16 | 5756,16 | 5756,16 | Переключение нагрузки на котельную №2 и котельную №4 |
| Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России» | 27,72 | 27,72 | 27,72 | 27,72 | 27,72 | 27,72 | 27,72 | 27,72 | 27,72 | 27,72 |

Наибольший прирост потребления теплоносителя к 2029 году ожидается на БМК – 140 ЗАО «Мособлэнергогаз»  в связи с подключением новых потребителей. По котельной №5 увеличение потребления теплоносителя  в период с 2016 – 2019 год обусловлено подключением новых потребителей и переключением ЦТП №5 котельной №1 на теплоснабжение от котельной №5.

Прирост потребления теплоносителя на источниках теплоснабжения г.о. Реутов представлен на графике 1.2.

График 1.2

## Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

К окончанию планируемого периода потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах, не предусматривается ввиду отсутствия рассматриваемых потребителей, расположенных в производственных зонах.

## Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

К окончанию планируемого периода потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не предусматривается ввиду отсутствия рассматриваемых потребителей, расположенных в производственных зонах.

# Раздел Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Более детальная прорисовка существующих и перспективных зон действия от источников теплоснабжения г.о. Реутов Московской области представлена в Приложении Г к Обосновывающим материалам к схеме теплоснабжения г.о. Реутов и в электронной модели на базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт».

Котельная №1

Схема 2.1

Котельная №2

Схема 2.2

Котельная №4

Схема 2.3

Котельная №5

Схема 2.4

Котельная № 7 ЗАО «Мособлэнергогаз»

Схема 2.5

БМК-140 ЗАО «Мособлэнергогаз»

Схема 2.6

Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России»

Схема 2.7

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В России все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется термин индивидуальное отопление.

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

К 2014 году в г.о. Реутов Московской области отсутствуют потребители, имеющие индивидуальное отопление.

## Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

В таблицах  представлен баланс тепловой мощности источников теплоснабжения, обеспечивающих теплоснабжение в г.о. Реутов, к концу планируемого периода.

Таблица 2.1

| Котельная №1 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,86 | 46,86 | 46,86 | 46,86 | 61,36 | 61,36 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 47,67 | 47,67 | 47,67 | 47,67 | 46,86 | 46,86 | 46,86 | 46,86 | 61,36 | 61,36 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 47,30 | 47,30 | 47,30 | 47,30 | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 60,75 | 60,75 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 45,6 | 45,6 | 38,39 | 39,27 | 46,05 | 46,05 | 46,05 | 46,05 | 60,86 | 65,36 |

Диаграмма 2.1

Уменьшение присоединенной нагрузки в 2015 году связано с переключением ЦТП №1 котельной №1 на теплоснабжение от котельной №5.

Таблица 2.2

| Котельная №2 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 21,73 | 21,73 | 21,73 | 37,6 | 56,4 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 37,6 | 56,4 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 37,22 | 55,84 | 74,45 | 74,45 | 74,45 | 74,45 | 74,45 |
| Перспективная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 37,35 | 64,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 80,86 | 86,36 |

Диаграмма 2.2

В связи с тем, что в 2015 году планируется увеличение присоединенной нагрузки за счет потребителей, расположенных в мкр. 6А, также будет произведена реконструкция котельной №2 с вводом четырех новых водогрейных котлов в период с 2015 по 2017 год.

Таблица 2.3

| Котельная №4 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 22,14 | 22,14 | 39,35 | 41,71 | 37,07 | 37,07 | 37,07 | 37,07 | 37,65 | 37,65 |

Диаграмма 2.3

На котельной №4 в 2012 году были введены в эксплуатацию три новых котла мощностью 14,1 Гкал/час каждый. Данной мощности будет достаточно для обеспечения качественного теплоснабжения перспективных потребителей, находящихся в зоне действия Котельной №4.

Таблица 2.4

| Котельная №5 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 97,6 | 97,6 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 97,6 | 97,6 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 96,6 | 96,6 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 78,39 | 78,39 | 86,43 | 91,21 | 96,82 | 96,82 | 96,82 | 96,82 | 91,21 | 91,21 |

Диаграмма 2.4

По котельной №5 увеличение присоединенной нагрузки в  период с 2016 года по 2019 год обусловлено вводом новых потребителей и переключением ЦТП №5 котельной №1 на теплоснабжение от котельной №5 на данный период.

Таблица 2.5

| Котельная №6 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | Вывод из эксплуатации, потребители переводятся на теплоснабжение от котельной №4 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 2,453 | 2,453 | 2,453 |  |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 2,443 | 2,443 | 2,443 |  |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,36 | 2,36 | 2,36 |  |

Таблица 2.6

| Котельная № 7 ЗАО «Мособлэнергогаз» | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 20,74 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 19,89 | 19,89 | 19,89 | 19,89 | 19,89 | 19,89 | 19,89 | 19,89 | 19,89 | 19,89 |

Диаграмма 2.5

Изменение установленной тепловой мощности и присоедиенной тепловой нагрузки к окончанию планируемого периода не планируется.

Таблица 2.7

| БМК-140 ЗАО «Мособлэнергогаз» | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 56,55 | 56,55 | 56,55 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 56,24 | 56,24 | 56,24 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 | 119,3 |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 29,3 | 59,0 | 61,8 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 |

Диаграмма 2.6

Резкое увеличение присоединенной нагрузки в 2015 году связано с подключением к системе теплоснабжения потребителей, расположенных в мкр. 9, 10 и 10А.

Таблица 2.8

| Котельная ОАО «ВПК НПО Машиностроение» | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника, Гкал/ч | 118 | 118 | 118 | 118 | Переключение нагрузки на котельную №2 и котельную №4 |
| Располагаемая мощность источника, Гкал/час | 92 | 92 | 92 | 92 |  |
| Нетто мощность источника, Гкал/час | 91,73 | 91,73 | 91,73 | 91,73 |  |
| Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |  |

Вся нагрузка жилой сферы с Котельной ОАО «ВПК НПО Машиностроение» будет переключена на Котельную №2 и Котельную №4 в 2016 году. Котельная ОАО «ВПК НПО Машиностроение» будет осуществлять теплоснабжение только производственной сферы.

В 2015 году котельная №6 будет выведена из эксплуатации, все присоединенные потребители будут переключены на теплоснабжение от котельной №4.

Планируется увеличение нагрузки на котельной №5 и БМК – 140 за счет подключения потребителей в микрорайонах 7, 8, 9, 9А, 10, 10 А, а на котельных №1, №2 и №4 за счет подключения потребителей в  микрорайонах 1, 2, 3, 3А, 5, 6А.

Распределение присоединенных нагрузок  на базовый период 2012 год представлено на диаграмме 2.7.

Диаграмма 2.7

Распределение присоединенных нагрузок  до окончания планируемого периода представлено на диаграмме 2.8.

Диаграмма 2.8

## Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источников тепловой энергии.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников теплоснабжения г.о.Реутов представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9

| Марка котла | Установленная тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
| Котельная №1 |
| Водогрейный ДКВР 10/13 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | - |
| Водогрейный ДКВР 10/13 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | - |
| Водогрейный ДКВР 10/13 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | - |
| Водогрейный ДКВР 10/13 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | - | - | - | - | - | - |
| Водогрейный СТГ«КВ-12,0ГМ» | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| Водогрейный СТГ«КВ-12,0ГМ» | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| Водогрейный котел | - | - | - | - | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Водогрейный котел | - | - | - | - | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Водогрейный котел | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,5 | 14,5 |
| Котельная №2 |
| Водогрейный ДКВР 10/13 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Водогрейный ДКВР 10/13 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Водогрейный ДКВР 10/13 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Водогрейный котел | - | - | - | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| Водогрейный котел | - | - | - | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| Водогрейный котел | - | - | - | - | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| Водогрейный котел | - | - | - | - | - | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| Котельная №4 |
| Водогрейный LoganoS825L | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| Водогрейный LoganoS825L | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| Водогрейный LoganoS825L | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| Котельная №5 |
| Водогрейный ПТВМ-30М | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
| Водогрейный ПТВМ-30М | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
| Водогрейный котел | - | - | - | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| Водогрейный котел | - | - | - | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| Водогрейный котел | - | - | - | - | - | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| Водогрейный котел | - | - | - | - | - | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| Водогрейный котел | - | - | - | - | - | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| Котельная №6 |
| Водогрейный ЗИО – 60 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Водогрейный ЗИО – 60 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Водогрейный ЗИО – 60 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №7 |
| ДКВР 10-13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ДКВР 10-13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ДКВР 10-13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| БМК-140 |
| КВ-ГМ 23,26-150Н | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| КВ-ГМ 23,26-150Н | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| КВ-ГМ 23,26-150Н | - | - | - | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| КВ-ГМ 23,26-150Н | - | - | - | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| Котельная ОАО «ВПК НПО Машиностроение» |
| ДКВР 10-13 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | - | - | - | - | - | - |
| ДКВР 10-13 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | - | - | - | - | - | - |
| ДКВР 10-13 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | - | - | - | - | - | - |
| ПТВМ-50 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| ПТВМ-50 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |

## Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Ограничения на использование установленной тепловой мощности основного оборудования присутствуют на источниках теплоснабжения, имеющих дефицит тепловой мощности:

- на  базовый год (2012): котельная №2 и котельная №5.

- к окончанию планируемого периода (2029 год): котельная №1, котельная №2, котельная №5, котельная №7, БМК – 140.

## Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

В таблице 2.10  представлены затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода.

Таблица 2.10

| Наименование источника теплоснабжения | Собственные и хозяйственные нужды в 2013 году, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды к концу 2029 года, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,37 | 0,64 |
| Котельная №2 | 0,17 | 0,75 |
| Котельная №4 | 0,35 | 0,42 |
| Котельная №5 | 0,46 | 0,94 |
| Котельная №6 | 0,01 | - |
| Котельная № 7 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная ОАО «ВПК НПО Машиностроение» | 0,26 | - |
| БМК-140 | 0,31 | 1,2 |
| Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России» | 0,004 | 0,004 |
| ИТОГО | 2,194 | 4,214 |

Из таблицы 2.10 видно, что собственные и хозяйственные нужды увеличатся  в общем на 2,02 Гкал/час в связи со значительным приростом присоединенной нагрузки по всем, кроме котельной ФГУ «ЦОБХР МВД России», источникам теплоснабжения.

## Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

В таблице 2.11 представлены значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто к окончанию планируемого периода.

Таблица 2.11

| Наименование источника теплоснабжения | Существующая нетто мощность источника, Гкал/час | Перспективная нетто мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 47,3 | 60,7 |
| Котельная №2 | 21,5 | 74,4 |
| Котельная №4 | 41,9 | 41,9 |
| Котельная №5 | 56,1 | 93,1 |
| Котельная №6 | 2,4 | - |
| Котельная № 7 | 20,7 | 20,7 |
| Котельная ОАО «ВПК НПО Машиностроение» | 91,7 | - |
| БМК-140 | 120,4 | 119,2 |

Изменение к окончанию планируемого периода нетто мощности источников теплоснабжения г.о. Реутов обусловлено вводом нового оборудования на котельных и увеличением присоединенной нагрузки.

## Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.

В таблице 2.12 представлены потери в тепловой сети по источникам теплоснабжения г.о. Реутов к окончанию планируемого периода.

Таблица 2.12

| Наименование источника теплоснабжения | Существующая потери тепловой энергии в тепловой сети, Гкал/час | Перспективные потери тепловой энергии в тепловой сети, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 5,07 | 6,99 |
| Котельная №2 | 3,42 | 9,24 |
| Котельная №4 | 1,51 | 4,03 |
| Котельная №5 | 5,74 | 9,76 |
| Котельная №6 | 0,31 | - |
| Котельная № 7 | 2,12 | 2,13 |
| Котельная ОАО «ВПК НПО Машиностроение» | 2,55 | - |
| БМК-140 | 2,40 | 13,53 |
| Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России» | 0,04 | 0,04 |

Из таблицы  2.12 видно, что потери тепловой энергии к окончанию планируемого периода увеличатся по всем источникам теплоснабжения, кроме котельной ФГУ «ЦОБХР МВД России», в связи с увеличением присоединенной нагрузки, а также в связи со строительством новых участков тепловых сетей.

## Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

## Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2029 год) представлен в таблице 2.13 и на диаграмме 2.9.

Таблица 2.13

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Перспективная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/час | Потери тепловой мощ-ности, Гкал/час | Перспективный резерв тепловой мощности источника, Гкал/час | Резерв в мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 61,36 | 61,36 | 0,61 | 60,75 | 65,36 | 6,99 | -11,6 | -18,90 |
| 2 | Котельная №2 | 75,2 | 75,2 | 0,75 | 74,45 | 86,36 | 9,24 | -21,15 | -28,13 |
| 3 | Котельная №4 | 42,3 | 42,3 | 0,42 | 41,88 | 37,65 | 4,03 | 0,2 | 0,47 |
| 4 | Котельная №5 | 94 | 94 | 0,94 | 93,06 | 91,21 | 9,76 | -7,91 | -8,41 |
| 5 | Котельная №6 | 2,4 | 2,45 | 0,01 | 2,44 | - | - | - | - |
| 6 | Котельная № 7 ЗАО «Мособлэнергогаз» | 21 | 21 | 0,21 | 20,79 | 19,89 | 2,13 | -1,23 | -5,86 |
| 7 | Котельная ОАО «ВПК НПО Машиностроение» | 118 | 92 | 0,92 | 91,08 | - | - | - | - |
| 8 | БМК-140 ЗАО «Мособлэнергогаз» | 120,4 | 120,4 | 1,2 | 119,19 | 126,5 | 13,53 | -20,84 | -17,31 |

К окончанию планируемого периода общая присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 157,02 Гкал/ч, по отношению к уровню 2013 года, и составит 426,97 Гкал/час.

Диаграмма 2.9

## Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 2.14 и на диаграмме 2.10.

Таблица 2.14

| Наименование источника теплоснабжения | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/час | Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 45,6 | 65,36 |
| Котельная №2 | 29.04 | 86,36 |
| Котельная №4 | 22,14 | 37,65 |
| Котельная №5 | 64,03 | 91,21 |
| Котельная №6 | 2,36 | - |
| Котельная № 7 | 19,89 | 19,89 |
| Котельная ОАО «ВПК НПО Машиностроение» | 49,2 | - |
| БМК - 140 | 29,3 | 126,5 |
| Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России» | 0,36 | 0,36 |

Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, и с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе договоры теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон или с применением долгосрочных тарифов, отсутствуют.

Диаграмма 2.10

Самый большой прирост тепловой нагрузки ожидается на БМК – 140.  На котельной №7 и  котельной ФГУ «ЦОБХР МВД России» прирост перспективной тепловой нагрузки не планируется.

# Раздел Перспективные балансы теплоносителя

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

В таблице 3.1 представлены перспективные балансы производительности ВПУ источников теплоснабжения.

Таблица 3.1

| Наименование источника теплоснабжения | Производительность водоподготовительных установок, т/ч |
| --- | --- |
|  | 2012 (базовый год) | 2013 (план) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
| Котельная №1 | 1,29 | 1,29 | 1,09 | 1,11 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,72 | 1,85 |
| Котельная №2 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 1,11 | 2,17 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,79 | 3,00 |
| Котельная №4 | 0,76 | 0,76 | 1,35 | 1,43 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,29 | 1,29 |
| Котельная №5 | 2,00 | 2,00 | 2,21 | 2,33 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,33 | 2,33 |
| Котельная №6 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | Переключение нагрузки на Котельную №4 |
| Котельная № 7 ЗАО «Мособлэнергогаз» | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| БМК-140 ЗАО «Мособлэнергогаз» | 0,77 | 0,77 | 0,81 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Котельная ОАО «ВПК НПО Машиностроение» | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | Переключение нагрузки на Котельную №2 и Котельную №4 |

К окончанию планируемого периода не планируется реконструкция ВПУ  по всем источникам теплоснабжения г.о. Реутов, кроме котельных №1, №2 и №5, по которым будет произведен демонтаж существующей  и установка новой водоподготовительной установки.

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В таблице 3.2 приведены результаты расчета производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение потребителей, для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития, а также результаты расчета аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных.

Таблица 3.2

| Наименование источника теплоснабжения | Производительность водоподготовительных установок в аварийном режиме, т/ч |
| --- | --- |
|  | 2012 (базовый год) | 2013 (план) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
| Котельная №1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Котельная №2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Котельная №4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Котельная №5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Котельная №6 | 0,33 | 0,33 | Переключение потребителей на котельную №4 |
| Котельная № 7 ЗАО «Мособлэнергогаз» | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| БМК-140 ЗАО «Мособлэнергогаз» | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Котельная ОАО «ВПК НПО Машиностроение» | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Переключение потребителей на котельную №2 и котельную №4 |

Для систем теплоснабжения согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» также предусматривается аварийная дополнительная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции.

Мощность водоподготовительных установок достаточна для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы к окончанию планируемого периода. При возникновении аварийной ситуации на участке тепловой сети возможно организовать подпитку из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами следующих источников: котельной №1 и котельной №4, котельной №5 и котельной БМК-140.

# Раздел Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Предложение по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

По котельной №5 планируется установка газовой турбины. Также по котельной №5 в 2016 году планируется проведение реконструкции с увеличением установленной мощности до 94 Гкал/час.

Основные показатели работы котельной №5:

- Затраты на электроэнергию: 36,039 млн. рублей в год; (структура тарифа на 2014 год).

- Общая нагрузка на ГВС составляет 19,6 Гкал/час.

- Совокупная мощность оборудования составляет 964,7 кВт/ч (по паспорту котельной).

- Потребление электроэнергии: 8,513 МВт*ч; (структура тарифа на 2014 год).

На котельной №5 могут быть установлены 3 вида газовых турбин: газопоршневая турбина, микротурбинная установка и газотурбинная установка.

Для газопоршневых установок и микротурбин коэффициент теплоутилизации редко превышает 1,1 - т.е. на 1 кВт полученной электроэнергии можно получить 1,1 кВт тепловой энергии. Для газотурбинной тепловой электростанции коэффициент может быть от 1,2-2,5 (в среднем коэффициент применяется равным 2).

Для выбора турбины, обеспечивающей потребности котельной №5 в электрической энергии, необходимо определить необходимую электрическую мощность на котельной №5. Учитывая дополнительные потребности котельной в электроэнергии и совокупною мощность оборудования, необходимая электрическая нагрузка принимается около 1-1,2 МВт/час.

Цена газопоршневой электростанции составляет примерно 58500 рублей за 1 кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Сроки сдачи в эксплуатацию подобной электростанции 1,5-2 года.  Стоимость газопоршневой электростанции для установки на котельную №5 г.о. Реутов составит 58,5 млн. рублей.

Цена микротурбиной электростанции будет составлять примерно 94500-105000 рублей за 1 кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Стоимость микротурбиной электростанции для установки на котельную №5 г.о Реутов составит 94,5 млн. рублей. Данный вариант не рассматривается в связи с высокими затратами на проектирование и строительство.

Цена на газотурбинную тепловую электростанцию в самой полной комплектации составляет 45000 рублей за 1 кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Сроки сдачи в эксплуатацию подобной электростанции 12-14 месяцев. Стоимость газотурбинной тепловой электростанции для установки на котельную №5 г.о. Реутов составит около 45 млн. рублей.

В качестве примера рассмотрены:

- Газопоршневая установка GE Jenbacher J 320  с электрической мощностью 1063 кВт, тепловой мощностью 1204 кВт (1,2 Гкал/ч). Габаритные размеры составят 5700*1700*2300 мм. Электрический КПД составляет 40,8%. Расход газа составляет 144210274 нм3/ч.

- Газотурбинная установка Турбомах Сатурн 20 (Т 1601) с электрической мощностью 1210 кВт, тепловой мощностью около 2420 кВт (2,1 Гкал/ч). Электрический КПД  составляет 24,3 %.

Учитывая существующие затраты на электроэнергию по котельной №5 – 36,039 млн. руб./год срок окупаемости для газопоршневой и газотурбинной установки будет составлять менее 2 лет.

Рекомендуется установить на котельной №5 газотурбинную установку Турбомах Сатурн, в связи с меньшими капитальными вложениями, а также большей тепловой мощностью, чем у аналогичной газопоршневой установки.

На котельной №2 планируется демонтаж трех выработавших свой ресурс водогрейных котлов ДКВР 10/13 в 2015 году и установка четырех современных водогрейных котлов мощностью 18,8 Гкал/час каждый в период с 2015 по 2017 год, а также установка газовой турбины.

Основные показатели работы котельной №2:

- Затраты на электроэнергию: 10,139 млн. рублей в год;

- Общая нагрузка на ГВС составляет 12,57 Гкал/час;

- Совокупная мощность оборудования составляет 429,5 кВт/ч;

- Потребление электроэнергии: 2,395 МВт*ч.

На котельной №2 могут быть установлены 3 вида газовых турбин: газопоршневая турбина, микротурбинная установка и газотурбинная установка.

Для газопоршневых установок и микротурбин коэффициент теплоутилизации редко превышает 1,1 - т.е. на 1 кВт полученной электроэнергии можно получить 1,1 кВт тепловой энергии. Для газотурбинной тепловой электростанции коэффициент может быть от 1,2-2,5 (в среднем коэффициент применяется равным 2).

Для выбора турбины, обеспечивающей потребности котельной №2 в электрической энергии, необходимо определить необходимую электрическую мощность на котельной №1. Учитывая дополнительные перспективные потребности котельной в электроэнергии и совокупною мощность оборудования, необходимая электрическая нагрузка принимается около 0,8-0,9 МВт/час.

Цена газопоршневой электростанции составляет примерно 58500 рублей за 1 кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Сроки сдачи в эксплуатацию подобной электростанции 1,5-2 года.  Стоимость газопоршневой электростанции для установки на котельную №1 г.о. Реутов составит 49,725  млн. рублей.

Цена микротурбиной электростанции будет составлять примерно 94500-105000 рублей за 1 кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Стоимость микротурбиной электростанции для установки на котельную №1 г.о Реутов составит 89,25 млн. рублей. Данный вариант не рассматривается в связи с высокими затратами на проектирование и строительство.

Цена на газотурбинную тепловую электростанцию в самой полной комплектации составляет 45000 рублей за 1 кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Сроки сдачи в эксплуатацию подобной электростанции 12-14 месяцев. Стоимость газотурбинной тепловой электростанции для установки на котельную №1 г.о. Реутов составит около 38,25 млн. рублей.

В качестве примера рассмотрены:

- Газопоршневая установка TCG  с электрической мощностью 800 кВт. Среднее эффективное давление 18,9 Бар. Электрический КПД составляет 42,3%, тепловой КПД 45,2 %.

- Газотурбинная установка Caterpillar C – 32 мощностью 880 кВт. Номинальная частота 50 Гц.

Учитывая существующие затраты на электроэнергию по котельной №1 – 10,171 млн. руб./год срок окупаемости для газопоршневой электростанции составит порядка 5 лет, а для газотурбинной установки менее 4 лет.

Рекомендуется  установить на котельной №2 газотурбинную установку Caterpillar C, в связи с меньшими капитальными вложениями, меньшим сроком окупаемости, а также большей тепловой мощностью, чем у аналогичной газопоршневой установки.

В качестве альтернативного варианта обеспечения теплоснабжения потребителей перспективного микрорайона 6А от котельной №2 возможно обеспечение теплоснабжения потребителей от новой блочно-модульной котельной.

Перспективная нагрузка микрорайона 6А представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Отопление, Гкал/час | Вентиляция, Гкал/час | ГВС, Гкал/час | Общий прирост нагрузки Qчас макс, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 24,246 | 2,929 | 8,925 | 36,1 |

Учитывая общую перспективную нагрузку потребителей (36,1 Гкал/ч) новая блочно-модульная котельная проектируется с установленной мощностью 54 МВт (46,44 Гкал/ч). Основное топливо – природный газ, резервное топливо не предусматривается. Температурный график работы котельной – 115/70 0C. Данная котельная планируется для теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей мкр. 6А.

Перспективные балансы новой блочно-модульной котельной мкр.6А представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная/ Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Нетто мощность источника, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/час | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Резерв по мощности, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК мкр.6А | 46,44 | 45,74 | 36,1 | 4,644 | 4,99 | 10,75 |

После строительства БМК будет обладать достаточным резервом по тепловой мощности для надежного и качественного теплоснабжения потребителей микрорайона 6А. В результате для перспективных потребителей мкр.6А полностью покрывается потребность в нормативном количестве тепловой энергии, строительство БМК  также обеспечит необходимую нагрузку по ГВС для данных потребителей.

При выполнении строительства блочно-модульной котельной необходимо предусматривать:

- установку современного, надежного и энергоэффективного основного и вспомогательного оборудования;

- комплексную автоматизацию и диспетчеризацию котельной с целью снижения затрат фонда оплаты труда, повышения качества теплоснабжения конечных потребителей.

Стоимость строительства БМК мкр. 6А составит около 459 млн. рублей. С учетом варианта теплоснабжения потребителей мкр.6А от Котельной №2, заключающегося в прокладке тепловой сети от котельной до мкр. 6А, стоимостью 92,786 млн. рублей, превышение капитальных вложений составит 366,214 млн.рублей.

В связи со значительным уменьшением необходимых инвестиций, рекомендуется вариант теплоснабжения мкр.6А от котельной №2.

## Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Реконструкция котельной №1 ООО «Реутовская теплосеть»

Данная котельная введена в эксплуатацию в 1965 году, соответственно, фактический срок службы оборудования источника составляет более 45 лет.  Располагаемая мощность основного оборудования источника – 47,67 Гкал/ч.

Основные фактические (за 2012 год) технико-экономические показатели работы источника:

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1446,1 руб./Гкал без учета НДС;

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1429 тыс.м3/Гкал при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал;

- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 16,99  кВт*ч/Гкал при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии по предприятию 40,7166 кВт*ч/Гкал;

- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 12,77 % при средневзвешенной по предприятию – 19,72 %;

- резерв располагаемой мощности источника составляет 2,07 Гкал/ч.

По предоставленным данным, в непосредственной близости от рассматриваемого источника теплоснабжения планируется строительство перспективных объектов теплопотребления. Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки к 2029 году составит 16,29 Гкал/ч.  Для обеспечения перспективных объектов строительства тепловой энергией предлагается перспективную тепловую нагрузку обеспечить за счет реконструкции котельной. Планируется демонтаж четырех выработавших свой ресурс водогрейных котлов ДКВР 10/13 в 2016 году и установка двух водогрейных котлов мощностью 14,5 Гкал/час каждый в 2016 году, а также ввод одного котла мощностью 14,5 Гкал/ час в период с 2020 по 2024 год.

Реконструкция котельной №2 ООО «Реутовская теплосеть»

Данная котельная введена в эксплуатацию в 1969 году, соответственно, фактический срок службы оборудования источника не превышает 40 лет.  Располагаемая мощность основного оборудования источника – 21,72 Гкал/ч, суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей составляет 20,45 Гкал/час.

Основные фактические (за 2012 год) технико-экономические показатели работы источника:

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1628,15 руб./Гкал без учета НДС при средневзвешенной себестоимости по предприятию 2002,08 руб./Гкал без учета НДС;

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1438 тыс.м3/Гкал при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал;

- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 30,53  кВт*ч/Гкал при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии  по предприятию 40,716 кВт*ч/Гкал;

- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 14,66 % при средневзвешенной по предприятию – 19,72 %.

- резерв располагаемой мощности источника составляет 1,27 Гкал/ч.

Согласно предоставленным данным в непосредственной близости от рассматриваемого источника теплоснабжения планируется строительство перспективных объектов теплопотребления. Прогнозируемый прирост тепловой нагрузки к 2029 году составит 42,7 Гкал/ч.   Для обеспечения перспективных объектов строительства тепловой энергией предлагается выполнить реконструкцию котельной. Планируется демонтаж трех выработавших свой ресурс водогрейных котлов ДКВР 10/13 в 2015 году и установка четырех современных водогрейных котлов мощностью 18,8 Гкал/час каждый в период с 2015 по 2017 год.

Реконструкция котельной №5 ООО «Реутовская теплосеть»

Данная котельная введена в эксплуатацию в 1976 году, соответственно, фактический срок службы оборудования источника составляет более 35 лет. Суммарная установленная мощность основного оборудования котельной составляет 80 Гкал/час, располагаемая мощность – 56,53 Гкал/час при этом подключенная тепловая нагрузка потребителей – 64,03  Гкал/час.

Основные фактические (за 2012 год) технико-экономические показатели работы источника:

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1490,2 руб./Гкал без учета НДС при средневзвешенной себестоимости по предприятию 2002,08 руб./Гкал без учета НДС;

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1451 тыс.м3/Гкал при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал;

- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 40,903 кВт*ч/Гкал при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии  по предприятию  40,716 кВт*ч/Гкал;

- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 11,93 % при средневзвешенной по предприятию – 19,72 %.

По предоставленным данным, в прилегающем районе к котельной планируется строительство объектов теплопотребления, прогнозируемый к окончанию планируемого периода прирост тепловой нагрузки составит 12,82 Гкал/ч. Резерв тепловой мощности основного оборудования на котельной №5 отсутствует, соответственно, целью обеспечения перспективных объектов строительства тепловой энергией в период с 2015 по 2017 года планируется реконструкция данной котельной с установкой пяти современных водогрейных котлов мощностью 18,8 Гкал/час каждый.

Реконструкция котельной №6 ООО «Реутовская теплосеть».

Данный вариант реконструкции рассматривается как альтернативный вариант  переоборудованию котельной в ЦТП с теплоснабжением потребителей от котельной №4.

В связи с высоким тарифом на отпуск тепловой энергии от котельной №6 потребителям, предлагается проведение реконструкции существующей котельной.

К окончанию планируемого периода прирост тепловой нагрузки по данной котельной отсутствует. Реконструкция проводится исходя из существующей величины присоединенной нагрузки, представленной в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей с учетом всех потерь, Гкал/час | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/час | Резервная тепловая мощность источника, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 до реконструкции | 2,40 | 2,453 | 2,36 | 0,093 | 3,8 |
| Котельная №6 после реконструкции | 2,58 | 2,58 | 2,36 | 0,22 | 8,52 |

Реконструкция котельной проводится с увеличением установленной мощности до 3 МВт (2,58 Гкал/ч) в связи с необходимостью увеличения существующей резервной тепловой мощности источника. Основным топливом на котельной №6 после реконструкции остается природный газ. Температурный график не изменяется и остается 95/70 0C.

Реконструкция котельной проводится с полной автоматизацией оборудования, необходимость в присутствии постоянного обслуживающего персонала отсутствует. В связи с этим в структуре тарифа исключаются затраты на оплату труда, а также отчисления от оплаты труда. Изменение потребления топлива (природного газа) обусловлено уменьшением норматива удельного расхода топлива на производство тепловой энергии с 157,5 руб./Гкал до 155 руб./Гкал.

Структура тарифа до и после реконструкции котельной №6 представлена в таблице 4.4.

Таблица 4.4

| Показатели | Ед. изм. | Котельная №6 до реконструкции | Котельная №6 после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии всего: | Гкал | 7 420,47 | 7 420,47 |
| в виде горячей воды | Гкал | 7 420,47 | 7 420,47 |
| в том числе выработано на: | Гкал | 7 420,47 | 7 420,47 |
| газовом топливе | Гкал | 7 420,47 | 7 420,47 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 81,17 | 81,17 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 612,07 | 612,07 |
| Отпущено тепловой энергии всего, в т.ч.: | Гкал | 6 727,24 | 6 727,2 4 |
| Расходы на производство и передачу тепловой энергии | x | x |  |
| Материалы на технологические цели | тыс.руб. | 310,41 | 310,41 |
| соль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | т |  | 0,00 |
| вода на собственные нужды котельной, наполнение системы и подпитку | тыс.руб. | 225,75 | 225,75 |
|  | тыс.м3 | 6,63 | 6,63 |
| отвод сточных вод | тыс.руб. | 81,11 | 81,11 |
|  | тыс.м3 | 3,68 | 3,68 |
| транспортные расходы по доставке материалов | тыс.руб. |  | 0,00 |
| прочие | тыс.руб. | 3,55 | 3,55 |
| Топливо на технологические цели - всего | тыс.руб. | 6 495,19 | 6 495,19 |
| в том числе по видам топлива: | x | x | x |
| газ | тыс.руб. | 6 495,19 | 6 393,88 |
|  | тыс.м3 | 1168,73 | 1 150,50 |
| Электроэнергия в том числе: | тыс.руб. | 2674 | 2 674,00 |
| по одноставочному тарифу | тыс.руб. | 2 674,00 | 2 674,00 |
|  | тыс.кВт.ч | 631,7 | 631,70 |
| Оплата труда всего | тыс.руб. | 12 099,69 | 0,00 |
| Численность персонала | чел. | 58 | 0,00 |
| Средний размер зарплаты | руб. | 17 384,61 | 0,00 |
| Отчисления от оплаты труда | тыс.руб. | 3 629,91 | 0,00 |
| Амортизация основных произв. фондов | тыс.руб. | 164,75 | 1 275,00 |
| Текущий и капитальный ремонты | тыс.руб. | 45 | 45,00 |
| Арендная плата | тыс.руб. | 439,05 | 439,05 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 262,27 | 262,27 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 388,45 | 388,45 |
| Налоги | тыс.руб. | 12,58 | 12,58 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 8,28 | 8,28 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 2,5 | 2,50 |
| плата за предельно-допустимые выбросы загрязняющих веществ | тыс.руб. | 1,81 | 1,81 |
| Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии | тыс.руб. | 26 521,30 | 11 800,64 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 3942,38 | 1 590,28 |
| Валовая прибыль - всего, в т.ч. | тыс.руб. | 1 159,29 | 1 159,29 |
| прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | тыс.руб. | 452,96 | 452,96 |
| прибыль на социальное развитие | тыс.руб. | 474,47 | 474,47 |
| налоги, сборы, платежи- всего, в т.ч. | тыс.руб. | 231,86 | 231,86 |
| налог на прибыль | тыс.руб. | 231,86 | 231,86 |
| Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 27 680,59 | 12 959,93 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 4 114,70 | 1 926,49 |

Стоимость реконструкции котельной составит около 25,5 млн. рублей, что сопоставимо с затратами (25,031 млн. рублей) на прокладку участка тепловой сети от котельной №4 до котельной №6, переоборудованной в ЦТП. Простой срок окупаемости реконструкции котельной №6 составит менее 2 лет. Как видно из таблицы 4.4 тариф на отпущенную тепловую энергию сократился в 2 раза и составляет 1926,49 руб./Гкал.

Но в связи с тем, что при переводе потребителей на теплоснабжение от котельной №4 тариф на отпущенную тепловую энергию будет составлять 1406,45 руб./Гкал, вариант развития схемы теплоснабжения, заключающийся в проведении реконструкции по котельной №6, не рекомендуется.

## Предложение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Техническое перевооружение источников тепловой энергии г.о. Реутов с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения на период с 2014 по 2029 год не запланировано.

## Меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Оптимизация схемы теплоснабжения в районе котельной №4 и котельной №6 ООО «Реутовская теплосеть»

Оба указанных источника находятся в непосредственной близости друг от друга.

На рассматриваемой котельной № 4 проведена реконструкция в 2012 году, то есть фактический срок службы оборудования составляет 1 год.

Располагаемая мощность источника в 2013 году составляет 42,3 Гкал/час, суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей составляет 22,14 Гкал/час.

Основные фактические (за 2012 год) технико-экономические показатели работы источника:

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1503,59 руб./Гкал без учета НДС при средневзвешенной себестоимости по предприятию 2002,08 руб./Гкал без учета НДС.

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1369 тыс.м3/Гкал при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал;

- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 30,03 кВт*ч/Гкал при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии  по предприятию  40,716 кВт*ч/Гкал;

- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 13,64 % при средневзвешенной по предприятию – 19,72 %.

- резерв располагаемой мощности источника составляет 47,6 % или 20,16 Гкал/ч.

Котельная № 6 ООО «Реутовская теплосеть» введена в эксплуатацию в 1998 году. Располагаемая тепловая мощность основного оборудования источника составляет 0,96 Гкал/ч, суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей – 2,36 Гкал/час.

Основные фактические (за 2012 год) технико-экономические показатели работы котельной № 6:

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 3942,38 руб./Гкал без учета НДС при средневзвешенной себестоимости по предприятию 2002,08 руб./Гкал без учета НДС;

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1575 тыс.м3/Гкал при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал;

- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 85,128 кВт*ч/Гкал при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии  по предприятию 40,716 кВт*ч/Гкал;

- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 45,62 % при средневзвешенной по предприятию – 19,72 %;

- резерв располагаемой мощности источника составляет 3,8% или 0,093 Гкал/ч;

- фактический удельный расход топлива на производство тепловой энергии 178 кг.у.т./Гкал.

Анализируя фактическую схему теплоснабжения обозначенного района г.о. Реутов и технико-экономические показатели работы источников предлагается оптимизировать схему теплоснабжения района путем строительства и реконструкции участков тепловых сетей, необходимых для обеспечения тепловой энергией потребителей, находящихся в зоне действия котельной №6, от котельной №4.

Перевод потребителей на котельную №4 позволит снизить себестоимость отпускаемой тепловой энергии за счет снижения доли условно-постоянных расходов в системе теплоснабжения.

Рекомендация по выбору варианта оптимизации схемы теплоснабжения в зоне действия котельной №6 рассмотрена в пункте 4.2 данного документа.

Оптимизация схемы теплоснабжения в районе Котельной №2, Котельной №4 и Котельной ОАО «ВПК «НПО машиностроение»

В непосредственной близости друг от друга эксплуатируется 3 источника теплоснабжения – котельная №2 ООО «Реутовская теплосеть», котельная №4 , котельная ОАО «ВПК «НПО машиностроение».

Котельная №2 введена в эксплуатацию в 1969 году, соответственно, фактический срок службы оборудования источника не превышает 40 лет.  Располагаемая мощность основного оборудования источника – 21,72 Гкал/ч, суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей составляет 20,45 Гкал/час.

Основные фактические (за 2012 год) технико-экономические показатели работы источника:

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1628,15 руб./Гкал без учета НДС при средневзвешенной себестоимости по предприятию 2002,08 руб./Гкал без учета НДС;

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1438 тыс.м3/Гкал при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал;

- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 30,53  кВт*ч/Гкал при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии  по предприятию 40,716 кВт*ч/Гкал;

- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 14,66 % при средневзвешенной по предприятию – 19,72 %.

- резерв располагаемой мощности источника составляет 1,27 Гкал/ч.

На котельной № 4 проведена реконструкция в 2012 году, то есть фактический срок службы оборудования составляет 1 год.

Располагаемая мощность источника в 2013 году составляет 42,3 Гкал/час, суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей составляет 22,14 Гкал/час.

Основные фактические (за 2012 год) технико-экономические показатели работы источника:

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1503,59 руб./Гкал без учета НДС при средневзвешенной себестоимости по предприятию 2002,08 руб./Гкал без учета НДС.

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1369 тыс.м3/Гкал при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал;

- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 30,03 кВт*ч/Гкал при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии  по предприятию  40,716 кВт*ч/Гкал;

- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 13,64 % при средневзвешенной по предприятию – 19,72 %.

- резерв располагаемой мощности источника составляет 47,6 % или 20,16 Гкал/ч.

Располагаемая  мощность на котельной ОАО «ВПК «НПО Машиностроение»  составляет 92 Гкал/час, суммарная подключенная тепловая нагрузка социальных потребителей составляет 49,2 Гкал/час.

Основные фактические (за 2012 год) технико-экономические показатели работы источника:

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1022,41 руб./Гкал без учета НДС.

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,138 тыс.м3/Гкал;

- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 26,066 кВт*ч/Гкал;

- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 6,197 % .

- фактический удельный расход топлива на производство тепловой энергии 162,8, кг.у.т./Гкал.

В результате анализа фактической схемы теплоснабжения обозначенного района г.о. Реутов и технико-экономических показателей работы источников предлагается оптимизировать схему теплоснабжения района следующим образом:

1. Выполнить поэтапную реконструкцию котельной №2 (1 этап - реконструкция котельной для обеспечения тепловой энергией и теплоносителем части потребителей котельной ОАО «ВПК «НПО машиностроение» (ЦТП №1 и ЦТП №3), 2 этап - реконструкция котельной для обеспечения тепловой энергией и теплоносителем перспективных потребителей в микрорайонах 6А, 1, 2).

2. Выполнить строительство и реконструкцию участков тепловых сетей, необходимых для перевода части потребителей котельной ОАО «ВПК «НПО машиностроение» (ЦТП №2 и ЦТП№4) на котельную №4 ООО «Реутовская теплосеть».

3. Выполнить строительство и реконструкцию участков тепловых сетей, необходимых для обеспечения надежного теплоснабжения конечных потребителей всего рассматриваемого района.

Укрупнение источников теплоснабжения позволит снизить себестоимость отпускаемой тепловой энергии за счет снижения доли условно-постоянных расходов в системе теплоснабжения. Перевод потребителей от котельной ОАО «ВПК «НПО машиностроение» обусловлен отсутствием качественного теплоснабжения потребителей от данной котельной, в частности от ЦТП №1 (результаты выполненных теплогидравлических расчетов представлены в приложении Б к Обосновывающим материалам к схеме теплоснабжения г.о.Реутов).

## Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Решения по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии представлены в пункте 4.1 настоящего документа.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в «пиковый» режим не планируется.

## Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.

Прирост площадей до окончания планируемого периода составит 2 840 400 м2, теплоснабжение потребителей будет обеспечиваться за счет следующих источников: котельная №1, котельная №2, котельная №4, котельная №5, БМК – 140.

Загрузка источников теплоснабжения представлена в таблице 2.14.

## Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Перспективная установленная тепловая мощность по каждому источнику теплоснабжения с указанием сроков ввода в эксплуатацию основного оборудования представлена в пункте 2.4 данного документа.

## Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

По данным, полученным от ресурсоснабжающих организаций, по факту на котельных: №1, №2, № 7, БМК-140, ОАО «ВПК НПО Машиностроение» и ФГУ «ЦОБХР МВД России» поддерживается температурный график 115/70оС. Котельная №5 работает по температурному графику 130/70оС.  Котельная №4 работает по температурному графику 105/70 оС. Котельная №6 работает по температурному графику 95/70оС до вывода из эксплуатации в 2015 году.

Выбор оптимального температурного графика по двум источникам теплоснабжения ООО «Реутовская теплосеть»: котельной №1 и №2, а также БМК-140 ЗАО «Мособлэнергогаз» представлен в пункте 7.3 данного документа.

# Раздел Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Список участков тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с резервом тепловой мощности, представлен в таблице 5.1. Стоимость строительства тепловых сетей указана в пункте 7.2 данного документа.

Таблица 5.1

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 |
| ТК 1-20 А | ТК 1-20 Б | 136 | 273 | 273 |
| ТК 1-20 Б | ЦТП №1 к.1 | 137 | 273 | 273 |
| Котельная №5 |
| ТК-15 | ТК 5-13а | 142 | 325 | 325 |
| ТК 5-13а | ЦТП №5 к.1 | 490 | 325 | 325 |

Общая длина участков тепловой сети, планируемых к строительству для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки, составит 905 метров.

## Предложение по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Перечень участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей представлен в таблице 5.2 и 5.3. Стоимость строительства тепловых сетей, представленных в таблицах 5.2 и 5.3, указана в пункте 7.2 данного документа.

В таблице 5.2 представлены участки тепловой сети для подключения перспективных потребителей при существующих температурных графиках.

Таблица 5.2

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |
| т.присоединения | Комсомольская, 14 (пристройка) | 59 | 159 | 159 |
| ТК 1-4 | Ленина, 17 | 58 | 159 | 159 |
| ТК 1-4 | Ленина, 15 | 59 | 159 | 159 |
| ТК 1-3 | Ленина, 13 | 65 | 159 | 159 |
| ТК 6-13 | Ашхабадская, 29 | 30 | 133 | 133 |
| ЦТП №1, кот. 1 |
| ТК 1-31 | ТК 1-31а | 14 | 159 | 159 |
| ТК 1-31а | Комсомольская, 2 к.1 | 10 | 108 | 108 |
| ТК 1-31а | Комсомольская, 2 к.2 | 47 | 133 | 133 |
| ЦТП Ашхабадская |
| ЦТП-7 (нов.кам.) | тк нов. | 35 | 273 | 273 |
| тк нов. | бизнес центр | 25 | 219 | 219 |
| тк нов. | жилой дом | 57 | 219 | 219 |
| Котельная №2 |
| Котельная 2 | ТК 6-26а | 466 | 325 | 325 |
| ТК 2-3 | Аквапарк | 285 | 219 | 219 |
| Котельная 2 | ТК 1а | 184 | 530 | 530 |
| ТК 1а | Дворец спорта | 33 | 133 | 133 |
| ТК 1а | ТК 2а | 371 | 530 | 530 |
| ТК 2а | ТК 3а | 140 | 273 | 273 |
| ТК 3а | Стр.1 | 31 | 219 | 219 |
| ТК 3а | ТК 4а | 72 | 273 | 273 |
| ТК 4а | Стр.2 | 31 | 219 | 219 |
| ТК 4а | Стр.3 | 113 | 219 | 219 |
| ТК 2а | ТК 5а | 184 | 530 | 530 |
| ТК 5а | Стр.4 | 39 | 219 | 219 |
| ТК 5а | ТК 6а | 171 | 426 | 426 |
| ТК 6а | ТК 7а | 364 | 426 | 426 |
| ТК 7а | ТК 2 | 100 | 426 | 426 |
| ТК 2 | ТК 3 | 114 | 219 | 219 |
| ТК 3 | дет.сад | 108 | 108 | 108 |
| ТК 3 | ТК 4 | 45 | 219 | 219 |
| ТК 4 | св. №1 | 38 | 159 | 159 |
| ТК 4 | св. №2 | 127 | 159 | 159 |
| ТК 2 | ТК 5 | 63 | 377 | 377 |
| ТК 5 | ТК 6 | 20 | 219 | 219 |
| ТК 6 | св. №3 | 26 | 159 | 159 |
| ТК 6 | ТК 7 | 30 | 219 | 219 |
| ТК 7 | св. №4 | 17 | 159 | 159 |
| ТК 7 | школа | 78 | 133 | 133 |
| ТК 5 | ТК 8 | 235 | 325 | 325 |
| ТК 8 | 6 сек. | 74 | 219 | 219 |
| ТК 8 | ТК 9 | 63 | 273 | 273 |
| ТК 9 | №1-3 секц. | 42 | 219 | 219 |
| ТК 9 | ТК 10 | 105 | 273 | 273 |
| ТК 10 | №2-3 секц. | 34 | 219 | 219 |
| ТК 10 | ТК 11 | 89 | 219 | 219 |
| ТК 11 | св. №5 | 22 | 159 | 159 |
| ТК 11 | св. №6 | 136 | 159 | 159 |
| Котельная №4 |
| ТК 4-3 | ТК 4-1а | 173 | 325 | 325 |
| ТК 4-1а | ТК персп. | 310 | 325 | 325 |
| ТК персп. | ТК 6-1 а | 241 | 325 | 325 |
| ТК 6-1 а | ЦТП 4 | 660 | 325 | 325 |
| К-2 | жилой дом | 92 | 159 | 159 |
| ТК 1-20 А | ТК 1-20 Б | 136 | 273 | 273 |
| ТК 1-20 Б | ТК 1-20 В | 67 | 219 | 219 |
| ТК 1-20 В | стадион | 123 | 219 | 219 |
| ТК 1-20 Б | ЦТП №1 к.1 | 137 | 273 | 273 |
| Котельная №5 |
| ТК 5-14а | Молодежная, 1а | 155 | 219 | 219 |
| ТК 15 | ТК 5-13а | 142 | 325 | 325 |
| ТК 5-13а | ЦТП №5 к.1 | 490 | 325 | 325 |
| ТК 1 | Октября, 5В | 61 | 133 | 133 |
| нов.кам. | Юбилейный прос., 44 | 32 | 159 | 159 |
| ТК 5-7а | Юбилейный прос., 36 | 16 | 159 | 159 |
| Котельная БМК - 140 |
| т.вх.канал (дор) | Носовихинское ш., 25 Б к.30 | 52 | 273 | 273 |
| ТК 3-10 | ТК 3-10а | 32 | 325 | 325 |
| ТК 3-10а | ТК 3-10б | 33 | 325 | 325 |
| ТК 3-10а | Носовихинское ш., 25 к.33 | 70 | 89 | 89 |
| ТК 3-10б | Носовихинское ш., 25 к.31 | 9 | 273 | 273 |
| ТК 3-10б | Носовихинское ш., 25 к.32 | 51 | 219 | 219 |
| ТК 3-17 | Юбилейный прос., 36 | 16 | 159 | 159 |

В таблице 5.3 представлены участки тепловой сети для подключения перспективных потребителей при температурном  графике 130/70 0С на котельной №1 и №2 и БМК-140.

Таблица 5.3

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |
| т.присоединения | Комсомольская, 14 (пристройка) | 59 | 133 | 133 |
| ТК 1-4 | Ленина, 17 | 58 | 133 | 133 |
| ТК 1-4 | Ленина, 15 | 59 | 159 | 159 |
| ТК 1-3 | Ленина, 13 | 65 | 159 | 159 |
| ТК 6-13 | Ашхабадская, 29 | 30 | 133 | 133 |
| ЦТП №1, кот. 1 |
| ТК 1-31 | ТК 1-31а | 14 | 133 | 133 |
| ТК 1-31а | Комсомольская, 2 к.1 | 10 | 108 | 108 |
| ТК 1-31а | Комсомольская, 2 к.2 | 47 | 108 | 108 |
| ЦТП Ашхабадская |
| ЦТП-7 (нов.кам.) | тк нов. | 35 | 273 | 273 |
| тк нов. | бизнес центр | 25 | 219 | 219 |
| тк нов. | жилой дом | 57 | 219 | 219 |
| Котельная №2 |
| Котельная 2 | ТК 6-26а | 466 | 325 | 325 |
| ТК 2-3 | Аквапарк | 285 | 219 | 219 |
| Котельная 2 | ТК 1а | 184 | 426 | 426 |
| ТК 1а | Дворец спорта | 33 | 133 | 133 |
| ТК 1а | ТК 2а | 371 | 426 | 426 |
| ТК 2а | ТК 3а | 140 | 273 | 273 |
| ТК 3а | Стр.1 | 31 | 219 | 219 |
| ТК 3а | ТК 4а | 72 | 219 | 219 |
| ТК 4а | Стр.2 | 31 | 219 | 219 |
| ТК 4а | Стр.3 | 113 | 219 | 219 |
| ТК 2а | ТК 5а | 184 | 530 | 530 |
| ТК 5а | Стр.4 | 39 | 219 | 219 |
| ТК 5а | ТК 6а | 171 | 377 | 377 |
| ТК 6а | ТК 7а | 364 | 377 | 377 |
| ТК 7а | ТК 2 | 100 | 377 | 377 |
| ТК 2 | ТК 3 | 114 | 219 | 219 |
| ТК 3 | дет.сад | 108 | 108 | 108 |
| ТК 3 | ТК 4 | 45 | 219 | 219 |
| ТК 4 | св. №1 | 38 | 159 | 159 |
| ТК 4 | св. №2 | 127 | 159 | 159 |
| ТК 2 | ТК 5 | 63 | 325 | 325 |
| ТК 5 | ТК 6 | 20 | 219 | 219 |
| ТК 6 | св. №3 | 26 | 159 | 159 |
| ТК 6 | ТК 7 | 30 | 219 | 219 |
| ТК 7 | св. №4 | 17 | 159 | 159 |
| ТК 7 | школа | 78 | 133 | 133 |
| ТК 5 | ТК 8 | 235 | 273 | 273 |
| ТК 8 | 6 сек. | 74 | 219 | 219 |
| ТК 8 | ТК 9 | 63 | 273 | 273 |
| ТК 9 | №1-3 секц. | 42 | 159 | 159 |
| ТК 9 | ТК 10 | 105 | 219 | 219 |
| ТК 10 | №2-3 секц. | 34 | 159 | 159 |
| ТК 10 | ТК 11 | 89 | 219 | 219 |
| ТК 11 | св. №5 | 22 | 159 | 159 |
| ТК 11 | св. №6 | 136 | 159 | 159 |
| Котельная №4 |
| ТК 4-3 | ТК 4-1а | 173 | 325 | 325 |
| ТК 4-1а | ТК персп. | 310 | 325 | 325 |
| ТК персп. | ТК 6-1 а | 241 | 325 | 325 |
| ТК 6-1 а | ЦТП 4 | 660 | 325 | 325 |
| К-2 | жилой дом | 92 | 159 | 159 |
| ТК 1-20 А | ТК 1-20 Б | 136 | 273 | 273 |
| ТК 1-20 Б | ТК 1-20 В | 67 | 219 | 219 |
| ТК 1-20 В | стадион | 123 | 219 | 219 |
| ТК 1-20 Б | ЦТП №1 к.1 | 137 | 273 | 273 |
| Котельная №5 |
| ТК 5-14а | Молодежная, 1а | 155 | 219 | 219 |
| ТК 15 | ТК 5-13а | 142 | 325 | 325 |
| ТК 5-13а | ЦТП №5 к.1 | 490 | 325 | 325 |
| ТК 1 | Октября, 5В | 61 | 133 | 133 |
| нов.кам. | Юбилейный прос., 44 | 32 | 159 | 159 |
| ТК 5-7а | Юбилейный прос., 36 | 16 | 159 | 159 |
| Котельная БМК - 140 |
| т.вх.канал (дор) | Носовихинское ш., 25 Б к.30 | 52 | 219 | 219 |
| ТК 3-10 | ТК 3-10а | 32 | 325 | 325 |
| ТК 3-10а | ТК 3-10б | 33 | 325 | 325 |
| ТК 3-10а | Носовихинское ш., 25 к.33 | 70 | 89 | 89 |
| ТК 3-10б | Носовихинское ш., 25 к.31 | 9 | 273 | 273 |
| ТК 3-10б | Носовихинское ш., 25 к.32 | 51 | 219 | 219 |
| ТК 3-17 | Юбилейный прос., 45 | 16 | 159 | 159 |

Общая длина участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей, как при температурном графике 115/70 0С, так и при температурном графике 130/70 0С на котельной №1, котельной №2 и БМК-140 составит 7607 м.

## Предложение по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перечень участков тепловой сети обеспечивающих теплоснабжение потребителей от разных источников представлен в таблице 5.4.

Таблица 5.4

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 |
| ТК 1-20 А | ТК 1-20 Б | 136 | 273 | 273 |
| ТК 1-20 Б | ЦТП №1 к.1 | 137 | 273 | 273 |
| Котельная №5 |
| ТК-15 | ТК 5-13а | 142 | 325 | 325 |
| ТК 5-13а | ЦТП №5 к.1 | 490 | 325 | 325 |

При поставках тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии, определяемыми в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании заявок организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на соответствующий период регулирования.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Перекладка участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями по каждому источнику приведена в таблицах, представленных ниже. Стоимость перекладки участков тепловой сети указана в пункте 7.2 данного документа.

Котельная №1 (график 115/70 0С)

Таблица 5.5

| Узел Начальный | Узел Конечный | Прокладка | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| Котельная №1 |
| ТК 1-6 | ТК 1-7 | Бесканальная | 20,7 | 273 | 273 | 377 | 377 |
| ТК 1-1 | ТК 1-2 | Бесканальная | 1 | 377 | 377 | 426 | 426 |
| ТК 1-2 | ТК 1-3 | Бесканальная | 136,9 | 377 | 377 | 426 | 426 |
| ТК 1-7 | т.вых.н.п. | Бесканальная | 64,3 | 159 | 159 | 325 | 325 |
| ТК 1-3 | Войтовича, 2 | Бесканальная | 45,2 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| ТК 1-10 | Ленина, 12 | Бесканальная | 31,5 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| т.вых.н.п. | ТК 1-10 | Воздушная | 41,7 | 159 | 159 | 325 | 325 |
| ЦТП 3 | ТК 1-1 | Бесканальная | 46,3 | 377 | 377 | 426 | 426 |
| т.см.диам | т.вх.в канал | Бесканальная | 24,5 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| т.вх.в к | Дзержинского,1а | Канальная | 83 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| Дзержинского,1а | Дзержинского,1а | Воздушная | 69 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| ТК 6-13 | т.входа в канал | Воздушная | 65,9 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| т.входа в канал | ЦТП-7 | Воздушная | 34,82 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| Котельная №1 | ТК 1-13 | Бесканальная | 123,8 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ТК 1-2 | Ленина,1а | Бесканальная | 161,6 | 159 | 156 | 219 | 219 |
| т.вр.Калин.26 | Комсомольская,6 | Бесканальная | 52 | 57 | 57 | 89 | 89 |
| т.вр.Лен.14 | ТК 1-11 | Бесканальная | 6 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| ЦТП №1 к.1 |
| ЦТП №1 | ТК 1-31 | Бесканальная | 40 | 122 | 122 | 159 | 159 |
| ЦТП №5 к.1 |
| ТК 1-36 | вх.зд.Дз.3к2. | Бесканальная | 6,2 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| вх.зд.Дз.3к2. | вых.зд. Дз.3к2. | В подвале | 44 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| вых.зд. Дз.3к2. | т.вх.зд.Дз.2к4 | Бесканальная | 21,7 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| ЦТП №5 | ТК 1-35 | Воздушная | 2,5 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 1-35 | т.вх.Дзер.4к2 | Канальная | 39,3 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ЦТП №3 К.1 |
| вых.зд.Лен.4 | вх.зд.Лен.2 | Канальная | 55,9 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| вх.зд.Калин.10 | вых.зд.Калин.10 | В подвале | 15,3 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| вых.зд.Калин.10 | вх.зд.Лен.4 | Канальная | 69,5 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| тк 1-1 | вх.зд.Калин.14 | Канальная | 25 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| вх.зд.Калин.14 | вых.зд.Калин.14 | В подвале | 14,5 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 1-40 | Тк 1-41 | Бесканальная | 92,6 | 76 | 76 | 89 | 89 |
| ЦТП Ашхабадская к.1 |
| ТК 6-10 | Ашхабадская ул.21 | Бесканальная | 88,5 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| ТК 6-12 | Ашхабадская ул.19 "Б" | Бесканальная | 34 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ТК 6-10 | Ашхабадская ул.23 | Бесканальная | 21 | 89 | 89 | 133 | 133 |

Котельная №1 (график 130/70 0С)

Таблица 5.6

| Узел Начальный | Узел Конечный | Прокладка | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| Котельная №1 |
| ТК 1-6 | ТК 1-7 | Бесканальная | 20,7 | 273 | 273 | 377 | 377 |
| ТК 1-1 | ТК 1-2 | Бесканальная | 1 | 377 | 377 | 426 | 426 |
| ТК 1-2 | ТК 1-3 | Бесканальная | 136,9 | 377 | 377 | 426 | 426 |
| ТК 1-7 | т.вых.н.п. | Бесканальная | 64,3 | 159 | 159 | 325 | 325 |
| ТК 1-3 | Войтовича, 2 | Бесканальная | 45,2 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| ТК 1-10 | Ленина, 12 | Бесканальная | 31,5 | 76 | 76 | 89 | 89 |
| т.вых.н.п. | ТК 1-10 | Воздушная | 41,7 | 159 | 159 | 325 | 325 |
| ЦТП 3 | ТК 1-1 | Бесканальная | 46,3 | 377 | 377 | 426 | 426 |
| т.см.диам | т.вх.в канал | Бесканальная | 24,5 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| т.вх.в к | Дзержинского,1а | Канальная | 83 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| ТК 6-13 | т.входа в канал | Воздушная | 65,9 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| т.входа в канал | ЦТП-7 | Воздушная | 34,82 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| Котельная №1 | ТК 1-13 | Бесканальная | 123,8 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ТК 1-2 | Ленина,1а | Бесканальная | 161,6 | 159 | 156 | 219 | 219 |
| т.вр.Калин.26 | Комсомольская,6 | Бесканальная | 52 | 57 | 57 | 89 | 89 |
| т.вр.Лен.14 | ТК 1-11 | Бесканальная | 6 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| ЦТП №1 к.1 |
| ЦТП №1 | ТК 1-31 | Бесканальная | 40 | 122 | 122 | 159 | 159 |
| ЦТП №5 к.1 |
| ТК 1-36 | вх.зд.Дз.3к2. | Бесканальная | 6,2 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| вх.зд.Дз.3к2. | вых.зд. Дз.3к2. | В подвале | 44 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| вых.зд. Дз.3к2. | т.вх.зд.Дз.2к4 | Бесканальная | 21,7 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| ЦТП №5 | ТК 1-35 | Воздушная | 2,5 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 1-35 | т.вх.Дзер.4к2 | Канальная | 39,3 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ЦТП №3 К.1 |
| вых.зд.Лен.4 | вх.зд.Лен.2 | Канальная | 55,9 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| вх.зд.Калин.10 | вых.зд.Калин.10 | В подвале | 15,3 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| вых.зд.Калин.10 | вх.зд.Лен.4 | Канальная | 69,5 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| тк 1-1 | вх.зд.Калин.14 | Канальная | 25 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| вх.зд.Калин.14 | вых.зд.Калин.14 | В подвале | 14,5 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 1-40 | Тк 1-41 | Бесканальная | 92,6 | 76 | 76 | 89 | 89 |
| ЦТП Ашхабадская к.1 |
| ТК 6-10 | Ашхабадская ул.21 | Бесканальная | 88,5 | 89 | 89 | 108 | 108 |

Котельная №2 (График 115/70 0С)

Таблица 5.7

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| Котельная №2 |
| Котельная №2 | вых.гараж | В подвале | 65,6 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| вых.гараж | ТК 2-1 | Канальная | 11,7 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ТК 2-1 | вх.зд.Поб.12 | Бесканальная | 15,3 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| вх.зд.Поб.12 | вых.зд.Поб.12 | В подвале | 68,5 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ТК 2-18 | т.вх.Совет.20 | Бесканальная | 13,8 | 57 | 57 | 89 | 89 |
| т.вх.Совет.20 | эл.уз.Совет.20 | В подвале | 13 | 57 | 57 | 89 | 89 |
| Стен.кот.№2 | ЦТП 1 | Канальная | 25 | 133 | 133 | 273 | 273 |
| ЦТП 1 | т.вых.поверхн. | Воздушная | 35 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| т.вых.поверхн. | т.вх.канал. | Воздушная | 66 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| т.вх.канал | ТК 2-3 | Воздушная | 17 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 6-24 | Гагарина,38 | Бесканальная | 32,4 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ЦТП №5 к.2 |
| ТК 2 | б.н. ул.проезд 5342 ООО Фаскон | Бесканальная | 30,1 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| т.вр.Мира.53 | пр. Мира ул.53 | Воздушная | 36,7 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| ЦТП 5 | вх.зд.Мира.57 | Бесканальная | 45,5 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| вх.зд.Мира.57 | вых.зд.Мира.57 | В подвале | 48 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| вых.зд.Мира.57 | пр.Мира.51 | Бесканальная | 14 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ЦТП №6 к.2 |
| ЦТП 6 | ТК 2-21 | Бесканальная | 181 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| ЦТП 6 | ТК 2-20 | Канальная | 64,8 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 2-20 | т.вх.Совет.18 | Бесканальная | 19,2 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| вых.зд.Совет.18 | т.вр.Сов.20 | Канальная | 41,8 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| т.вр.Сов.20 | вх.зд.Сов.12 | Канальная | 59,3 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| вых.зд.Сов.19 | вх.зд.Сов.21 | Бесканальная | 43,6 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| т.вр.Совет.13 | Советская,11 | Канальная | 63,3 | 76 | 76 | 89 | 89 |
| вых.зд.Совет.12 | Советская,10 | Бесканальная | 38 | 76 | 76 | 89 | 89 |
| ЦТП 1 НПО к.2 |
| ЦТП 1 | т.смен.изол. | Бесканальная | 23,8 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| т.смен.изол. | ТК 6-27 | Канальная | 73,7 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ТК 6-27 | ТК 6-28 | Канальная | 89,5 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ТК 6-28 | ТК 6-29 | Канальная | 28 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ТК 6-29 | ТК 6-30 | Канальная | 31 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ТК 6-31 | ТК 6-32 | Канальная | 30 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ТК 6-42 | т.вр.Гагар.25 | Воздушная | 44,9 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| т.вр.Гагар.25 | Гагарина,25 | Воздушная | 13,7 | 76 | 76 | 89 | 89 |
| т.см.диам. | Гагарина,23 | Воздушная | 43,4 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| вх.зд.Мира.12 | вых.зд.Мира.12 | В подвале | 13,9 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| вых.зд.Мира.12 | вх.зд.Мира.37 | Бесканальная | 54,1 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ТК 6-44 | т.вр.Мира.39 | Бесканальная | 54 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| ТК 6-42 | ТК 6-43 | Воздушная | 167 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| ТК 6-43 | вх.зд.Мира.12 | Бесканальная | 16 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| ТК 6-35 | ТК 6-36 | Канальная | 31,5 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| ТК 6-36 | ТК 6-37 | Канальная | 63,8 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ТК 6-37 | ТК 6-38 | Канальная | 34,7 | 89 | 89 | 108 | 108 |

Котельная №2 (График 130/70 0С)

Таблица 5.8

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| Котельная №2 |
| ТК 2-18 | т.вх.Совет.20 | Бесканальная | 13,8 | 57 | 57 | 89 | 89 |
| т.вх.Совет.20 | эл.уз.Совет.20 | В подвале | 13 | 57 | 57 | 89 | 89 |
| Стен.кот.№2 | ЦТП 1 | Канальная | 25 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| ЦТП 1 | т.вых.поверхн. | Воздушная | 35 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| т.вых.поверхн. | т.вх.канал. | Воздушная | 66 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| т.вх.канал | ТК 2-3 | Воздушная | 17 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 6-24 | Гагарина,38 | Бесканальная | 32,4 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ЦТП №5 к.2 |
| ТК 2 | б.н. ул.проезд 5342 ООО Фаскон | Бесканальная | 30,1 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| т.вр.Мира.53 | пр. Мира ул.53 | Воздушная | 36,7 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| ЦТП 5 | вх.зд.Мира.57 | Бесканальная | 45,5 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| вх.зд.Мира.57 | вых.зд.Мира.57 | В подвале | 48 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| вых.зд.Мира.57 | пр.Мира.51 | Бесканальная | 14 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ЦТП №6 к.2 |
| ЦТП 6 | ТК 2-21 | Бесканальная | 181 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| ЦТП 6 | ТК 2-20 | Канальная | 64,8 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 2-20 | т.вх.Совет.18 | Бесканальная | 19,2 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| вых.зд.Совет.18 | т.вр.Сов.20 | Канальная | 41,8 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| т.вр.Сов.20 | вх.зд.Сов.12 | Канальная | 59,3 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| вых.зд.Сов.19 | вх.зд.Сов.21 | Бесканальная | 43,6 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| т.вр.Совет.13 | Советская,11 | Канальная | 63,3 | 76 | 76 | 89 | 89 |
| вых.зд.Совет.12 | Советская,10 | Бесканальная | 38 | 76 | 76 | 89 | 89 |
| ЦТП 1 НПО к.2 |
| ЦТП 1 | т.смен.изол. | Бесканальная | 23,8 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| т.смен.изол. | ТК 6-27 | Канальная | 73,7 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ТК 6-27 | ТК 6-28 | Канальная | 89,5 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ТК 6-28 | ТК 6-29 | Канальная | 28 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ТК 6-29 | ТК 6-30 | Канальная | 31 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ТК 6-31 | ТК 6-32 | Канальная | 30 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ТК 6-42 | т.вр.Гагар.25 | Воздушная | 44,9 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| т.вр.Гагар.25 | Гагарина,25 | Воздушная | 13,7 | 76 | 76 | 89 | 89 |
| т.см.диам. | Гагарина,23 | Воздушная | 43,4 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| вх.зд.Мира.12 | вых.зд.Мира.12 | В подвале | 13,9 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| вых.зд.Мира.12 | вх.зд.Мира.37 | Бесканальная | 54,1 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ТК 6-44 | т.вр.Мира.39 | Бесканальная | 54 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| ТК 6-42 | ТК 6-43 | Воздушная | 167 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| ТК 6-43 | вх.зд.Мира.12 | Бесканальная | 16 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| ТК 6-35 | ТК 6-36 | Канальная | 31,5 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| ТК 6-36 | ТК 6-37 | Канальная | 63,8 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ТК 6-37 | ТК 6-38 | Канальная | 34,7 | 89 | 89 | 108 | 108 |

Котельная №4

Таблица 5.9

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| Котельная №4 |
| Котельная №4 | ТК 4-1 | Бесканальная | 12 | 426 | 426 | 530 | 530 |
| ТК 4-1 | т.вх.кан. | Воздушная | 35 | 219 | 219 | 377 | 377 |
| т.вх.кан. | ТК 4-26 | Бесканальная | 9 | 219 | 219 | 377 | 377 |
| ТК 4-26 | т.вх.Лесн.3 | Бесканальная | 65 | 108 | 108 | 325 | 325 |
| т.вх.Лесн.3 | т.вых.Лесн.3 | В подвале | 6,5 | 108 | 108 | 325 | 325 |
| т.вых.Лесн.3 | ТК 4-3 | Бесканальная | 22,3 | 108 | 108 | 325 | 325 |
| ТК 4-3 | Ленина,25 корп.1 | не указана | 20 | 108 | 108 | 219 | 219 |
| Ленина,25 корп.1 | К-1 | не указана | 13 | 108 | 108 | 219 | 219 |
| К-1 | К-2 | Бесканальная | 20,74 | 108 | 108 | 219 | 219 |
| ТК 4-3 | вх.зд.Лесн.5 | Бесканальная | 7,8 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| вх.зд.Лесн.5 | вых.зд.Лесн.5 | В подвале | 24 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| вых.зд.Лесн.5 | вх.зд.Лесн.7 | Бесканальная | 51,6 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ТУ 4-26 | т.вых.поверхн. | Бесканальная | 30,9 | 159 | 159 | 273 | 273 |
| т.вых.поверхн. | т.вх.кан. | Воздушная | 37,1 | 159 | 159 | 273 | 273 |
| т.вх.кан. | т.вр.Нов.7 | Бесканальная | 19,6 | 159 | 159 | 273 | 273 |
| т.вр.Нов.7 | т.вр.Нов.5 | Бесканальная | 59,1 | 159 | 159 | 273 | 273 |
| т.вр.Нов.5 | Новая,5 | Бесканальная | 50,6 | 108 | 108 | 273 | 273 |
| т.вых.по-ть | т.вх.кан. | Воздушная | 44,8 | 377 | 377 | 426 | 426 |
| т.вх.кан. | вых.кан. | Бесканальная | 11,8 | 377 | 377 | 426 | 426 |
| вых.кан. | т.вход.канал | Воздушная | 20,1 | 377 | 377 | 426 | 426 |
| т.вх.канал | ТК 4-7 | Бесканальная | 19,1 | 377 | 377 | 426 | 426 |
| ТК 4-7 | ТК 4-8 | Бесканальная | 21,6 | 325 | 325 | 426 | 426 |
| ТК 4-8 | ТК 4-2 | Бесканальная | 42,2 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| ТК 4-2 | ТК 4-26 | Бесканальная | 36,6 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| ТК 4-26 | ТК 4-13 | Бесканальная | 27,6 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| ТК 4-13 | ТК 4-32 | Бесканальная | 204,1 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ТК 4-14 | ЦТП 4 | Канальная | 51,5 | 273 | 273 | 325 | 325 |
| ЦТП 4 | т.вх.кан. | Воздушная | 101,9 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| т.вх.кан. | т.вых.п-ть | Бесканальная | 33 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| т.вых.п-вть | ЦТП 2 | Воздушная | 182,3 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ТК 4-30 | Лесная ул.11д.2 | Бесканальная | 23,71 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| т.смен.диам. | вых1.зд.Лесн.10 | В подвале | 125 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| вых1.зд.Лесн.10 | т.вх.Строит.13 | Бесканальная | 61 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| т.вх.Строит.13 | вых.зд.Строит.13 | В подвале | 45 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| вых.зд.Строит.13 | ТК 4-15 | Бесканальная | 24 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| вх.зд.Лесн.10 | ЦТП 4 | Канальная | 45 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| ТК 4-10 | Комсомольская ул.32 | Бесканальная | 23,9 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| т.см.диам. | ТК 4-12 | Бесканальная | 55 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 4-12 | т.вр.Комс.30 | Бесканальная | 17,6 | 108 | 108 | 219 | 219 |
| т.вр.Комс.30 | вх.зд.Комс.28 | Бесканальная | 18 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| вх.зд.Комс.28 | ЦТП 1 | В подвале | 26,5 | 108 | 108 | 219 | 219 |
| вх.зд.Кирова.9 | вых.зд.Кирова.9 | В подвале | 37,5 | 57 | 57 | 108 | 108 |
| вых.зд.Кирова.9 | Новая,3 | Канальная | 36,7 | 57 | 57 | 108 | 108 |
| ЦТП 4 | ТК 6-26 | Бесканальная | 141,5 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ЦТП 2 к.4 |
| ЦТП 2 | Строителей,15 | Канальная | 38,3 | 57 | 57 | 89 | 89 |
| ЦТП 2 | т.вр.Побед.17 | Бесканальная | 23 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| т.вр.Побед.17 | вх.зд.Побед.17 | Бесканальная | 141,1 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| вх.зд.Побед.17 | вых.зд.Побед.17 | В подвале | 38 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| вых.зд.Побед.17 | вх.зд.Побед.15 | Канальная | 27 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| вх.зд.Побед.15 | т.вр.ГВС | В подвале | 6,6 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| ЦТП 2 | вх.зд.Строит.1 | Канальная | 28,3 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| т.вр.Побед.19б | вых2.Строит.1 | В подвале | 63 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| вых2.Строит.1 | ТК 4-20 | Бесканальная | 77,4 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| вх.зд.Строит.3 | вых.зд.Строит.3 | В подвале | 80,3 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| вых.зд.Строит.3 | Строителей,5 | Бесканальная | 60,1 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| ЦТП №3 Кот.4 |
| ТК 4-18 | т.вр.Ленин.33 | Бесканальная | 43,2 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ЦТП бывш. Кот.6 |
| ЦТП №6 | ТК 6-1 | Бесканальная | 19 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| ЦТП 6 | вх.зд.Побед.13 | Воздушная | 19,6 | 76 | 76 | 133 | 133 |
| вх.зд.Побед.13 | Победы,13 | В подвале | 28,6 | 76 | 76 | 133 | 133 |
| ТК 6-1 | ТК 6-3 | Канальная | 17 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 6-3 | ликв.ТК 6-4 | Канальная | 79,5 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ликв.ТК 6-4 | вх.зд.Побед.9 | Канальная | 34 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| вх.зд.Побед.9 | вых.зд.Побед.9 | Канальная | 15,5 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| вых.зд.Побед.9 | т.см.диам. | Канальная | 17,2 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| т.см.диам. | ТК 6-5 | Канальная | 8,8 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 6-1 | ТК 6-2 | Канальная | 64,9 | 76 | 76 | 133 | 133 |
| ТК 6-2 | Ленина,24 | Канальная | 6,6 | 76 | 76 | 133 | 133 |
| ТК 6-5 | вх.зд.Ленин.20 | Канальная | 19,5 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| ТК 6-7 | ТК 6-8 | Канальная | 49,8 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ТК 6-8 | Ленина,18 | Канальная | 4,3 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ТК 6-5 | ТК 6-9 | Бесканальная | 58,8 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ТК 6-9 | вх.зд.Побед.7а | Канальная | 13,5 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| вх.зд.Побед.7а | Победы,7а | В подвале | 32,5 | 76 | 76 | 108 | 108 |

Котельная №5

Таблица 5.10

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| Котельная №5 |
| Котельная №5 | ТК-5-1а | Канальная | 8 | 426 | 426 | 630 | 630 |
| ТК-5-1а | ТК-5-1 | Канальная | 23,3 | 426 | 426 | 630 | 630 |
| ТК 5-1 | ТК 5-3 | Бесканальная | 129,6 | 325 | 325 | 530 | 530 |
| ТК 5-3 | ТК 5-4 | Канальная | 70,5 | 325 | 325 | 530 | 530 |
| ТК 5-4 | ТК 5-5 | Бесканальная | 266,8 | 325 | 325 | 530 | 530 |
| ТК 5-5 | ТК 5-6 | Бесканальная | 159,7 | 325 | 325 | 530 | 530 |
| ТК 5-7а | т.смен.диам. | Канальная | 73 | 273 | 273 | 325 | 325 |
| т.смен.диам. | ЦТП №7 к.5 | Бесканальная | 260,5 | 133 | 133 | 273 | 273 |
| ТК5-13 | ТК 5-14 | Канальная | 29,7 | 273 | 273 | 325 | 325 |
| ТК 5-14 | ТК 5-15 | Бесканальная | 106 | 76 | 76 | 325 | 325 |
| ТК 5-8 | ТК-5-9 | Бесканальная | 250,3 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| ТК-5-9 | ТК-5-10 | Бесканальная | 87,5 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| Носовихинское ш.8 | вых.зд.Носов.8 | В подвале | 19,6 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| вых.зд.Носов.8 | вх.зд.Носов.7 | Бесканальная | 60,6 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| вх.зд.Носов.7 | Носовихинское ш.7 | В подвале | 95,6 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| ТК 5-26 | Носовихинское ш.8 | Бесканальная | 41,5 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| ЦТП №1 к.5 |
| ЦТП №1 | т.см.изол | Канальная | 45 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| т.см.изол | вх.зд.Юбил.9 | Бесканальная | 10 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| ЦТП №3к.5 |
| ЦТП 3 | ТК 5-19 | Бесканальная | 53,5 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| ТК 5-19 | Юбилейный пр. ул.19 | Бесканальная | 32,9 | 57 | 57 | 76 | 76 |
| ТК 5-19 | Юбилейный пр. ул.15 | Канальная | 29,4 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| ЦТП №5 к.5 |
| ЦТП 5 | ТК 5-32 | Бесканальная | 85 | 219 | 219 | 273 | 273 |
| ТК 5-31 | ТК 5-30 | Бесканальная | 53,6 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 5-31 | т.поворота | Бесканальная | 36,1 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| т.поворота | Южная,7/24 | Бесканальная | 29,7 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| ТК 5-32 | ТК 5-31 | Бесканальная | 52,5 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| т.вр. | Юбилейный пр. ул.30/2 | Бесканальная | 38,7 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| ТК 5-30 | Южная ул.9 | Канальная | 6,6 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ЦТП №6 к.5 |
| ЦТП 6 | Котовского ул.12 | Бесканальная | 39,5 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ЦТП №7 к.5 |
| ЦТП 7 | ТК 5-24 | Бесканальная | 31,4 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 5-24 | т.вых.поверхн. | Бесканальная | 7,5 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| т.вых.поверхн. | т.вх.канал | Воздушная | 181,6 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| т.вх.канал | ТК 5-22 | Бесканальная | 24,4 | 133 | 133 | 159 | 159 |
| ТК 5-22 | ТК 5-23 | Канальная | 25,8 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ТК 5-23 | Юбилейный пр.10 | Канальная | 13,7 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ЦТП №9 к.5 |
| ЦТП 9 | вх.зд.Юбил.4 | Канальная | 29,3 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| вх.зд.Юбил.4 | т.вр. | В подвале | 9,5 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| т.вр. | вых.зд.Юбил.4 | В подвале | 45,5 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| вых.зд.Юбил.4 | ТК 5-20 | Бесканальная | 26 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ЦТП №11 к.5 |
| ЦТП 11 | Молодежная ул.6 | Канальная | 139,2 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ТК-1 | т.вх.Молод.2 | Канальная | 59,3 | 159 | 159 | 219 | 219 |

Котельная №7 ЗАО «Мособлэнергогаз»

Таблица 5.11

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| Котельная №7 ЗАО "Мособлэнергогаз" |
| Котельная №7 ЗАО "Мособлэнергогаз" | ТК 7-1 | Канальная | 10,3 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| ТК 7-1 | т.вых.пов | Бесканальная | 42,9 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| т.вых.пов | т.вр.Голов.6 | Воздушная | 81,7 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| т.вр.Голов.6 | ТК 7-4 | Воздушная | 31 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| ТК 7-4 | ТК 7-7 | Воздушная | 41,3 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| ТК 7-8 | ЦТП 2 | Канальная | 246,6 | 273 | 273 | 325 | 325 |
| ТК 7-7 | ТК 7-8 | Бесканальная | 62,4 | 325 | 325 | 377 | 377 |
| ЦТП №3 к.7 |
| ЦТП 3 | Победы,30 | Канальная | 31,5 | 108 | 108 | 133 | 133 |
| ТК 7-12 | Победы ул.22д.1 | Канальная | 28 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| ЦТП 3 | т.вр.Победы.32 | Воздушная | 43,2 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| ТК 7-10 | Некрасова ул.2 | Канальная | 32,3 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| т.вр.Победы.32 | т.вх.в кн | Воздушная | 98,4 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| т.вх.в кн | ТК 7-10 | Бесканальная | 35,3 | 133 | 133 | 219 | 219 |

БМК-140 ЗАО «Мособлэнергогаз» (График 115/70 0С)

Таблица 5.12

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| БМК-140 ЗАО «Мособэнергогаз» |
| т.вр. Юбил.48 | т.вх.канал. | Воздушная | 7,5 | 219 | 219 | 325 | 325 |
| т.вх.канал. | ТК 3-9 | Бесканальная | 45,2 | 219 | 219 | 325 | 325 |
| ТК 3-9 | ТК 3-10 | Бесканальная | 55 | 219 | 219 | 325 | 325 |
| ЦТП №1 БМК-140 |
| ЦТП 1 | Носовихинское ш. ул.18в | Бесканальная | 55,9 | 45 | 45 | 76 | 76 |
| ЦТП 1 | вх.зд.Носов.17 | Воздушная | 41 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ЦТП №3 БМК-140 |
| вх.зд.Котов.9 | вых.зд.Котов.9 | В подвале | 36 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| вых.зд.котов.9 | ТК 3-14 | Бесканальная | 39 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 3-14 | вх.зд.Юбил.34 | Бесканальная | 22 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| вх.зд.Юбил.34 | вых.зд.Юбил.34 | В подвале | 10 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| вых.зд.Юбил.34 | ТК 3-15 | Канальная | 18,8 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| ТК 3-15 | Юбилейный.пр.,36 | Канальная | 30 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| ЦТП №5 БМК-140 |
| ЦТП 5 | вх.зд.Юбил.58а | Канальная | 16,8 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| вх.зд.Юбил.58а | вых.зд.Юбил.58а | В подвале | 50 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| вых.зд.Юбил.58а | вх.зд.Юбил.58 | Канальная | 14,7 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| ЦТП №7 БМК-140 |
| ЦТП 7 | т.вр.Юбил.44 | Бесканальная | 19,8 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| т.вр. | Юбилейный пр. ул.54 | Бесканальная | 40 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| т.вр. | Юбилейный пр. ул.44 | Бесканальная | 16,2 | 89 | 89 | 133 | 133 |

БМК-140 ЗАО «Мособлэнергогаз» (График 130/70 0С)

Таблица 5.13

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |
| БМК-140 ЗАО «Мособэнергогаз» |
| т.вр. Юбил.48 | т.вх.канал. | Воздушная | 7,5 | 219 | 219 | 325 | 325 |
| т.вх.канал. | ТК 3-9 | Бесканальная | 45,2 | 219 | 219 | 325 | 325 |
| ТК 3-9 | ТК 3-10 | Бесканальная | 55 | 219 | 219 | 325 | 325 |
| ЦТП №1 БМК-140 |
| ЦТП 1 | Носовихинское ш. ул.18в | Бесканальная | 55,9 | 45 | 45 | 76 | 76 |
| ЦТП 1 | вх.зд.Носов.17 | Воздушная | 41 | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ЦТП №3 БМК-140 |
| вх.зд.Котов.9 | вых.зд.Котов.9 | В подвале | 36 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| вых.зд.котов.9 | ТК 3-14 | Бесканальная | 39 | 159 | 159 | 219 | 219 |
| ТК 3-14 | вх.зд.Юбил.34 | Бесканальная | 22 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| вх.зд.Юбил.34 | вых.зд.Юбил.34 | В подвале | 10 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| вых.зд.Юбил.34 | ТК 3-15 | Канальная | 18,8 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| ТК 3-15 | Юбилейный.пр.,36 | Канальная | 30 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| ЦТП №5 БМК-140 |
| ЦТП 5 | вх.зд.Юбил.58а | Канальная | 16,8 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| вх.зд.Юбил.58а | вых.зд.Юбил.58а | В подвале | 50 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| вых.зд.Юбил.58а | вх.зд.Юбил.58 | Канальная | 14,7 | 89 | 89 | 108 | 108 |
| ЦТП №7 БМК-140 |
| ЦТП 7 | т.вр.Юбил.44 | Бесканальная | 19,8 | 133 | 133 | 219 | 219 |
| т.вр. | Юбилейный пр. ул.54 | Бесканальная | 40 | 108 | 108 | 159 | 159 |
| т.вр. | Юбилейный пр. ул.44 | Бесканальная | 16,2 | 89 | 89 | 108 | 108 |

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Параметры перекладки участков тепловой сети в связи с окончанием допустимого срока эксплуатации с разделением по источникам теплоснабжения представлена в таблицах 5.14-5.21.

Котельная №1

Таблица 5.14

| Начальный узел | Конечный узел | Внутренний диаметр под., мм | Внутренний диаметр обр., мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (ул. Новогиреевская, д3) |
| ТК 1-15 | т.см.из | 122 | 122 | 11,5 | 11,5 | 01.06.1973 | 2014 | бесканальная |
| т.вр.Новог.8 | Новогиреевская,6 | 122 | 122 | 8 | 8 | 01.06.1973 | 2014 | бесканальная |
| т.вр.Новог.8 | т.см.изол | 122 | 122 | 24 | 24 | 01.06.1973 | 2014 | бесканальная |
| т.см.изол | Новогиреевская,8 | 122 | 122 | 15,6 | 15,6 | 01.06.1973 | 2014 | бесканальная |
| ТК 1-5 | вх.в зд.Лен.17 | 219 | 219 | 9 | 9 | 01.08.1977 | 2014 | бесканальная |
| вх.зд.Новая,6а | т.вр.ЦТП4 | 219 | 219 | 13,3 | 13,3 | 01.01.1983 | 2014 | в подвале |
| ТК 1-17 | вх.зд.Новая,6а | 219 | 219 | 56,8 | 56,8 | 01.08.1983 | 2014 | канальная |
| т.вр.ЦТП4 | ЦТП №4 к.1 | 219 | 219 | 9 | 9 | 01.08.1983 | 2014 | в подвале |
| т.см.д | ТК 1-8 | 133 | 133 | 33 | 33 | 01.01.1985 | 2014 | бесканальная |
| ТК 1-8 | Ленина,6 | 57 | 57 | 84,5 | 84,5 | 01.09.1985 | 2014 | канальная |
| т.см.изол. | ТК 1-30 | 219 | 219 | 16 | 16 | 01.01.1988 | 2014 | бесканальная |
| ЦТП 4 | вых.зд.Нов.6а | 108 | 108 | 53,4 | 53,4 | 01.08.1988 | 2014 | в подвале |
| ТК 1-30 | вх.зд.Комс.11 | 219 | 219 | 82,1 | 82,1 | 01.09.1988 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Комс.11 | вых.из зд | 219 | 219 | 14 | 14 | 01.09.1988 | 2014 | в подвале |
| ТК 1-30 | т.с.д | 133 | 133 | 16,5 | 16,5 | 01.08.1989 | 2014 | канальная |
| т.с.д | Комсомольская,7 | 89 | 89 | 29 | 29 | 01.09.1989 | 2014 | канальная |
| т.вх.кан | ТК 1-14 | 219 | 219 | 37 | 37 | 01.01.1997 | 2017 | бесканальная |
| Дзержинского,1а | Дзержинского,1а | 46 | 46 | 23 | 23 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале |
| т.вр.Калин.26 | Калинина,26 Стоматолог. п-ка | 89 | 89 | 10 | 10 | 01.05.1997 | 2017 | бесканальная |
| ЦТП 3 | т.вх.кан | 219 | 219 | 51,7 | 51,7 | 01.06.1997 | 2017 | воздушная |
| вх.в зд.Лен.17 | Ленина,17 | 219 | 219 | 36,6 | 36,6 | 01.08.1997 | 2017 | в помещении |
| ТК 1-5 | Войтовича,6 | 219 | 219 | 40,3 | 40,3 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная |
| вх.зд.Нов.6 | т.вр.ЦТП4 | 219 | 219 | 13,2 | 13,2 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале |
| т.вр.Нов4к3 | ИТП Нов.4к1 | 133 | 133 | 20,8 | 20,8 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная |
| ИТП Нов.4к1 | Новая,14,1 | 133 | 133 | 1 | 1 | 01.01.1998 | 2018 | в подвале |
| ИТП Нов.4к1 | т.врЛен14 | 108 | 108 | 22,6 | 22,6 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная |
| ТК 1-12 | Ленина,16 | 89 | 89 | 6,4 | 6,4 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная |
| Новая,14,3 | Новая,14,2 | 76 | 76 | 3 | 3 | 01.01.1998 | 2018 | в подвале |
| ТК 1-10 | т.вр.Нов4к3 | 133 | 133 | 39,8 | 39,8 | 01.07.1998 | 2018 | бесканальная |
| т.вр.Нов4к3 | Новая,14,3 | 76 | 76 | 37 | 37 | 01.07.1998 | 2018 | бесканальная |
| т.врЛен14 | ТК 1-12 | 89 | 89 | 149,1 | 149,1 | 01.09.1998 | 2018 | бесканальная |
| Котельная №1 | Котельная №1 | 529 | 529 | 2 | 2 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| т.вр.на ЦТП 2 | ЦТП №5 к.1 | 219 | 219 | 69,7 | 69,7 | 01.01.1999 | 2019 | воздушная |
| ТК 6-15 | ТК 6-16 | 133 | 133 | 84,5 | 84,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 6-15 | Новая,15 | 76 | 76 | 30,2 | 30,2 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 6-15 | Новая,19 | 159 | 159 | 19 | 19 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| т.вр.на Нов.19 | ТК 6-15 | 159 | 159 | 59,5 | 59,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 6-16 | ТК 6-17 | 133 | 133 | 39,5 | 39,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 6-16 | Новая вл.17 | 76 | 76 | 24 | 24 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 6-17 | Победы,7 | 159 | 159 | 40 | 40 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 6-17 | Новая,19-Б (ВНС) | 57 | 57 | 23 | 23 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| Новая вл.17 | Новая,17 | 76 | 76 | 13,5 | 13,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| Новая вл.17 | Новая,Хозкорпус | 76 | 76 | 1 | 1 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| т.вр.Комсом.4 | т.вр.на ЦТП 2 | 219 | 219 | 68,3 | 68,3 | 01.05.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 1-13 | т.вр.Комсом.4 | 219 | 219 | 113,4 | 113,4 | 01.06.1999 | 2019 | бесканальная |
| т.вр.Комсом.4 | Комсомольская,4 | 108 | 108 | 7,2 | 7,2 | 01.06.1999 | 2019 | канальная |
| т.вр.на ЦТП 2 | ЦТП №2 к.1 | 159 | 159 | 4,8 | 4,8 | 01.06.1999 | 2019 | канальная |
| ТК 6-14 | т.вр.ШРМ | 79 | 79 | 32 | 32 | 01.08.2000 | 2020 | бесканальная |
| т.вр.ШРМ | Новая,16 | 76 | 76 | 24 | 24 | 01.08.2000 | 2020 | бесканальная |
| ТК 1-14 | ТК 1-15 | 219 | 219 | 71,7 | 71,7 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| т.см.из | т.вр.Новог.8 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| т.см.изол | т.см.изол | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| ТК 1-13 | ЦТП №6 к.1 | 219 | 219 | 143,1 | 143,1 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| вых.зд.Ашх.33 | вх.зд.Новая,21 | 108 | 108 | 37 | 37 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| вх.зд.Новая,21 | вых.зд.Новая,21 | 57 | 57 | 15,4 | 15,4 | 01.01.2001 | 2021 | в подвале |
| вых.зд.Новая,21 | Победы,5 | 57 | 57 | 19,2 | 19,2 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| вх.зд.Новая,21 | Новая,21 | 57 | 57 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2001 | 2021 | в подвале |
| ТК 1-16 | Новогиреевская,10 | 122 | 122 | 21,5 | 21,5 | 01.05.2001 | 2021 | бесканальная |
| ТК 6-13 | вз.зд.Ашх.33 | 219 | 219 | 65,9 | 65,9 | 01.08.2001 | 2021 | бесканальная |
| вз.зд.Ашх.33 | Ашхабадская,33 | 219 | 219 | 28,3 | 28,3 | 01.08.2001 | 2021 | в подвале |
| ТК 1-7 | т.см.д | 159 | 159 | 42,3 | 42,3 | 01.12.2001 | 2021 | бесканальная |
| ТК 1-8 | Ленина,8а | 57 | 57 | 5,5 | 5,5 | 01.12.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 1-8 | Ленина,8 | 89 | 89 | 63,6 | 63,6 | 01.12.2001 | 2021 | бесканальная |
| ТК 1-4 | Войтовича,4 | 122 | 122 | 7,7 | 7,7 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 1-14 | Войтовича,3 | 159 | 159 | 31,6 | 31,6 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная |
| ЦТП №4 к.1 | ЦТП 4 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2002 | 2022 | в подвале |
| ЦТП 4 | вых.зд.Нов.6а | 89 | 89 | 45 | 45 | 01.10.2002 | 2022 | в подвале |
| ЦТП 4 | Новая,6а | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.10.2002 | 2022 | в подвале |
| ТК 1-18 | вх.зд.Нов.6 | 219 | 219 | 12 | 12 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная |
| т.присоед | вх.зд.Новая,10 | 219 | 219 | 53,1 | 53,1 | 01.09.2003 | 2023 | бесканальная |
| вх.зд.Новая,10 | Новая,10 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2003 | 2023 | в подвале |
| ТК 1-38 | Ленина,17а | 57 | 57 | 12,8 | 12,8 | 01.10.2003 | 2023 | канальная |
| т.вр.Ашх.27к3 | Ашхабадская,27,3 | 133 | 133 | 41,1 | 41,1 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| Котельная №1 | ЦТП 3 | 426 | 426 | 29,7 | 29,7 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| т.вр.Ашх.27к1 | Ашхабадская,27,1 | 133 | 133 | 8,8 | 8,8 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная |
| т.вр.Ашх.27к1 | ТК 1-9 | 219 | 219 | 23,5 | 23,5 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК 1-9 | Ашхабадская,27,2 | 133 | 133 | 14,8 | 14,8 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК 1-9 | т.вр.Ашх.27к3 | 159 | 159 | 70,7 | 70,7 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная |
| т.вр.Ашх.27к3 | Ашхабадская,27 | 159 | 159 | 27,8 | 27,8 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК 1-9 | ИТП Ленина,2а | 219 | 219 | 100,9 | 100,9 | 01.11.2004 | 2024 | бесканальная |
| ИТП Ленина,2а | Ленина,2а | 219 | 219 | 1 | 1 | 01.11.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК 1-3 | ТК 1-4 | 377 | 377 | 57,8 | 57,8 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 1-21 | ТК 1-23 | 325 | 325 | 172,5 | 172,5 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная |
| т.вр.сущ.200 | ТК 1-5 | 219 | 219 | 32,8 | 32,8 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная |
| т.вр.сущ.350 | ТК 1-6 | 377 | 377 | 158,9 | 158,9 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 1-24 | т.вр.Новогир.9 | 159 | 159 | 22 | 22 | 01.06.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 1-15 | ТК 1-16 | 219 | 219 | 121 | 121 | 01.07.2005 | 2025 | воздушная |
| вых.из зд | ЦТП №1 к.1 | 219 | 219 | 80,6 | 80,6 | 01.08.2005 | 2025 | канальная |
| ТК 1-16 | ТК 1-17 | 219 | 219 | 20 | 20 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 1-7 | т.вр.Ашх.27к1 | 273 | 273 | 44,6 | 44,6 | 01.09.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 1-23 | ТК 1-24 | 273 | 273 | 50,7 | 50,7 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 1-24 | ТК 1-26 | 273 | 273 | 35,4 | 35,4 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 1-26 | т.вх.Комс.12 | 159 | 159 | 7,5 | 7,5 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная |
| т.вх.Комс.12 | Комсомольская,12 | 159 | 159 | 9,1 | 9,1 | 01.10.2005 | 2025 | в подвале |
| т.вр.Новогир.9 | ТК 1-25 | 159 | 159 | 56,5 | 56,5 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная |
| т.вр.Новогир.9 | Новогиреевская,9 | 76 | 76 | 16,9 | 16,9 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 1-25 | Новогиреевская,7 | 76 | 76 | 21,4 | 21,4 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 1-27 | ТК 1-28 | 108 | 108 | 53 | 53 | 01.01.2006 | 2026 | канальная |
| т.см.диам. | ТК 1-27 | 219 | 219 | 30 | 30 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ИТП Ленина,2а | вых.зд.Лен.2а | 76 | 76 | 51,5 | 51,5 | 01.06.2006 | 2026 | в подвале |
| вых.зд.Лен.2а | т.см.д. | 76 | 76 | 28 | 28 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.см.д. | Ленина,2а (терапевтический корпус),1 | 57 | 57 | 17 | 17 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.см.д. | Ленина,2а (терапевтический корпус),2 | 57 | 57 | 24,1 | 24,1 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.см.д. | Ленина,2а (терапевтический корпус),3 | 57 | 57 | 28,7 | 28,7 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная |
| Котельная №1 | ТК 1-21 | 377 | 377 | 46,8 | 46,8 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 1-26 | т.см.диам. | 273 | 273 | 90 | 90 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 1-27 | ТК 1-29 | 219 | 219 | 32,7 | 32,7 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 1-21 | ТК 1-22 | 108 | 108 | 42,1 | 42,1 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 1-23 | т.присоединения | 273 | 273 | 78,8 | 78,8 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.присоединения | т.присоединения | 273 | 273 | 45,7 | 45,7 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.присоединения | ТК 1-19 | 273 | 273 | 56,6 | 56,6 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 1-19 | ТК 1-20 | 273 | 273 | 46,2 | 46,2 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 1-20 | Новая,2 | 159 | 159 | 13,3 | 13,3 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 1-30 | Комсомольская,9 | 57 | 57 | 8,3 | 8,3 | 01.09.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 1-26 | Комсомольская,10 | 159 | 159 | 25,1 | 25,1 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная |
| вых.зд.Нов.6а | т.см.диам. | 76 | 76 | 45,7 | 45,7 | 01.12.2006 | 2026 | канальная |
| т.см.диам. | ТК 1-38 | 57 | 57 | 13,1 | 13,1 | 01.12.2006 | 2026 | канальная |
| ТК 1-12 | Ленина,16 магазин | 45 | 45 | 10,3 | 10,3 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 1-25 | Комсомольская,10,1 | 159 | 159 | 41,7 | 41,7 | 01.11.2007 | 2027 | бесканальная |
| вз.зд.Ашх.33 | вых.зд.Ашх.33 | 133 | 133 | 58 | 58 | 01.01.2008 | 2028 | в подвале |
| ЦТП-7 Ашхабадская к.1 | Ашхабадская,14 | 108 | 108 | 25 | 25 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК 1-29 | т.см.изол. | 219 | 219 | 40,5 | 40,5 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК 1-28 | Комсомольская,15 | 76 | 76 | 72,1 | 72,1 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК 1-22 | вх.зд.Калин.24 | 89 | 89 | 23 | 23 | 01.01.2009 | 2029 | канальная |
| вх.зд.Калин.24 | Калинина,24 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2009 | 2029 | канальная |
| ТК 1-22 | т.вр.Калин.26 | 89 | 89 | 23 | 23 | 01.06.2009 | 2029 | бесканальная |
| вх.зд.Калин.24 | вых.зд.Калин.24 | 89 | 89 | 60 | 60 | 01.09.2009 | 2029 | в подвале |
| вых.зд.Калин.24 | т.см.диам | 89 | 89 | 8 | 8 | 01.09.2009 | 2029 | канальная |
| т.см.диам | Калинина,22 | 57 | 57 | 36,3 | 36,3 | 01.09.2009 | 2029 | канальная |
| т.вр.на ЦТП 2 | вх.зд.Дзер.4 | 89 | 89 | 73,3 | 73,3 | 01.11.2009 | 2029 | бесканальная |
| вх.зд.Дзер.4 | вых.зд.Дзер.4 | 89 | 89 | 21 | 21 | 01.11.2009 | 2029 | в подвале |
| вых.зд.Дзер.4 | т.вых.пов. | 89 | 89 | 92 | 92 | 01.11.2009 | 2029 | бесканальная |
| т.вых.пов. | т.см.диам | 89 | 89 | 54,8 | 54,8 | 01.11.2009 | 2029 | воздушная |
| ЦТП №1 |
| вх.Комс.21 | вых.Комс.21 | 108 | 108 | 43,2 | 43,2 | 01.01.1965 | 2014 | в подвале |
| вх.Комс.21 | Комсомольская,21 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.1965 | 2014 | бесканальная |
| т.вх.Комс.25 | т.вых.Комс.25 | 89 | 89 | 16,4 | 16,4 | 01.06.1965 | 2014 | в подвале |
| т.вх.Комс.25 | Комсомольская,25 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.06.1965 | 2014 | бесканальная |
| т.вр.Комс.13 | ТК 1-33 | 108 | 108 | 9,7 | 9,7 | 01.06.1965 | 2014 | бесканальная |
| ТК 1-33 | Комсомольская,11 | 76 | 76 | 7,7 | 7,7 | 01.06.1968 | 2014 | канальная |
| ЦТП №1 к.1 | ЦТП 1 | 159 | 159 | 3,62 | 3,62 | 01.06.1999 | 2019 | бесканальная |
| ЦТП 1 | ТК 1-32 | 159 | 159 | 23 | 23 | 01.06.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 1-32 | вх.Комс.21 | 108 | 108 | 23 | 23 | 01.08.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 1-31 | т.см.из | 122 | 122 | 16 | 16 | 01.06.2000 | 2020 | бесканальная |
| т.см.из | вход в Комс.18 | 89 | 89 | 27,1 | 27,1 | 01.06.2000 | 2020 | бесканальная |
| вход в Комс.18 | вых.Комс.18 | 57 | 57 | 45,5 | 45,5 | 01.06.2000 | 2020 | в подвале |
| вых.Комс.18 | Комсомольская,14 | 57 | 57 | 28 | 28 | 01.06.2000 | 2020 | канальная |
| т.вр.Комсом.17 | т.см.диам | 57 | 57 | 29,8 | 29,8 | 01.09.2002 | 2022 | бесканальная |
| т.см.диам | Комсомольская,17 (Д/с №3) | 57 | 57 | 19,4 | 19,4 | 01.09.2002 | 2022 | бесканальная |
| т.вр.Комсом.17 | т.вых.Комс.13 | 108 | 108 | 75,6 | 75,6 | 01.06.2003 | 2023 | в помещении |
| т.см.изол | т.вр.Комс.13 | 108 | 108 | 24,3 | 24,3 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная |
| т.вр.Комс.13 | вх.Комс.13 | 108 | 108 | 21,5 | 21,5 | 01.08.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 1-32 | т.см.изол | 108 | 108 | 17,6 | 17,6 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная |
| вх.Комс.13 | т.вр.Комсом.17 | 108 | 108 | 57,7 | 57,7 | 01.09.2003 | 2023 | в подвале |
| вх.Комс.13 | Комсомольская,13 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2003 | 2023 | канальная |
| т.вых.Комс.13 | Комсомольская,5 | 76 | 76 | 33 | 33 | 01.10.2003 | 2023 | канальная |
| т.вых.Комс.25 | Комсомольская,27 | 76 | 76 | 32,5 | 32,5 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная |
| ЦТП №2 |
| ЦТП №2 к.1 | т.вр.Комс.1 | 219 | 219 | 23,3 | 23,3 | 01.06.1975 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Дзерж.4 | вых.зд.Дзерж.4 | 133 | 133 | 13,6 | 13,6 | 01.06.1975 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Дзерж.4 | Дзержинского,4 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.06.1975 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Дзерж.3 | вых.зд.Дзерж.3 | 133 | 133 | 11,8 | 11,8 | 01.06.1975 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Дзерж.3 | Дзержинского,3 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.06.1975 | 2014 | канальная |
| вых.зд.Дзерж.3 | вх.зд.Дзерж.2 | 108 | 108 | 92,5 | 92,5 | 01.06.1975 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Дзерж.2 | вых.зд.Дзерж.2 | 108 | 108 | 12,5 | 12,5 | 01.06.1975 | 2014 | в подвале |
| т.вр.Комс.1 | Комсомольская,1 | 108 | 108 | 5 | 5 | 01.06.1975 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Дзерж.2 | Дзержинского,2 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.06.1975 | 2014 | бесканальная |
| вых.зд.Дзерж.4 | вх.зд.Дзерж.3 | 133 | 133 | 45,7 | 45,7 | 01.08.2004 | 2024 | канальная |
| т.вр.Комс.1 | вх.зд.Дзерж.4 | 133 | 133 | 133,1 | 133,1 | 01.08.2007 | 2027 | канальная |
| ЦТП №3 |
| вх.зд.Калин.14 | Калинина,14 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.06.1968 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Лен.4 | вых.зд.Лен.4 | 159 | 159 | 38,5 | 38,5 | 01.01.1972 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Лен.4 | Ленина,4 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1972 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Лен.2 | Ленина,2 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1972 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Лен.2 | т.вр.Лен.2а | 108 | 108 | 9 | 9 | 01.08.1972 | 2014 | в подвале |
| т.вр.Лен.2а | вых.зд.Лен.2 | 133 | 133 | 18,5 | 18,5 | 01.12.1972 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Ашх.1 | вых.зд.Ашх.1 | 89 | 89 | 53,8 | 53,8 | 01.08.1976 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Ашх.1 | Ашхабадская,1 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1976 | 2014 | бесканальная |
| вх.зд.Калин.10 | Калинина,10 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1983 | 2014 | канальная |
| ТК 1-40 | вх.зд.Лен.2а | 89 | 89 | 3,6 | 3,6 | 01.01.1997 | 2017 | бесканальная |
| т.вр.Лен.2а | т.вых.зд.Лен.2 | 108 | 108 | 5,4 | 5,4 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале |
| т.вых.зд.Лен.2 | ТК 1-40 | 133 | 133 | 56 | 56 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная |
| ТК 1-43 | Ленина,2-а Патанатом.отдел-е) | 76 | 76 | 9 | 9 | 01.08.1997 | 2017 | канальная |
| вх.зд.Лен.2а | вых.зд.Лен.2а | 89 | 89 | 13,7 | 13,7 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале |
| вых.зд.Лен.2а | ТК 1-43 | 89 | 89 | 65 | 65 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная |
| вх.зд.Ашх.2 | Ашхабадская,2 | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| вх.зд.Калин.10 | вых.зд.Калин.10 | 89 | 89 | 24,47 | 24,47 | 01.01.1999 | 2019 | в подвале |
| вых.зд.Калин.10 | Калинина,8 | 89 | 89 | 5,52 | 5,52 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| вх.зд.Лен.2а | Ленина,2а (инфекционное отделение) | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| вх.зд.Лен.2а | Ленина,2а (роддом) | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| т.вых.поверхн. | вх.зд.Ашх.2а | 76 | 76 | 31 | 31 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная |
| вх.зд.Ашх.2а | вых.зд.Ашх.2а. | 76 | 76 | 26,5 | 26,5 | 01.08.1999 | 2019 | в подвале |
| вых.зд.Ашх.2а. | Ашхабадская,5 | 57 | 57 | 20,6 | 20,6 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная |
| вых.зд.Ашх.2а. | Железнодорожная,3 | 57 | 57 | 22,8 | 22,8 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная |
| вх.зд.Ашх.2а | Ашхабадская,2а | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 1-43 | вх.зд.Лен.2а | 89 | 89 | 28 | 28 | 01.08.1999 | 2019 | бесканальная |
| вых.зд.Ашх.1 | вх.зд.Ашх.2 | 108 | 108 | 34,5 | 34,5 | 01.12.1999 | 2019 | бесканальная |
| ЦТП 3 | Калинина,20 | 89 | 89 | 53,7 | 53,7 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| ТК 1-41 | Ленина,2-А | 89 | 89 | 15,1 | 15,1 | 01.05.2002 | 2022 | канальная |
| ЦТП №3 К.1 | ЦТП 3 | 219 | 219 | 1 | 1 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| тк 1-1 | Войтовича,1 | 108 | 108 | 15 | 15 | 01.08.2004 | 2024 | канальная |
| ЦТП 3 | тк 1-1 | 219 | 219 | 40,2 | 40,2 | 01.10.2004 | 2024 | воздушная |
| вых.зд.Лен.2 | вх.зд.Ашх.1 | 133 | 133 | 110,7 | 110,7 | 01.12.2005 | 2025 | канальная |
| вх.зд.Калин.14 | вых.зд.Калин.14 | 89 | 89 | 24,28 | 24,28 | 01.11.2008 | 2028 | в подвале |
| вых.зд.Калин.14 | Калинина,12 | 89 | 89 | 5,71 | 5,71 | 01.11.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК 1-44 | Ленина,2-А (морг) | 38 | 38 | 28,2 | 28,2 | 01.12.2008 | 2028 | бесканальная |
| ЦТП №5 |
| т.вх.зд | т.вых.зд.Дз.2к4 | 133 | 133 | 32,7 | 32,7 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале |
| т.вх.зд.Ком.3 | Комсомольская,3 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1997 | 2017 | канальная |
| т.вх.зд.Ком.3 | т.вых.зд.Ком.3 | 133 | 133 | 7,3 | 7,3 | 01.01.1997 | 2017 | канальная |
| т.вх.зд.Ком.3а | Комсомольская,3а | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале |
| т.вх.зд.Ком.3а | т.вых.зд.Ком.3а | 133 | 133 | 45 | 45 | 01.06.1997 | 2017 | в подвале |
| т.вых.зд.Ком.3 | т.вх.зд.Ком.3а | 133 | 133 | 48,5 | 48,5 | 01.05.1999 | 2019 | канальная |
| вых.зд.Дзер.4к2 | ТК 1-36 | 159 | 159 | 47,5 | 47,5 | 01.11.2001 | 2021 | бесканальная |
| т.вх.Дзер.4к2 | вых.зд.Дзер.4к2 | 159 | 159 | 37,9 | 37,9 | 01.11.2002 | 2022 | в подвале |
| т.вх.Дзер.4к2 | Дзержинского,4,2 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.11.2002 | 2022 | бесканальная |
| т.вых.зд.Ком.3а | Комсомольская,5а | 133 | 133 | 52,8 | 52,8 | 01.09.2004 | 2024 | канальная |
| т.см.диам | т.вх.зд.Ком.3 | 133 | 133 | 21,4 | 21,4 | 01.06.2007 | 2027 | канальная |
| ТК 1-36 | Дзержинского,4,3 | 133 | 133 | 25 | 25 | 01.09.2007 | 2027 | бесканальная |
| вх.зд.Дз.3к2. | Дзержинского,3,2 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2007 | 2027 | бесканальная |
| т.вр.Комсом.19 | т.вх.зд | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| т.вр.Комсом.19 | Дзержинского,2,4 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| т.вр.Комсом.19 | т.вых.зд.Дз.2к4 | 159 | 159 | 8 | 8 | 01.01.2009 | 2029 | канальная |
| т.вых.зд.Дз.2к4 | Комсомольская,19 | 159 | 159 | 78,3 | 78,3 | 01.01.2009 | 2029 | канальная |
| ЦТП №6 |
| ЦТП 6 | Калинина,3 | 76 | 76 | 42,6 | 42,6 | 01.04.2001 | 2021 | бесканальная |
| ЦТП №6 к.1 | ЦТП 6 | 159 | 159 | 5,69 | 5,69 | 01.06.2001 | 2021 | бесканальная |
| вх.здДзер.8 | вых.Дзер.8 | 108 | 108 | 16,5 | 16,5 | 01.06.2001 | 2021 | в подвале |
| вх.здДзер.8 | Дзержинского,8 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.06.2001 | 2021 | бесканальная |
| ЦТП 6 | Ленина,3 | 159 | 159 | 69,8 | 69,8 | 01.06.2001 | 2021 | бесканальная |
| ЦТП 6 | вх.здДзер.8 | 108 | 108 | 122,9 | 122,9 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная |
| ЦТП 6 | Дзержинского,9 | 89 | 89 | 58,7 | 58,7 | 01.04.2002 | 2022 | бесканальная |
| ЦТП №7 Ашхабадская к.1 |
| ТК 6-11 | ТК 6-12 | 219 | 219 | 45,5 | 45,5 | 01.10.1996 | 2016 | бесканальная |
| ТК 6-10 | Ашхабадская,25 | 89 | 89 | 25,7 | 25,7 | 01.02.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 6-10 | ТК 6-11 | 219 | 219 | 80,4 | 80,4 | 01.07.2002 | 2022 | бесканальная |
| ЦТП-7 Ашхабадская к.1 | т.вх.кан. | 219 | 219 | 26,7 | 26,7 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная |
| т.вх.кан. | ТК 6-10 | 219 | 219 | 113,3 | 113,3 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная |

Котельная №2

Таблица 5.15

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 (ул.Победы, д16б) |
| вх.зд.Поб.10 | вых.зд.Поб.10 | 89 | 89 | 92,5 | 92,5 | 01.08.1968 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Поб.10 | Победы,10 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1968 | 2014 | в подвале |
| вых.зд.Поб.12 | вх.зд.Гагар.5а | 89 | 89 | 41 | 41 | 01.08.1969 | 2014 | бесканальная |
| вых.зд.Гаг.17а | т.вр.Гагар.17 | 108 | 108 | 64,5 | 64,5 | 01.08.1969 | 2014 | канальная |
| т.вр.Гагар.17 | ТК 2-9 | 108 | 108 | 6 | 6 | 01.08.1969 | 2014 | канальная |
| т.см.диам. | т.см.прокл. | 89 | 89 | 10,7 | 10,7 | 01.08.1970 | 2014 | в подвале |
| ЦТП 1 | т.см.диам. | 133 | 133 | 12 | 12 | 01.08.1970 | 2014 | в подвале |
| т.см.диам. | Победы,16б | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1970 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Гагар.5а | вых.зд.Гагар.5а | 89 | 89 | 32 | 32 | 01.08.1977 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Совет.33 | вых.зд.Сов.31 | 133 | 133 | 150 | 150 | 01.08.1977 | 2014 | в подвале |
| вых.зд.Сов.31 | Советская,31 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1977 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Гагар.5а | Гагарина,5а | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1977 | 2014 | в подвале |
| ТК 2-8 | Советская,16а | 89 | 89 | 61 | 61 | 01.08.1992 | 2014 | канальная |
| ЦТП 1 | ЦТП №1 к.2 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале |
| Котельная 2 | стен.кот.2 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале |
| т.вр.Гагар.5а | Гагарина,7 | 76 | 76 | 8 | 8 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная |
| вых.зд.Гагар.5а | т.вр.Гагар.5а | 76 | 76 | 21,5 | 21,5 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная |
| т.вых.поверхн. | ЦТП 1 | 159 | 159 | 35 | 35 | 01.08.1997 | 2017 | воздушная |
| ТК 2-9 | ТК 2-10 | 108 | 108 | 52,5 | 52,5 | 01.08.1997 | 2017 | канальная |
| ТК 2-9 | Гагарина,15 | 57 | 57 | 7,5 | 7,5 | 01.08.1997 | 2017 | канальная |
| т.вр.Гагар.17 | Гагарина,17 | 76 | 76 | 40,7 | 40,7 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная |
| вх.зд.Мира.47 | вых1.зд.Мира.47 | 108 | 108 | 45 | 45 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале |
| Котельная №2 | Котельная 2 | 377 | 377 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| Котельная 2 | т.вх.в канал | 377 | 377 | 27,5 | 27,5 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| ТК 2-3 | Победы,18А | 57 | 57 | 7,5 | 7,5 | 01.08.1998 | 2018 | канальная |
| т.вх.в канал | т.вых.поверхн. | 377 | 377 | 17,5 | 17,5 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вр.на ЦТП 2 | вых.зд.Гаг.17а | 273 | 273 | 4 | 4 | 01.08.1998 | 2018 | в подвале |
| т.вр.на ЦТП 2 | вых.зд.Гаг.17а | 273 | 273 | 68,5 | 68,5 | 01.08.1998 | 2018 | в подвале |
| вых.зд.Гаг.17а | ЦТП №2 к.2 | 273 | 273 | 32,5 | 32,5 | 01.08.1998 | 2018 | канальная |
| вх.зд.Гагар.17а | т.вр.на ЦТП 2 | 273 | 273 | 8,5 | 8,5 | 01.08.1998 | 2018 | в подвале |
| ТК 2-7 | ТК 2-8 | 325 | 325 | 100,1 | 100,1 | 01.08.1998 | 2018 | канальная |
| т.вр.Совет.4к1 | т.вр.Совет.6 | 377 | 377 | 73 | 73 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вр.Совет.6а | т.вр.Совет.8 | 377 | 377 | 11 | 11 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вр.Совет.8 | т.вх.кан | 377 | 377 | 41 | 41 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вр.Совет.8 | ТК 2-6 | 76 | 76 | 6,5 | 6,5 | 01.08.1998 | 2018 | канальная |
| ТК 2-6 | Советская,8 | 76 | 76 | 26 | 26 | 01.08.1998 | 2018 | бесканальная |
| т.вх.кан | ТК 2-7 | 377 | 377 | 18,6 | 18,6 | 01.08.1998 | 2018 | канальная |
| т.вр.Совет.6а | Советская,6а | 76 | 76 | 77 | 77 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вых.поверхн. | т.вр.Совет.4к1 | 377 | 377 | 11 | 11 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вр.Совет.6 | т.вр.Совет.6а | 377 | 377 | 45 | 45 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вр.Совет.6 | ТК 2-5 | 377 | 377 | 2 | 2 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вых.поверхн. | ЦТП№5 к.2 | 219 | 219 | 103,9 | 103,9 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| эл.уз.Совет.20. | Советская,20 | 57 | 57 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1999 | 2019 | в подвале |
| вых1.зд.Мира.47 | пр. Мира,45 | 89 | 89 | 45 | 45 | 01.08.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 2-5 | Советская,6 | 57 | 57 | 30,5 | 30,5 | 01.08.1999 | 2019 | канальная |
| вх.зд.Мира.47 | вых2.зд.Мира.47 | 89 | 89 | 22,5 | 22,5 | 01.10.1999 | 2019 | бесканальная |
| вых2.зд.Мира.47 | пр. Мира,49 | 122 | 122 | 32 | 32 | 01.10.1999 | 2019 | бесканальная |
| вых.зд.Совет.20 | Советская,20А | 89 | 89 | 44 | 44 | 01.12.1999 | 2019 | канальная |
| эл.уз.Совет.20. | вых.зд.Совет.20 | 89 | 89 | 47 | 47 | 01.12.1999 | 2019 | в подвале |
| т.вых.пов-ть | ЦТП 3 | 273 | 273 | 174 | 174 | 01.03.2000 | 2020 | воздушная |
| ТК 2-23 | ТК 2-18 | 325 | 325 | 56,5 | 56,5 | 01.06.2000 | 2020 | канальная |
| ТК 2-18 | ТК 2-19 | 325 | 325 | 26 | 26 | 01.06.2000 | 2020 | бесканальная |
| ЦТП 3 | ЦТП №3 к.2 | 273 | 273 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2000 | 2020 | воздушная |
| ТК 2-11 | Гагарина,13 | 57 | 57 | 25 | 25 | 01.05.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 2-11 | Гагарина,11 | 57 | 57 | 17,5 | 17,5 | 01.05.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 2-17 | Советская,14А | 76 | 76 | 11 | 11 | 01.05.2001 | 2021 | бесканальная |
| ТК 2-7 | ТК 2-17 | 325 | 325 | 44 | 44 | 01.06.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 2-17 | ТК 2-23 | 325 | 325 | 117 | 117 | 01.06.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 2-22 | т.вых.пов-ть | 273 | 273 | 19 | 19 | 01.01.2003 | 2023 | бесканальная |
| вых.зд.Поб.10 | Гагарина,3 | 57 | 57 | 15,8 | 15,8 | 01.09.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 2-8 | вх.зд.Гагар.17а | 273 | 273 | 109 | 109 | 01.11.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК 2-1 | т.вр.Побед.14 | 108 | 108 | 31,1 | 31,1 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная |
| т.вр.Побед.14 | вх.зд.Поб.10 | 76 | 76 | 63,7 | 63,7 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная |
| т.вр.Побед.14 | Победы,14 | 76 | 76 | 11,8 | 11,8 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 2-3 | т.см.диам | 133 | 133 | 23,7 | 23,7 | 01.11.2005 | 2025 | канальная |
| т.см.диам | т.см.изол | 108 | 108 | 11,4 | 11,4 | 01.11.2005 | 2025 | канальная |
| т.см.изол | Победы,20 | 108 | 108 | 38,7 | 38,7 | 01.11.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 2-3 | Советская,4 | 76 | 76 | 19 | 19 | 01.07.2006 | 2026 | канальная |
| ЦТП 3 | т.вр.Сов.35 | 159 | 159 | 51,6 | 51,6 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр.Сов.35 | вх.зд.Мира.47 | 159 | 159 | 45 | 45 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр.Сов.35 | Советская,35 | 76 | 76 | 11,3 | 11,3 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная |
| ЦТП 3 | Советская,27 | 108 | 108 | 161,3 | 161,3 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная |
| вх.зд.Мира.47 | пр. Мира,47 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная |
| ЦТП 3 | ЦТП 3 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная |
| ЦТП 3 | ЦТП №3 к.2 | 273 | 273 | 1 | 1 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная |
| ЦТП 3 | т.см.диам | 159 | 159 | 14,7 | 14,7 | 01.05.2007 | 2027 | бесканальная |
| т.см.диам | вх.зд.Совет.33 | 133 | 133 | 26,5 | 26,5 | 01.05.2007 | 2027 | бесканальная |
| вх.зд.Совет.33 | Советская,33 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.05.2007 | 2027 | бесканальная |
| ЦТП 3 | Советская,37 | 108 | 108 | 68,9 | 68,9 | 01.06.2007 | 2027 | бесканальная |
| ЦТП 3 | т.вых.поверхн. | 219 | 219 | 109,8 | 109,8 | 01.07.2007 | 2027 | бесканальная |
| т.см.диам | ЦТП №6 к.2 | 273 | 273 | 32 | 32 | 01.08.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 2-19 | т.см.диам | 325 | 325 | 153,5 | 153,5 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная |
| т.вр.Совет.4к1 | т.см.изол. | 377 | 377 | 6,8 | 6,8 | 01.10.2007 | 2027 | воздушная |
| ТК 2-4 | Советская,4,1 | 133 | 133 | 16,6 | 16,6 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная |
| т.см.изол. | ТК 2-4 | 219 | 219 | 30,1 | 30,1 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная |
| т.см.диам | Советская,14,1 | 159 | 159 | 136 | 136 | 01.10.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК 2-19 | ТК 2-22 | 273 | 273 | 275,4 | 275,4 | 01.04.2009 | 2029 | бесканальная |
| ЦТП №2 к.2 |
| т.вых1.Мира.31 | пр. Мира,29 | 76 | 76 | 38 | 38 | 01.08.1968 | 2014 | канальная |
| т.вх.Сов.24 | т.вых.Сов.24 | 133 | 133 | 14 | 14 | 01.08.1968 | 2014 | в подвале |
| т.вых.Сов.24 | т.вх.зд.Сов.22 | 108 | 108 | 39,5 | 39,5 | 01.08.1968 | 2014 | канальная |
| т.вх.зд.Сов.22 | т.вр.отопл. | 89 | 89 | 25 | 25 | 01.08.1968 | 2014 | в подвале |
| т.вх.Сов.24 | Советская,24 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1968 | 2014 | канальная |
| т.вр.отопл. | Советская,22 | 89 | 89 | 1 | 1 | 01.08.1968 | 2014 | в подвале |
| ЦТП №2 к.2 | ЦТП 2 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1969 | 2014 | канальная |
| ЦТП 2 | Гагарина,17а | 76 | 76 | 38 | 38 | 01.08.1969 | 2014 | канальная |
| т.вх.Гаг.21/25 | т.вых.Гаг.21/25 | 89 | 89 | 58 | 58 | 01.08.1973 | 2014 | в подвале |
| т.вх.Гаг.21/25 | Гагарина,21/25 | 89 | 89 | 4,4 | 4,4 | 01.08.1973 | 2014 | в подвале |
| т.вх.Мира.31 | эл.уз.Мира.31 | 89 | 89 | 21,5 | 21,5 | 01.08.1983 | 2014 | в подвале |
| эл.уз.Мира.31 | пр. Мира,31 | 89 | 89 | 6,3 | 6,3 | 01.01.1996 | 2016 | бесканальная |
| эл.уз.Мира.31 | т.вых1.Мира.31 | 76 | 76 | 28,5 | 28,5 | 01.08.1996 | 2016 | в подвале |
| ЦТП 2 | ТК 2-15 | 159 | 159 | 97 | 97 | 01.08.1996 | 2016 | канальная |
| т.вых2.Мира.31 | пр. Мира,31а | 57 | 57 | 15 | 15 | 01.08.1996 | 2016 | бесканальная |
| ТК 2-15 | Гагарина,17б | 76 | 76 | 86 | 86 | 01.08.1996 | 2016 | бесканальная |
| эл.уз.Мира.31 | т.вых2.Мира.31 | 57 | 57 | 53 | 53 | 01.01.1998 | 2018 | в подвале |
| ТК 2-12 | т.вх.Мира.31 | 89 | 89 | 50 | 50 | 01.08.1998 | 2018 | канальная |
| ТК 2-13 | т.вх.Гаг.21/25 | 89 | 89 | 39 | 39 | 01.08.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 2-13 | Гагарина,19 | 76 | 76 | 43 | 43 | 01.08.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 2-12 | ТК 2-13 | 108 | 108 | 34 | 34 | 01.08.2003 | 2023 | канальная |
| ЦТП 2 | ТК 2-12 | 133 | 133 | 68 | 68 | 01.08.2003 | 2023 | канальная |
| т.вых.Гаг.21/25 | пр. Мира,33 | 76 | 76 | 25,2 | 25,2 | 01.08.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 2-16 | пр. Мира,35 | 57 | 57 | 79 | 79 | 01.10.2005 | 2025 | канальная |
| т.вр.Сов.28 | Советская,26 | 159 | 159 | 2,7 | 2,7 | 01.01.2009 | 2029 | в подвале |
| т.вр.Сов.28 | т.вых1.Сов.23 | 159 | 159 | 35,3 | 35,3 | 01.08.2009 | 2029 | в подвале |
| т.вых2.Сов.28 | Советская,28 | 76 | 76 | 33,2 | 33,2 | 01.10.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК 2-15 | ТК 2-16 | 159 | 159 | 112,3 | 112,3 | 01.11.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК 2-16 | т.вх.зд.Сов.26 | 159 | 159 | 18,3 | 18,3 | 01.11.2009 | 2029 | бесканальная |
| т.вр.Сов.28 | т.вых2.Сов.28 | 76 | 76 | 23 | 23 | 01.11.2009 | 2029 | в подвале |
| т.вх.зд.Сов.26 | т.вр.Сов.28 | 159 | 159 | 21,3 | 21,3 | 01.11.2009 | 2029 | бесканальная |
| ЦТП №5 к.2 |
| ЦТП№5 к.2 | ЦТП 5 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная |
| т.вх.канал | пр. Мира,55 | 89 | 89 | 12 | 12 | 01.01.1998 | 2018 | канальная |
| вх.зд.Мира.57 | пр. Мира,57 | 108 | 108 | 4,5 | 4,5 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная |
| т.вр.Мира.55 | т.см.диам. | 159 | 159 | 10,6 | 10,6 | 01.01.1998 | 2018 | воздушная |
| ЦТП 5 | т.вр.Мира.53 | 159 | 159 | 99 | 99 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вр.Мира.55 | т.вх.канал | 159 | 159 | 10,6 | 10,6 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.см.диам. | т.вр.Фаскон | 89 | 89 | 8,8 | 8,8 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вр.Мира.53 | т.вр.Мира.55 | 159 | 159 | 15 | 15 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная |
| т.вр.Фаскон | т.вх.канал | 89 | 89 | 9 | 9 | 01.08.1998 | 2018 | канальная |
| т.вх.канал | Советская,25 | 89 | 89 | 10 | 10 | 01.08.1998 | 2018 | канальная |
| ЦТП №6 к.2 |
| вх.зд.Сов.19 | Советская,19 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1964 | 2014 | бесканальная |
| вх.зд.Сов.19 | вых.зд.Сов.19 | 108 | 108 | 13 | 13 | 01.06.1964 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Сов.21 | вых.зд.Сов.21 | 89 | 89 | 12 | 12 | 01.08.1964 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Сов.17 | вых.зд.Сов.17 | 108 | 108 | 17 | 17 | 01.08.1964 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Сов.21 | Советская,21 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1964 | 2014 | бесканальная |
| вх.зд.Сов.12 | вых.зд.Сов.12 | 89 | 89 | 18 | 18 | 01.01.1968 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Сов.15 | вых.зд.Совет.15 | 159 | 159 | 40 | 40 | 01.08.1991 | 2014 | в подвале |
| вых.зд.Сов.17 | вх.зд.Сов.19 | 108 | 108 | 42 | 42 | 01.06.1997 | 2017 | бесканальная |
| вх.зд.Совет.18 | т.см.изол. | 108 | 108 | 37,4 | 37,4 | 01.12.1997 | 2017 | в подвале |
| вх.зд.Сов.12 | Советская,12 | 89 | 89 | 15,3 | 15,3 | 01.12.1997 | 2017 | бесканальная |
| т.см.изол. | вых.зд.Совет.18 | 108 | 108 | 4,2 | 4,2 | 01.12.1997 | 2017 | в подвале |
| вх.зд.Сов.15 | Советская,15 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1998 | 2018 | бесканальная |
| ЦТП 6 | Советская,14Б | 89 | 89 | 36,2 | 36,2 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| вх.зд.Совет.9 | вых.зд.Совет.9 | 108 | 108 | 21,5 | 21,5 | 01.06.1999 | 2019 | в подвале |
| вых.зд.Совет.9 | Советская,7 | 89 | 89 | 38,5 | 38,5 | 01.06.1999 | 2019 | бесканальная |
| вх.зд.Совет.9 | Советская,9 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.06.1999 | 2019 | бесканальная |
| вх.зд.Совет.18 | Советская,18 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1999 | 2019 | бесканальная |
| ЦТП 6 | Советская,14 | 89 | 89 | 36,2 | 36,2 | 01.11.1999 | 2019 | бесканальная |
| вых.зд.Сов.21 | вх.зд.Совет.23 | 76 | 76 | 39,5 | 39,5 | 01.06.2003 | 2023 | канальная |
| вх.зд.Совет.23 | Советская,23 | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.06.2003 | 2023 | канальная |
| вх.зд.Сов.17 | Советская,17 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 2-20 | Советская,16 | 108 | 108 | 60,9 | 60,9 | 01.09.2006 | 2026 | канальная |
| ЦТП №6 к.2 | ЦТП 6 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная |
| ЦТП 6 | вх.зд.Сов.15 | 133 | 133 | 28 | 28 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр.Совет.13 | Советская,13 | 76 | 76 | 1,8 | 1,8 | 01.11.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 2-21 | т.вр.Совет.13 | 108 | 108 | 71,1 | 71,1 | 01.11.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 2-21 | вх.зд.Сов.17 | 108 | 108 | 10,8 | 10,8 | 01.11.2006 | 2026 | бесканальная |

Котельная №4

Таблица 5.16

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 (ул. Кирова, д.4а) |
| вх.зд.Строит.1 | Строителей,1 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1976 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Строит.1 | т.вр.Побед.19б | 159 | 159 | 1 | 1 | 01.08.1976 | 2014 | канальная |
| т.вр.Побед.19б | вых.зд.Строит.1 | 159 | 159 | 10 | 10 | 01.08.1977 | 2014 | в подвале |
| вых.зд.Строит13 | Строителей,11 | 89 | 89 | 47 | 47 | 01.08.1992 | 2014 | бесканальная |
| вх.зд.Лесн.10 | т.см.диам | 133 | 133 | 12 | 12 | 01.08.1992 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Лесн.3 | Лесная,3,2 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1996 | 2016 | бесканальная |
| вх.зд.Лесн.3 | Лесная,3,1 | 108 | 108 | 28,9 | 28,9 | 01.01.1996 | 2016 | в подвале |
| т.пер. | т.см.диам | 219 | 219 | 37 | 37 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная |
| вх.зд.Лесн.7 | вых.зд.Лесн.7 | 108 | 108 | 18,5 | 18,5 | 01.08.1998 | 2018 | в подвале |
| т.вр.ГВС. | Победы,15 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1998 | 2018 | в подвале |
| ТК 4-13 | ТК 4-14 | 325 | 325 | 15 | 15 | 01.07.1999 | 2019 | канальная |
| ЦТП 4 | ЦТП №4 к.4 | 273 | 273 | 5 | 5 | 01.07.1999 | 2019 | воздушная |
| т.вр.Комс.30 | вх.зд.Комс.30 | 133 | 133 | 23 | 23 | 01.08.2000 | 2020 | бесканальная |
| вх.зд.Комс.30 | Комсомольская,30 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2000 | 2020 | бесканальная |
| т.вр.Нов.5 | т.вр.Нов.9 | 133 | 133 | 34,5 | 34,5 | 01.08.2001 | 2021 | бесканальная |
| т.вр.Нов.7 | вх.зд.Нов.7 | 76 | 76 | 10,8 | 10,8 | 01.08.2001 | 2021 | бесканальная |
| вх.зд.Нов.7 | Новая,7 | 57 | 57 | 39 | 39 | 01.08.2001 | 2021 | в подвале |
| т.вр.Нов.9 | т.вр.Нов.9а | 133 | 133 | 46,1 | 46,1 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная |
| т.вр.Ленин.23 | Ленина,21 | 108 | 108 | 24,8 | 24,8 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная |
| т.вр.Ленин.23 | Ленина,23 | 76 | 76 | 53,5 | 53,5 | 01.10.2001 | 2021 | канальная |
| т.вр.Нов.9а | т.вр.Ленин.23 | 133 | 133 | 8,4 | 8,4 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная |
| т.вр.Нов.9а | ИТП Нов.9а | 76 | 76 | 48,7 | 48,7 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная |
| т.вр.Нов.9 | Новая,9 | 76 | 76 | 27,2 | 27,2 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная |
| ИТП Нов.9а | Новая,9а | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.10.2001 | 2021 | в подвале |
| ИТП Нов.9а | вых.зд.Нов.9а | 108 | 108 | 30 | 30 | 01.10.2001 | 2021 | в подвале |
| вых.зд.Нов.9а | Новая,ВНС | 45 | 45 | 10 | 10 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная |
| т.вр.Ленина.27 | т.вр.Лесная.2 | 219 | 219 | 50 | 50 | 01.06.2002 | 2022 | бесканальная |
| т.вр.Лесная.2 | ЦТП №3 к.4 | 219 | 219 | 69,3 | 69,3 | 01.06.2002 | 2022 | бесканальная |
| т.вр.Лесная.2 | Лесная,2 | 89 | 89 | 5 | 5 | 01.06.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 4-9 | ТК 4-10 | 159 | 159 | 10 | 10 | 01.08.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 4-1 | т.вых.по-ть | 426 | 426 | 44,5 | 44,5 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК 4-5 | ТК 4-31 | 273 | 273 | 94,7 | 94,7 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК 4-31 | т.вр.сущ.сеть | 273 | 273 | 64,4 | 64,4 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| вых.зд.Строит.1 | вх.зд.Строит.3 | 133 | 133 | 53,3 | 53,3 | 01.06.2004 | 2024 | бесканальная |
| вх.зд.Лесн.5 | Лесная,5 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2004 | 2024 | бесканальная |
| вх.зд.Лесн.7 | Лесная,7 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2004 | 2024 | бесканальная |
| т.вх.кан | ТК 4-5 | 325 | 325 | 71,4 | 71,4 | 01.10.2004 | 2024 | бесканальная |
| т.вых.по-ть | т.вх.кан | 325 | 325 | 36 | 36 | 01.10.2004 | 2024 | воздушная |
| ЦТП 1 | вх.зд.Нов.1а | 89 | 89 | 80,6 | 80,6 | 01.10.2004 | 2024 | бесканальная |
| вх.зд.Нов.1а | Новая,1 | 76 | 76 | 62,8 | 62,8 | 01.10.2004 | 2024 | воздушная |
| вх.зд.Нов.1а | Новая,1А | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.10.2004 | 2024 | воздушная |
| вх.зд.Кирова.7 | Кирова,7 | 159 | 159 | 30,9 | 30,9 | 01.01.2005 | 2025 | в подвале |
| т.вр.Побед.17 | Победы,17 | 108 | 108 | 13,4 | 13,4 | 01.05.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 4-7 | вх.зд.Кирова.7 | 159 | 159 | 38,8 | 38,8 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 4-5 | ТК 4-6 | 219 | 219 | 53,5 | 53,5 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 4-6 | вх.зд.Кирова.9 | 159 | 159 | 32 | 32 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ИТП Кирова.9 | Кирова,9 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале |
| вх.зд.Кирова.9 | ИТП Кирова.9 | 159 | 159 | 11,4 | 11,4 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале |
| ТК 4-15 | Строителей,9 | 89 | 89 | 10 | 10 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вх.Строит13 | Строителей,13 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| вх.зд.Лесн.10 | Лесная,10 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 4-32 | вх.зд.Ленина.27 | 108 | 108 | 80,6 | 80,6 | 01.11.2006 | 2026 | бесканальная |
| вх.зд.Ленина.27 | Ленина,27 | 108 | 108 | 27,8 | 27,8 | 01.11.2006 | 2026 | в подвале |
| ТК 4-32 | т.вр.Ленина.27 | 219 | 219 | 7,5 | 7,5 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 4-9 | т.пер. | 219 | 219 | 3 | 3 | 01.06.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 4-2 | Кирова,15 | 57 | 57 | 12,4 | 12,4 | 01.09.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 4-6 | Комсомольская,26 | 159 | 159 | 18 | 18 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 4-6 | Комсомольская,22 | 159 | 159 | 69,7 | 69,7 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 4-8 | ТК 4-9 | 219 | 219 | 73,2 | 73,2 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная |
| ЦТП №2 к.4 | ЦТП 2 | 159 | 159 | 1 | 1 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ЦТП №4 к.4 | ЦТП 4 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2009 | 2029 | канальная |
| ЦТП 4 | Лесная,12 | 108 | 108 | 57,3 | 57,3 | 01.09.2009 | 2029 | бесканальная |
| ЦТП №3 к.4 |
| т.вр.Лесн.8 | т.см.из. | 108 | 108 | 7 | 7 | 01.04.1999 | 2019 | бесканальная |
| т.вр.Лесн.8 | ТК 4-16 | 108 | 108 | 5 | 5 | 01.04.1999 | 2019 | канальная |
| вых.зд.Лесн.6 | т.вр.Лесн.8 | 108 | 108 | 19,9 | 19,9 | 01.04.1999 | 2019 | канальная |
| вх.зд.Лесн.6 | вых.зд.Лесн.6 | 159 | 159 | 18 | 18 | 01.04.1999 | 2019 | в подвале |
| вх.зд.Лесн.6 | Лесная,6 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.04.1999 | 2019 | в подвале |
| ТК 4-17 | Лесная,8 | 108 | 108 | 18,4 | 18,4 | 01.07.2003 | 2023 | канальная |
| т.см.из. | ТК 4-17 | 108 | 108 | 32 | 32 | 01.07.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 4-16 | Лесная,8а | 76 | 76 | 55,2 | 55,2 | 01.11.2004 | 2024 | бесканальная |
| т.вр.Ленин.33 | т.вр.Ленин.35 | 76 | 76 | 49,8 | 49,8 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная |
| т.вр.Ленин.35 | Ленина,37 | 76 | 76 | 12,2 | 12,2 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 4-18 | Ленина,31 | 76 | 76 | 16,1 | 16,1 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 4-18 | Ленина,29 | 76 | 76 | 43,5 | 43,5 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная |
| т.вх.канал | ТК 4-18 | 133 | 133 | 35,4 | 35,4 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная |
| т.вр.Ленин.33 | Ленина,33 | 76 | 76 | 17,1 | 17,1 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная |
| т.вр.Ленин.35 | Ленина,35 | 76 | 76 | 11,4 | 11,4 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная |
| ЦТП №3 к.4 | ЦТП 3 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная |
| ЦТП 3 | вх.зд.Лесн.6 | 159 | 159 | 95,3 | 95,3 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная |

Котельная №5

Таблица 5.17

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №5 (Юбилейный пр. д.11а) |
| ТК 5-14 | ЦТП 10 | 273 | 273 | 100,8 | 100,8 | 01.01.1991 | 2014 | канальная |
| ТК5-13 | ТК 5-1 | 325 | 325 | 189,2 | 189,2 | 01.01.1991 | 2014 | канальная |
| ЦТП 10 | ЦТП №10 к.5 | 426 | 426 | 6,6 | 6,6 | 01.01.1991 | 2014 | канальная |
| ТК 5-3 | ЦТП №8 к.5 | 219 | 219 | 43,2 | 43,2 | 01.08.1992 | 2014 | бесканальная |
| ИТП | Юбилейный пр.,29 | 108 | 108 | 15 | 15 | 01.01.1994 | 2014 | канальная |
| ТК5-35 | ИТП | 108 | 108 | 16 | 16 | 01.01.1994 | 2014 | канальная |
| ТК5-16 | Молодежная,вл3 | 57 | 57 | 33,8 | 33,8 | 01.01.1995 | 2015 | бесканальная |
| т.см.изол. | ЦТП №11 к.5 | 159 | 159 | 131,7 | 131,7 | 01.01.1995 | 2015 | бесканальная |
| ТК 5-37 | т.вх.Котовск.13 | 159 | 159 | 114,6 | 114,6 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная |
| т.вр.ИТП.Кот. | Котовского,13 | 159 | 159 | 42 | 42 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная |
| т.вр.ИТП.Кот. | Котовского,13 Школа №5 | 159 | 159 | 16,5 | 16,5 | 01.01.1998 | 2018 | в подвале |
| т.вх.Котовск.13 | т.вр.ИТП.Кот. | 159 | 159 | 40,5 | 40,5 | 01.01.1998 | 2018 | в подвале |
| ТК5-35 | Юбилейный пр.,23в | 76 | 76 | 238,2 | 238,2 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная |
| ТК 5-2 | ЦТП №1 к.5 | 219 | 219 | 111,7 | 111,7 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| ТК 5-2 | ЦТП №2 к.5 | 219 | 219 | 143,1 | 143,1 | 01.01.1999 | 2019 | канальная |
| ЦТП 7 | ЦТП №7 к.5 | 133 | 133 | 8,25 | 8,25 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| вых.зд.Носов.11 | Носовихинское ш.,12 | 57 | 57 | 46,7 | 46,7 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| вых.поверхн. | оп.земл. | 89 | 89 | 56,2 | 56,2 | 01.01.1999 | 2019 | воздушная |
| ТК 5-10 | ТК 5-34 | 273 | 273 | 47,2 | 47,2 | 01.01.1999 | 2019 | канальная |
| ИТП | Носовихинское ш.,8 | 133 | 133 | 3 | 3 | 01.01.1999 | 2019 | в подвале |
| вх.зд.Носов.11 | вых.зд.Носов.11 | 57 | 57 | 106 | 106 | 01.01.1999 | 2019 | в подвале |
| ТК 5-5 | ЦТП №3 к.5 | 219 | 219 | 55,8 | 55,8 | 01.08.1999 | 2019 | канальная |
| ТК 5-34 | ЦТП №5 к.5 | 219 | 219 | 61,2 | 61,2 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 5-4 | ЦТП №9 к.5 | 273 | 273 | 234,8 | 234,8 | 01.01.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 5-25 | ТК5-27 | 159 | 159 | 52 | 52 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК5-27 | Носовихинское ш.,9 | 108 | 108 | 15,7 | 15,7 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК5-41 | ТК5-42 | 219 | 219 | 48,3 | 48,3 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| ИТП | Носовихинское ш.,11 | 133 | 133 | 1 | 1 | 01.01.2004 | 2024 | в подвале |
| ТК5-27 | вх.зд.Носов.11 | 133 | 133 | 54,7 | 54,7 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| вх.зд.Носов.11 | ИТП | 133 | 133 | 1 | 1 | 01.01.2004 | 2024 | в подвале |
| ЦТП 7 | ТК 5-25 | 159 | 159 | 30 | 30 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 5-40 | вх.зд.Котов.10а | 108 | 108 | 46,8 | 46,8 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ИТП Котов.10а | вых.зд.Котов.10 | 89 | 89 | 34 | 34 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале |
| ИТП Котов.10а | Котовского,10а | 89 | 89 | 3 | 3 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале |
| ТК 5-25 | ТК5-26 | 159 | 159 | 12 | 12 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| вх.зд.Котов.10а | ИТП Котов.10а | 108 | 108 | 67 | 67 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале |
| вых.зд.Котов.10 | Южная,19 | 89 | 89 | 66,7 | 66,7 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 5-1 | ТК 5-2 | 325 | 325 | 72,2 | 72,2 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 3-11 | ТК5-10а | 377 | 377 | 264,3 | 264,3 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 5-10 | ТК5-10а | 325 | 325 | 231 | 231 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК5-10а | ТК5-41 | 273 | 273 | 228,6 | 228,6 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК5-41 | Юбилейный пр.,31 | 133 | 133 | 36,8 | 36,8 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК5-41 | Октября,20 | 133 | 133 | 14,8 | 14,8 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК5-42 | ТК5-43 | 219 | 219 | 173,6 | 173,6 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК5-43 | Октября,24 | 159 | 159 | 62,8 | 62,8 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная |
| Юбилейный пр.,29 | т.оп.земл. | 89 | 89 | 25,2 | 25,2 | 01.01.2008 | 2028 | воздушная |
| т.оп.земл. | вых.поверхн. | 76 | 76 | 14,1 | 14,1 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная |
| оп.земл. | Октября,14вл.1 | 76 | 76 | 198,6 | 198,6 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК5-42 | т.см.диам. | 219 | 219 | 76,3 | 76,3 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная |
| т.см.диам. | Октября,18 | 133 | 133 | 36,7 | 36,7 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК 3-11 | ТК3-6 | 273 | 273 | 96,3 | 96,3 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК3-6 | Юбилейный пр.,41 | 133 | 133 | 40,9 | 40,9 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК3-6 | т.вр.Юбил.37 | 133 | 133 | 26 | 26 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| т.вр.Юбил.37 | Юбилейный пр.,37 | 108 | 108 | 6 | 6 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| т.вр.Юбил.37 | Юбилейный пр.,39 | 108 | 108 | 24 | 24 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК3-6 | ТК3-7 | 273 | 273 | 94,2 | 94,2 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК3-7 | ТК-3-8 | 159 | 159 | 91,5 | 91,5 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК-3-8 | Октября,30 | 108 | 108 | 10,8 | 10,8 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК-3-8 | Октября,28 | 133 | 133 | 62,1 | 62,1 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК3-7 | Юбилейный пр.,33 | 159 | 159 | 138,3 | 138,3 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК5-43 | Октября,26 | 89 | 89 | 99,7 | 99,7 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК-15 | Октября,2Б | 57 | 57 | 60,7 | 60,7 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ЦТП №1 к.5 |
| т.вх.канал | Юбилейный пр.,11 | 133 | 133 | 19,5 | 19,5 | 01.01.1976 | 2014 | бесканальная |
| вх.зд.Юбил.13 | Юбилейный пр.,13 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1976 | 2014 | бесканальная |
| вх.зд.Юбил.13 | вых.зд.Юбил.13 | 108 | 108 | 37,5 | 37,5 | 01.08.1976 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Юбил.13 | вых.зд.Юбил.13 | 133 | 133 | 101,6 | 101,6 | 01.08.1976 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Юбил.9 | вых.зд.Юбил.9 | 159 | 159 | 123,6 | 123,6 | 01.08.1976 | 2014 | в подвале |
| вых.зд.Юбил.9 | вх.зд.Юбил.13 | 159 | 159 | 39,2 | 39,2 | 01.08.1976 | 2014 | канальная |
| вых.зд.Юбил.13 | вх.зд.Октябр.6 | 133 | 133 | 16,6 | 16,6 | 01.08.1976 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Октябр.6 | вых.зд.Октябр.6 | 133 | 133 | 40,3 | 40,3 | 01.08.1976 | 2014 | в подвале |
| вых.зд.Октябр.6 |  | 57 | 57 | 70,6 | 70,6 | 01.08.1976 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Юбил.9 | Юбилейный пр.,9 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1976 | 2014 | бесканальная |
| вх.зд.Октябр.6 | Октября,6 | 133 | 133 | 7,9 | 7,9 | 01.08.1976 | 2014 | бесканальная |
| ЦТП №1 к.5 | ЦТП 1 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1978 | 2014 | канальная |
| ЦТП 1 | Октября,4-а | 89 | 89 | 50,5 | 50,5 | 01.08.1978 | 2014 | канальная |
| вых.зд.Юбил.13 | Юбилейный пр.,15а | 108 | 108 | 120,3 | 120,3 | 01.08.1980 | 2014 | канальная |
| ЦТП 1 | т.вх.канал | 89 | 89 | 45 | 45 | 01.08.2009 | 2029 | воздушная |
| ЦТП №10 к.5 |
| ЦТП №10 к.5 | ЦТП-10 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1991 | 2014 | канальная |
| ЦТП-10 | вх.зд.Молод.1 | 219 | 219 | 36,8 | 36,8 | 01.01.1991 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Молод.1 | вых.зд.Молод.1 | 219 | 219 | 105 | 105 | 01.01.1991 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Молод.1 | Молодежная,1 | 133 | 133 | 3,6 | 3,6 | 01.01.1991 | 2014 | канальная |
| вых.зд.Молод.1 | Молодежная,2 | 219 | 219 | 30,5 | 30,5 | 01.01.1991 | 2014 | канальная |
| ЦТП-10 | Октября,1 | 133 | 133 | 52 | 52 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| ЦТП №11 к.5 |
| ЦТП №11 к.5 | ЦТП 11 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1991 | 2014 | канальная |
| вых.зд.Юбил.1 | т.см.диам. | 57 | 57 | 24,9 | 24,9 | 01.08.1991 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Юбил.1 | вых.зд.Юбил.1 | 159 | 159 | 10,7 | 10,7 | 01.08.1991 | 2014 | канальная |
| вых.зд.Молод.2 | вх.зд.Юбил.1 | 159 | 159 | 33,2 | 33,2 | 01.08.1991 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Молод.2 | вых.зд.Молод.2 | 159 | 159 | 15 | 15 | 01.08.1991 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Юбил.1 | Юбилейный пр.,1 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1991 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Молод.2 | Молодежная,2 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.08.1991 | 2014 | в подвале |
| т.см.диам. | Носовихинское ш.,1а | 76 | 76 | 95,8 | 95,8 | 01.08.1991 | 2014 | канальная |
| ЦТП 11 | Молодежная,4 | 108 | 108 | 37,1 | 37,1 | 01.10.2003 | 2023 | бесканальная |
| ЦТП №2 к.5 |
| вх.зд.Октябр.5 | вых.зд.Октябр.5 | 159 | 159 | 136,3 | 136,3 | 01.01.1976 | 2014 | в подвале |
| ЦТП №2 к.5 | ЦТП 2 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1983 | 2014 | канальная |
| вых.зд.Октябр.5 | Октября,5А | 57 | 57 | 28,8 | 28,8 | 01.08.1983 | 2014 | канальная |
| ЦТП 2 | вх.зд.Октябр.5 | 159 | 159 | 47,2 | 47,2 | 01.08.1983 | 2014 | канальная |
| ЦТП 2 | вх.зд.Октябр.3 | 159 | 159 | 26,4 | 26,4 | 01.08.1983 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Октябр.3 | вых.зд.Октябр.3 | 133 | 133 | 16,6 | 16,6 | 01.08.1983 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Октябр.5 | Октября,5 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1983 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Октябр.3 | Октября,3 | 133 | 133 | 9,6 | 9,6 | 01.08.1983 | 2014 | в подвале |
| вых.зд.Октябр.3 | вх.зд.Октябр.3 | 133 | 133 | 53 | 53 | 01.08.1988 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Октябр.3 | вых.зд.Октябр.3 | 133 | 133 | 33,3 | 33,3 | 01.08.1988 | 2014 | в подвале |
| вых.зд.Октябр.3 | Молодежная,5 | 159 | 159 | 95,4 | 95,4 | 01.08.1988 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Октябр.3 | Октября,2 | 133 | 133 | 7,7 | 7,7 | 01.08.1988 | 2014 | в подвале |
| ЦТП №3 к.5 |
| ЦТП 3 | вх.зд.Юбил.17 | 159 | 159 | 35,6 | 35,6 | 01.01.1984 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Юбил.17 | вых.зд.Юбил.17 | 159 | 159 | 116 | 116 | 01.08.1984 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Юбил.17 | Юбилейный пр.,17 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1984 | 2014 | канальная |
| вых.зд.Юбил.17 | вх.зд.Южная.2 | 159 | 159 | 30,1 | 30,1 | 01.09.2003 | 2023 | бесканальная |
| вх.зд.Южная.2 | Южная,2 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2003 | 2023 | в подвале |
| ЦТП №5 к.5 |
| ЦТП 5 | Котовского,4 | 159 | 159 | 41,4 | 41,4 | 01.01.1983 | 2014 | канальная |
| ТК 5-33 | Котовского,4,1 | 76 | 76 | 73,7 | 73,7 | 01.08.1998 | 2018 | бесканальная |
| ТК 5-33 | Южная,13 | 76 | 76 | 35,4 | 35,4 | 01.08.1998 | 2018 | бесканальная |
| вых.зд.Котов.6 | ТК 5-33 | 108 | 108 | 18,5 | 18,5 | 01.08.1998 | 2018 | бесканальная |
| ТК 5-30 | ТК 5-29 | 159 | 159 | 57,7 | 57,7 | 01.01.1999 | 2019 | канальная |
| ТК 5-29 | Южная,15 | 159 | 159 | 32,3 | 32,3 | 01.01.1999 | 2019 | канальная |
| ТК 5-30 | Южная,11 | 133 | 133 | 24,2 | 24,2 | 01.08.1999 | 2019 | канальная |
| ЦТП №5 к.5 | ЦТП 5 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2000 | 2020 | бесканальная |
| ТК 5-32 | вх.зд.Котов.6 | 159 | 159 | 24,7 | 24,7 | 01.08.2000 | 2020 | бесканальная |
| вх.зд.Котов.6 | вых.зд.Котов.6 | 159 | 159 | 16 | 16 | 01.08.2000 | 2020 | в подвале |
| вх.зд.Котов.6 | Котовского,6 | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.08.2000 | 2020 | в подвале |
| ТК 5-33 | Котовского,ВНС | 57 | 57 | 44 | 44 | 01.08.2002 | 2022 | бесканальная |
| ЦТП 5 | Котовского,6 | 45 | 45 | 47,6 | 47,6 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 5-30 | Южная,17 | 76 | 76 | 164,5 | 164,5 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 5-32 | Юбилейный пр.,26 | 133 | 133 | 39,6 | 39,6 | 01.08.2009 | 2029 | канальная |
| ЦТП №6 к.5 |
| Котовского,12 | Котовского,12 | 57 | 57 | 3 | 3 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале |
| ЦТП 6 | Котовского,10 | 76 | 76 | 37,7 | 37,7 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная |
| ЦТП 6 | ЦТП №6 к.5 | 159 | 159 | 1 | 1 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ЦТП 6 | Котовского,8 | 133 | 133 | 35,1 | 35,1 | 01.08.2009 | 2029 | бесканальная |
| ЦТП №7 к.5 |
| ЦТП 7 | Южная,8 | 108 | 108 | 202,6 | 202,6 | 01.01.1996 | 2016 | канальная |
| ЦТП №7 к.5 | ЦТП 7 | 159 | 159 | 5,8 | 5,8 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| ТК 5-28 | вх.зд.Южн.10 | 159 | 159 | 76,7 | 76,7 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| ЦТП 7 | ТК 5-28 | 159 | 159 | 60,7 | 60,7 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| вх.зд.Южн.10 | вых.зд.Южн.10 | 108 | 108 | 17,7 | 17,7 | 01.01.2001 | 2021 | в подвале |
| вых.зд.Южн.10 | Южная,10-А | 108 | 108 | 23,5 | 23,5 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная |
| вх.зд.Южн.10 | Южная,10 | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.01.2001 | 2021 | в подвале |
| ТК 5-22 | Юбилейный пр.,14 | 108 | 108 | 2,7 | 2,7 | 01.01.2005 | 2025 | канальная |
| ТК 5-24 | Юбилейный пр.,12 | 133 | 133 | 14,8 | 14,8 | 01.01.2006 | 2026 | канальная |
| ЦТП №8 к.5 |
| ТК 5-17 | ТК 5-18 | 219 | 219 | 18,8 | 18,8 | 01.01.1999 | 2019 | канальная |
| ЦТП №8 к.5 | ТК 5-17 | 219 | 219 | 43,5 | 43,5 | 01.08.1999 | 2019 | канальная |
| ТК 5-18 | т.вр. | 159 | 159 | 80,1 | 80,1 | 01.08.1999 | 2019 | канальная |
| т.вр. | Юбилейный пр.,5 Меховое ателье | 45 | 45 | 11,5 | 11,5 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная |
| т.вр. | вх.зд.Юбил.5 | 133 | 133 | 8,9 | 8,9 | 01.11.2008 | 2028 | бесканальная |
| ЦТП №9 к.5 |
| ЦТП 9 | вх.зд.Юбил.4КРЦ | 108 | 108 | 30,6 | 30,6 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| т.вр. | Юбилейный пр.,4 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1999 | 2019 | канальная |
| ТК 5-20 | Носовихинское ш.,3 | 108 | 108 | 8 | 8 | 01.08.2001 | 2021 | бесканальная |
| вх.зд.Юбил.2к1 | Юбилейный пр.,2,1 | 159 | 159 | 26 | 26 | 01.01.2002 | 2022 | в подвале |
| ЦТП №9 к.5 | ЦТП 9 | 159 | 159 | 1 | 1 | 01.06.2002 | 2022 | бесканальная |
| ЦТП 9 | вх.зд.Юбил.2к1 | 159 | 159 | 46,6 | 46,6 | 01.06.2002 | 2022 | бесканальная |
| вх.зд.Юбил.2 | Юбилейный пр.,2 | 108 | 108 | 32 | 32 | 01.01.2003 | 2023 | в подвале |
| ЦТП 9 | вх.зд.Юбил.6 | 219 | 219 | 37,2 | 37,2 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная |
| т.вр. | вых.зд.Юбил.4 | 108 | 108 | 66 | 66 | 01.08.2003 | 2023 | в подвале |
| ТК 5-21 | Носовихинское ш.,6 | 133 | 133 | 78 | 78 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная |
| ТК 5-21 | Юбилейный пр.,8 | 133 | 133 | 50 | 50 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная |
| вых.зд.Юбил.6 | ТК 5-21 | 219 | 219 | 37,3 | 37,3 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная |
| вых.зд.Юбил.4 | вх.зд.Юбил.2 | 108 | 108 | 36,8 | 36,8 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная |
| вых.зд.Юбил.4 | Носовихинское ш.,4 | 89 | 89 | 86 | 86 | 01.11.2003 | 2023 | бесканальная |
| вх.зд.Юбил.4КРЦ | вых.зд.Юбил.4 | 89 | 89 | 16,6 | 16,6 | 01.01.2005 | 2025 | в подвале |
| вх.зд.Юбил.6 | вых.зд.Юбил.6 | 219 | 219 | 11,2 | 11,2 | 01.06.2005 | 2025 | в подвале |
| вх.зд.Юбил.6 | Юбилейный пр.,6 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.06.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК 5-20 | Носовихинское ш.,5 | 108 | 108 | 105,1 | 105,1 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная |

Котельная №6 (потребители переведены на теплоснабжение от котельной №4)

Таблица 5.18

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 (ул.Победы, д.13) |
| вх.зд.Ленин.22 | Ленина,22 | 108 | 108 | 35 | 35 | 01.08.1966 | 2014 | в подвале |
| ТК 6-6 | Ленина,20а | 89 | 89 | 28 | 28 | 01.08.1989 | 2014 | канальная |
| ТК 6-6 | ТК 6-7 | 108 | 108 | 9,1 | 9,1 | 01.08.1997 | 2017 | канальная |
| вх.зд.Ленин.20 | вых1,2.Ленин.20 | 159 | 159 | 90 | 90 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале |
| вх.зд.Ленин.20 | Ленина,20 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале |
| вых.зд.Побед.9 | Победы,9 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале |
| вх.зд.Побед.11 | Победы,11 | 108 | 108 | 17 | 17 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале |
| ТК 6-5 | вх.зд.Ленин.22 | 122 | 122 | 55 | 55 | 01.06.2000 | 2020 | канальная |
| ТК 6-3 | вх.зд.Побед.11 | 108 | 108 | 18 | 18 | 01.08.2000 | 2020 | канальная |
| Котельная №6 | Котельная 6 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.07.2002 | 2022 | бесканальная |
| Котельная 6 | ТК 6-1 | 133 | 133 | 19 | 19 | 01.07.2002 | 2022 | бесканальная |
| вых1,2.Ленин.20 | ТК 6-6 | 108 | 108 | 12,2 | 12,2 | 01.07.2003 | 2023 | канальная |

Котельная №7 ЗАО «Мособлэнергогаз»

Таблица 5.19

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №7 ЗАО "Мособлэнергогаз" |
| ЦТП 1 | т.см.д | 108 | 108 | 1,3 | 1,3 | 01.01.1974 | 2014 | канальная |
| ЦТП №1 к.7 | ЦТП 1 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1974 | 2014 | бесканальная |
| т.см.диам. | Головашкина,5 | 89 | 89 | 2,2 | 2,2 | 01.04.1974 | 2014 | канальная |
| т.вых.поверхн. | ЦТП№2 к.7 | 273 | 273 | 22,5 | 22,5 | 01.08.1974 | 2014 | канальная |
| т.вых.поверхн. | ЦТП №3 к.7 | 273 | 273 | 374,5 | 374,5 | 01.08.1974 | 2014 | воздушная |
| т.см.диам. | 125705 | 122 | 122 | 16,2 | 16,2 | 01.01.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 7-5 | ТК 7-6 | 76 | 76 | 64,5 | 64,5 | 01.08.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 7-6 | сооружение | 76 | 76 | 10 | 10 | 01.08.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 7-4 (задвижки) | ТК 7-5 | 76 | 76 | 52,8 | 52,8 | 01.08.2001 | 2021 | канальная |
| т.см.д | т.см.диам. | 122 | 122 | 16,2 | 16,2 | 01.08.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 7-6 | сооружение | 76 | 76 | 4 | 4 | 01.08.2001 | 2021 | канальная |
| вх.зд.Голов.6 | вых.зд.Голов.6 | 57 | 57 | 30 | 30 | 01.01.2002 | 2022 | в подвале |
| вх.зд.Голов.6 | Головашкина,6 ФГУП | 57 | 57 | 3 | 3 | 01.01.2002 | 2022 | в подвале |
| ТК 7-3 | вх.зд.Голов.6 | 57 | 57 | 22,37 | 22,37 | 01.01.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 7-2 | ТК 7-3 | 57 | 57 | 20 | 20 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная |
| вых.зд.Голов.6 | сооружение | 57 | 57 | 20 | 20 | 01.01.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 7-7 | ЦТП №1 к.7 | 219 | 219 | 8 | 8 | 01.08.2002 | 2022 | бесканальная |
| ЦТП 1 | ТК 7-11 | 133 | 133 | 31,4 | 31,4 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 7-11 | т.вх.Голов.10 | 133 | 133 | 29,8 | 29,8 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 7-11 | Головашкина,8 | 89 | 89 | 35,7 | 35,7 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| т.вх.Голов.10 | т.вых.Голов.10 | 89 | 89 | 28 | 28 | 01.10.2002 | 2022 | в подвале |
| т.вых.Голов.10 | т.см.из. | 89 | 89 | 40,5 | 40,5 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| т.вх.Голов.10 | Головашкина,10 | 133 | 133 | 3 | 3 | 01.10.2002 | 2022 | в подвале |
| ТК 7-8 | ЦТП №4 к.7 | 219 | 219 | 47,8 | 47,8 | 01.07.2006 | 2026 | бесканальная |
| ЦТП №2 к.7 |
| ЦТП 2 | ЦТП№2 к.7 | 219 | 219 | 1 | 1 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| т.вр.Побед.28 | Победы,28 Военный суд | 76 | 76 | 84,3 | 84,3 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная |
| т.вр.Побед.28 | Победы,28 Общежитие №5 | 76 | 76 | 1 | 1 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная |
| ТК 7-20 | Садовый пр.,5 | 76 | 76 | 4,5 | 4,5 | 01.08.1999 | 2019 | канальная |
| ЦТП 2 | т.вр.Побед.28 | 76 | 76 | 82,4 | 82,4 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная |
| ТК 7-20 | Садовый пр.,4 | 89 | 89 | 46 | 46 | 01.11.1999 | 2019 | бесканальная |
| ЦТП 2 | ТК 7-20 | 108 | 108 | 30 | 30 | 01.11.1999 | 2019 | канальная |
| ЦТП 2 | т.вх.кан | 108 | 108 | 15,8 | 15,8 | 01.12.2005 | 2025 | воздушная |
| т.вх.кан | Некрасова,14 | 108 | 108 | 63,5 | 63,5 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная |
| Т.СМ.ИЗ | вх.зд.Сад.3 | 219 | 219 | 13,6 | 13,6 | 01.01.2006 | 2026 | канальная |
| вх.зд.Сад.3 | вых.1.Сад.3 | 45 | 45 | 106,5 | 106,5 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале |
| вых.1.Сад.3 | Победы,28 | 45 | 45 | 26,5 | 26,5 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| вх.зд.Сад.3 | вых.зд.Сад.3 | 159 | 159 | 175,5 | 175,5 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале |
| вых.зд.Сад.3 | Садовый пр.,1 | 108 | 108 | 35,2 | 35,2 | 01.01.2006 | 2026 | канальная |
| ЦТП 2 | т.вр. | 219 | 219 | 53,4 | 53,4 | 01.05.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр. | т.вр.ТК 7-19 | 219 | 219 | 63,1 | 63,1 | 01.05.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр. | Садовый пр.,6 | 89 | 89 | 20,6 | 20,6 | 01.05.2006 | 2026 | бесканальная |
| вх.зд.Сад.3 | Садовый пр.,3 | 159 | 159 | 5 | 5 | 01.07.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр.ТК 7-19 | ТК 7-18 | 159 | 159 | 2 | 2 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| ЦТП 2 | Некрасова,8 | 89 | 89 | 57 | 57 | 01.11.2008 | 2028 | воздушная |
| т.вр.ТК 7-19 | ТК-7-19 | 219 | 219 | 55,1 | 55,1 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК-7-19 | Т.СМ.ИЗ | 219 | 219 | 50,5 | 50,5 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ЦТП №3 к.7 |
| ЦТП 3 | ТК 7-12 | 159 | 159 | 48,2 | 48,2 | 01.08.2001 | 2021 | бесканальная |
| т.вр.Победы.22 | Победы,22 | 45,5 | 45,5 | 2 | 2 | 01.01.2002 | 2022 | канальная |
| т.вр.Победы.22 | ТК 7-16 | 133 | 133 | 17 | 17 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 7-12 | т.вр.Победы.22 | 133 | 133 | 48,9 | 48,9 | 01.07.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 7-16 | Победы,22,2 | 108 | 108 | 27,4 | 27,4 | 01.08.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 7-12 | Победы,22 | 108 | 108 | 101,8 | 101,8 | 01.06.2003 | 2023 | бесканальная |
| ЦТП №3 к.7 | ЦТП 3 | 159 | 159 | 1 | 1 | 01.10.2003 | 2023 | бесканальная |
| вх.зд.некр.4 | вых.зд.Некр.4 | 108 | 108 | 20 | 20 | 01.10.2003 | 2023 | в подвале |
| ТК 7-16 | Победы,22,3 | 108 | 108 | 90,5 | 90,5 | 01.11.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК 7-9 | Некрасова,12 | 89 | 89 | 73,4 | 73,4 | 01.05.2006 | 2026 | канальная |
| ТК 7-9 | Некрасова,10 | 89 | 89 | 22,7 | 22,7 | 01.05.2006 | 2026 | канальная |
| ТК 7-10 | ТК 7-9 | 133 | 133 | 79,7 | 79,7 | 01.05.2006 | 2026 | канальная |
| ЦТП 3 | т.см.диам. | 89 | 89 | 46,2 | 46,2 | 01.11.2006 | 2026 | воздушная |
| т.см.диам. | Победы,32 | 108 | 108 | 16,4 | 16,4 | 01.11.2006 | 2026 | воздушная |
| ЦТП №4 к.7 |
| ТК 7-14 | ТК 7-15 | 159 | 159 | 69 | 69 | 01.08.1985 | 2014 | канальная |
| ТК 7-14 | Некрасова,20 | 89 | 89 | 12 | 12 | 01.08.1985 | 2014 | канальная |
| ЦТП 4 | Головашкина,7 | 76 | 76 | 40 | 40 | 01.08.1985 | 2014 | канальная |
| т.вх.Некр.24 | т.вых.Некр.24 | 108 | 108 | 30,7 | 30,7 | 01.08.1986 | 2014 | в подвале |
| т.вх.Некр.24 | Некрасова,24 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1986 | 2014 | бесканальная |
| ТК 7-13 | ТК 7-14 | 159 | 159 | 20 | 20 | 01.08.2004 | 2024 | канальная |
| ТК 7-13 | Некрасова,22 | 89 | 89 | 27,3 | 27,3 | 01.08.2004 | 2024 | канальная |
| ЦТП 4 | ТК 7-13 | 159 | 159 | 74,6 | 74,6 | 01.08.2004 | 2024 | канальная |
| ЦТП №4 к.7 | ЦТП 4 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.07.2006 | 2026 | бесканальная |
| ЦТП 4 | ТК 7-17 | 159 | 159 | 118,9 | 118,9 | 01.07.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 7-17 | Некрасова,18 | 133 | 133 | 80,8 | 80,8 | 01.09.2006 | 2026 | канальная |
| ТК 7-17 | т.вх.Некр.24 | 133 | 133 | 26,7 | 26,7 | 01.09.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вых.Некр.24 | т.вх.Некр.26 | 89 | 89 | 29 | 29 | 01.09.2006 | 2026 | канальная |
| ТК 7-15 | Некрасова,16 | 108 | 108 | 42 | 42 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная |

БМК-140 ЗАО «Мособлэнергогаз»

Таблица 5.20

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная БМК 140 (ул.В.Н.Челомея) |
| ТК3-3 | ЦТП №5 к.БМК-140 | 219 | 219 | 147,2 | 147,2 | 01.01.1982 | 2014 | канальная |
| т.вых.канал(дор) | ТК 3-2 | 377 | 377 | 76 | 76 | 01.01.1992 | 2014 | воздушная |
| ЦТП №7 к.БМК | вх.зд.Юбил.56 | 159 | 159 | 188,2 | 188,2 | 01.01.1995 | 2015 | бесканальная |
| ЦТП №7 к.БМК | ТК 3-11 | 219 | 219 | 60,5 | 60,5 | 01.01.1997 | 2017 | бесканальная |
| вх.зд.Юбил.56 | вых.зд.Юбил.56 | 159 | 159 | 8,4 | 8,4 | 01.01.1999 | 2019 | в подвале |
| ТК 3-9 | Юбилейный пр.,48 | 108 | 108 | 5 | 5 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 3-10 | Юбилейный пр.,52 | 133 | 133 | 63 | 63 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 3-2 | ЦТП №1 к.БМК | 219 | 219 | 152,2 | 152,2 | 01.01.2003 | 2023 | бесканальная |
| ТК 3-2 | т.вх.канал | 273 | 273 | 82,9 | 82,9 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная |
| т.вх.канал | т.вых.канал. | 273 | 273 | 13 | 13 | 01.01.2004 | 2024 | канальная |
| т.вых.канал. | ЦТП 4 | 273 | 273 | 6,5 | 6,5 | 01.01.2004 | 2024 | воздушная |
| ЦТП 4 | ЦТП №3 к.БМК | 273 | 273 | 3,2 | 3,2 | 01.01.2004 | 2024 | воздушная |
| т.вр.ВНС | ,ВНС | 45 | 45 | 6 | 6 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная |
| ТК3-4 | В.Н. Челомея,8 | 89 | 89 | 1,2 | 1,2 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вх.канал | Носовихинское ш.,22 | 133 | 133 | 19,6 | 19,6 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| вх.зд.Юбил.56 | Юбилейный пр.,56 | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале |
| т.см.д | ТК3-4 | 89 | 89 | 555,8 | 555,8 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК3-4 | т.вр.Октябр.36 | 76 | 76 | 68,4 | 68,4 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр.Октябр.36 | Октября,36 | 57 | 57 | 27,3 | 27,3 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр.Октябр.36 | ТК-3-5 Н/Б | 57 | 57 | 26,2 | 26,2 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| вых.зд.Юбил.56 | ТК3-3 | 159 | 159 | 17 | 17 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 3-11 | т.см.д | 159 | 159 | 37,6 | 37,6 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр.Носов.22 | т.вх.канал | 133 | 133 | 5,6 | 5,6 | 01.01.2006 | 2026 | воздушная |
| ТК 3-1 | ТК 3-11 | 426 | 426 | 119,3 | 119,3 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная |
| Котельная БМК-140 ЗАО "Мособэнергогаз" | ТК13 | 720 | 720 | 482,5 | 482,5 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| т.вр.ЦТП 7 | ЦТП №7 к.БМК | 219 | 219 | 7,5 | 7,5 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| тк 3-2 | т.вр.ЦТП 7 | 426 | 426 | 67,4 | 67,4 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| т.вр.ЦТП 7 | т.вр.ВНС | 377 | 377 | 92,6 | 92,6 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ТК13 | ТК 3-1 | 530 | 530 | 96,3 | 96,3 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| т.вр.ВНС | т.вых.поверхн. | 377 | 377 | 16 | 16 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| т.вых.поверхн. | т.вр.Носов.22 | 377 | 377 | 6,4 | 6,4 | 01.01.2009 | 2029 | воздушная |
| ЦТП №1 к.БМК |
| вх.зд.Носов.17 | Носовихинское ш.,17 | 76 | 76 | 3 | 3 | 01.01.1991 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Носов.17 | вых.зд.Носов.17 | 76 | 76 | 59,5 | 59,5 | 01.08.1991 | 2014 | в подвале |
| ТК 3-12 | ТК 3-13 | 159 | 159 | 30,1 | 30,1 | 01.09.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 3-13 | Носовихинское ш.,23 | 133 | 133 | 66 | 66 | 01.09.2002 | 2022 | бесканальная |
| ТК 3-13 | Носовихинское ш.,20 | 89 | 89 | 9,3 | 9,3 | 01.09.2002 | 2022 | бесканальная |
| ЦТП 1 | Носовихинское ш.,21 | 159 | 159 | 31 | 31 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная |
| ЦТП №1 к.БМК | ЦТП 1 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная |
| ЦТП 1 | Носовихинское ш.,18 | 89 | 89 | 21,4 | 21,4 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная |
| ТК 3-12 | Носовихинское ш.,19 | 76 | 76 | 19,2 | 19,2 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная |
| ЦТП 1 | ТК 3-12 | 159 | 159 | 42,4 | 42,4 | 01.10.2004 | 2024 | бесканальная |
| вых.зд.Носов.17 | Носовихинское ш.,17в | 57 | 57 | 20 | 20 | 01.08.2007 | 2027 | бесканальная |
| ЦТП №3 к.БМК |
| вх.Котов.5 | Котовского,5 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1989 | 2014 | в подвале |
| вх.Котов.5 | вых1.2.Котов.5 | 133 | 133 | 32,3 | 32,3 | 01.08.1989 | 2014 | в подвале |
| вых1.2.Котов.5 | Котовского,3 | 133 | 133 | 44 | 44 | 01.08.1998 | 2018 | канальная |
| ЦТП 3 | Котовского,7 | 133 | 133 | 159,1 | 159,1 | 01.08.1999 | 2019 | канальная |
| ЦТП 3 | т.вх.канал | 108 | 108 | 27,7 | 27,7 | 01.04.2003 | 2023 | воздушная |
| т.вх.канал | Юбилейный пр.,38 | 122 | 122 | 20 | 20 | 01.04.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 3-14 | вх.Котов.5 | 133 | 133 | 25,2 | 25,2 | 01.09.2003 | 2023 | канальная |
| вх.Юбил.34 | Юбилейный пр.,34 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2003 | 2023 | в подвале |
| ЦТП №3 к.БМК | ЦТП 3 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная |
| ЦТП 3 | вх.Котов.9 | 219 | 219 | 68,5 | 68,5 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная |
| вх.Котов.9 | Котовского,9 | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.08.2009 | 2029 | в подвале |
| вых1.2.Котов.5 | Юбилейный пр.,32/1 | 108 | 108 | 57,3 | 57,3 | 01.09.2009 | 2029 | бесканальная |
| ЦТП №4 к.БМК |
| вх.зд.Котов.11 | Котовского,11 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1980 | 2014 | канальная |
| т.вр.Котов.11 | т.вх.канал | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.01.1980 | 2014 | воздушная |
| т.вх.канал | вх.зд.Котов.11 | 159 | 159 | 29 | 29 | 01.01.1980 | 2014 | канальная |
| ЦТП 4 | т.вх.канал | 159 | 159 | 6 | 6 | 01.01.1980 | 2014 | воздушная |
| ЦТП №4 к.БМК | ЦТП 4 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1980 | 2014 | воздушная |
| т.вр.Котов.11 | т.вх.кан | 133 | 133 | 170,5 | 170,5 | 01.08.1980 | 2014 | воздушная |
| т.вх.кан | ТК 3-16 | 133 | 133 | 60,3 | 60,3 | 01.08.1980 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Котов.11 | вых.зд.Котов.11 | 89 | 89 | 11,8 | 11,8 | 01.08.1980 | 2014 | в подвале |
| т.вх.канал | т.вых.поверхн. | 159 | 159 | 12 | 12 | 01.08.1980 | 2014 | канальная |
| т.вых.поверхн. | т.вр.Котов.11 | 159 | 159 | 25,6 | 25,6 | 01.08.1980 | 2014 | воздушная |
| ТК 3-16 | Носовихинское ш.,14 | 159 | 159 | 2,5 | 2,5 | 01.08.1980 | 2014 | канальная |
| т.вых.канал | Носовихинское ш.,16 | 159 | 159 | 60 | 60 | 01.01.2003 | 2023 | воздушная |
| ЦТП 4 | т.вх.канал | 159 | 159 | 2 | 2 | 01.01.2003 | 2023 | воздушная |
| т.вх.канал | т.вых.канал | 159 | 159 | 7 | 7 | 01.01.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 3-16 | Носовихинское ш.,14-А | 45 | 45 | 15,5 | 15,5 | 01.01.2008 | 2028 | канальная |
| ЦТП №5 к.БМК-140 |
| ЦТП №5 к.БМК-140 | ЦТП 5 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1982 | 2014 | канальная |
| ЦТП 5 | ТК 3-8 | 108 | 108 | 27,2 | 27,2 | 01.08.1982 | 2014 | канальная |
| вых.зд.Юбил.58 | Юбилейный пр.,58 | 89 | 89 | 17,8 | 17,8 | 01.08.1982 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Юбил.58 | вых.зд.Юбил.58 | 76 | 76 | 85,4 | 85,4 | 01.08.1982 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Юбил.58 | Юбилейный пр.,58 | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1982 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Юбил.58а | Юбилейный пр.,58а | 76 | 76 | 3,9 | 3,9 | 01.08.1982 | 2014 | в подвале |
| ТК 3-8 | Юбилейный пр.,58 | 89 | 89 | 125,3 | 125,3 | 01.08.1998 | 2018 | канальная |
| ТК 3-8 | В.Н. Челомея,10 | 57 | 57 | 12,3 | 12,3 | 01.08.2008 | 2028 | канальная |

Котельная ОАО «ВПК НПО Машиностроение» (потребители переведены на теплоснабжение от котельной №2 и №4)

Таблица 5.21

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная НПО Машиностроение (ул.Гагарина, д.33) |
| ТК 6-60 | ТК 6-25 | 108 | 108 | 25 | 25 | 01.01.1960 | 2014 | канальная |
| ТК 6-59 | ТК 6-60 | 108 | 108 | 16 | 16 | 01.01.1960 | 2014 | канальная |
| ТК 6-58 | ТК 6-59 | 89 | 89 | 15 | 15 | 01.01.1960 | 2014 | канальная |
| ЦТП 3 | ТК 6-58 | 108 | 108 | 45 | 45 | 01.01.1960 | 2014 | канальная |
| ТК 6-25 | пр. Мира,4 | 57 | 57 | 4 | 4 | 01.01.1960 | 2014 | канальная |
| ЦТП 4 | Победы,4 | 89 | 89 | 48,2 | 48,2 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная |
| ЦТП№3к.НПО | ЦТП 3 | 108 | 108 | 1 | 1 | 01.07.2004 | 2024 | канальная |
| ЦТП 3 | Парковая,7 | 76 | 76 | 32 | 32 | 01.07.2004 | 2024 | канальная |
| ТК 6-23 | Гагарина,38,1 | 133 | 133 | 25,1 | 25,1 | 01.09.2005 | 2025 | бесканальная |
| Котельная НПО Машиностроение | ТК 2-25 | 426 | 426 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2006 | 2026 | канальная |
| ТК 6-60 | пр. Мира,вл.8 | 76 | 76 | 21 | 21 | 01.01.2006 | 2026 | канальная |
| ТК 2-25 | ТК 2-26 | 219 | 219 | 40,5 | 40,5 | 01.01.2006 | 2026 | канальная |
| ТК 2-26 | ЦТП№3к.НПО | 219 | 219 | 316,1 | 316,1 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 6-20 | ТК 6-21 | 159 | 159 | 112,5 | 112,5 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 6-20 | Парковая,6 | 159 | 159 | 167 | 167 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 6-21 | Парковая,8,3 | 108 | 108 | 36,9 | 36,9 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 6-21 | Парковая,8,2 | 133 | 133 | 34,5 | 34,5 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 6-20 | Парковая,8 | 133 | 133 | 18,4 | 18,4 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 6-19 | т.вр. | 219 | 219 | 45,6 | 45,6 | 01.09.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр. | ТК 6-20 | 219 | 219 | 87,97 | 87,97 | 01.09.2006 | 2026 | бесканальная |
| т.вр. | Парковая,8,1 | 133 | 133 | 6,8 | 6,8 | 01.09.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 6-23 | ТК 6-24 | 325 | 325 | 47,2 | 47,2 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 6-24 | т.А | 325 | 325 | 122,5 | 122,5 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная |
| ТК 6-18 | ТК 6-19 | 426 | 426 | 68,2 | 68,2 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная |
| ЦТП 1 | ТК 6-18 | 426 | 426 | 56,8 | 56,8 | 01.06.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 6-19 | ТК 6-22 | 325 | 325 | 71,6 | 71,6 | 01.07.2007 | 2027 | бесканальная |
| ТК 6-22 | ТК 6-23 | 325 | 325 | 17,2 | 17,2 | 01.07.2007 | 2027 | бесканальная |
| ЦТП 1 | ЦТП№1 к.НПО | 426 | 426 | 5,6 | 5,6 | 01.01.2008 | 2028 | канальная |
| ТК 2-25 | ЦТП 1 | 426 | 426 | 76 | 76 | 01.01.2008 | 2028 | канальная |
| т.А | ТК 6-26 | 325 | 325 | 217,8 | 217,8 | 01.07.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК 6-26 | ЦТП №2 к.НПО | 325 | 325 | 11 | 11 | 01.07.2008 | 2028 | бесканальная |
| ЦТП 4 | ЦТП №4 к.НПО | 219 | 219 | 2 | 2 | 01.07.2008 | 2028 | бесканальная |
| Гагарина,40 | Гагарина,42/10 | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.01.2009 | 2029 | в подвале |
| ТК 6-18 | Гагарина,40 | 159 | 159 | 29,7 | 29,7 | 01.10.2009 | 2029 | бесканальная |
| ЦТП №1 к.НПО Маш-е |
| ТК 6-32 | Гагарина,26 | 122 | 122 | 60 | 60 | 01.01.1960 | 2014 | бесканальная |
| ТК 6-41 | Гагарина,33 | 57 | 57 | 45,5 | 45,5 | 01.01.1960 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Мира.37 | вых.зд.Мира.37 | 108 | 108 | 13,6 | 13,6 | 01.11.1998 | 2018 | в подвале |
| ТК 6-45 | Советская,30 | 76 | 76 | 20 | 20 | 01.11.1998 | 2018 | бесканальная |
| ТК 6-45 | Советская,39А | 57 | 57 | 25 | 25 | 01.11.1998 | 2018 | канальная |
| т.вр.Мира.39 | ТК 6-45 | 89 | 89 | 5 | 5 | 01.11.1998 | 2018 | бесканальная |
| т.вр.Мира.39 | пр. Мира,39 | 76 | 76 | 20 | 20 | 01.11.1998 | 2018 | бесканальная |
| вх.зд.Мира.37 | пр. Мира,37 | 108 | 108 | 5,7 | 5,7 | 01.11.1998 | 2018 | в подвале |
| вх.зд.Мира.12 | пр. Мира,12 | 108 | 108 | 6,5 | 6,5 | 01.11.1998 | 2018 | в подвале |
| ТК 6-30 | ТК 6-33 | 219 | 219 | 55 | 55 | 01.07.2000 | 2020 | канальная |
| ТК 6-37 | вх.зд.Мира.10 | 89 | 89 | 7,5 | 7,5 | 01.06.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 6-39 | пр. Мира,8 | 57 | 57 | 26 | 26 | 01.06.2001 | 2021 | канальная |
| вых.зд.Мира.10 | ТК 6-39 | 57 | 57 | 9 | 9 | 01.06.2001 | 2021 | бесканальная |
| вх.зд.Мира.10 | вых.зд.Мира.10 | 89 | 89 | 42 | 42 | 01.06.2001 | 2021 | в подвале |
| вх.зд.Мира.10 | пр. Мира,10 | 57 | 57 | 7 | 7 | 01.06.2001 | 2021 | в подвале |
| ТК 6-27 | Гагарина,34 | 76 | 76 | 35,4 | 35,4 | 01.08.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 6-27 | Гагарина,36 | 76 | 76 | 6 | 6 | 01.08.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 6-28 | Гагарина,32 | 76 | 76 | 30 | 30 | 01.08.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 6-28 | Гагарина,30 | 76 | 76 | 31,4 | 31,4 | 01.08.2001 | 2021 | канальная |
| ТК 6-30 | ТК 6-31 | 108 | 108 | 28 | 28 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная |
| вых.зд.Мира.37 | ТК 6-44 | 108 | 108 | 58,5 | 58,5 | 01.05.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 6-31 | Гагарина,24 | 76 | 76 | 35,1 | 35,1 | 01.05.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 6-31 | Гагарина,28 | 76 | 76 | 29,6 | 29,6 | 01.06.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 6-38 | Гагарина,18 | 76 | 76 | 23,5 | 23,5 | 01.01.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 6-38 | Гагарина,16 | 76 | 76 | 19,2 | 19,2 | 01.01.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 6-36 | Гагарина,22 | 76 | 76 | 39,2 | 39,2 | 01.08.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 6-36 | Гагарина,20 | 57 | 57 | 12,3 | 12,3 | 01.09.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 6-33 | ТК 6-34 | 219 | 219 | 73,5 | 73,5 | 01.10.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 6-34 | ТК 6-35 | 219 | 219 | 8 | 8 | 01.10.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 6-35 | ТК 6-40 | 219 | 219 | 112,5 | 112,5 | 01.10.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 6-40 | ТК 6-41 | 219 | 219 | 48 | 48 | 01.10.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 6-41 | Гагарина,27 | 76 | 76 | 18 | 18 | 01.06.2004 | 2024 | канальная |
| т.вр.Гагар.25 | т.см.диам. | 108 | 108 | 10 | 10 | 01.01.2007 | 2027 | воздушная |
| ТК 6-55 | Гагарина,23а | 57 | 57 | 4 | 4 | 01.01.2007 | 2027 | канальная |
| ТК 6-42 | ТК 6-55 | 108 | 108 | 20 | 20 | 01.01.2007 | 2027 | канальная |
| ТК 6-41 | ТК 6-42 | 219 | 219 | 79,1 | 79,1 | 01.09.2008 | 2028 | бесканальная |
| ЦТП №2 к.НПО Маш-е |
| вх.зд.Мира.3 | вых.зд.Мира.3 | 89 | 89 | 12,5 | 12,5 | 01.01.1960 | 2014 | в подвале |
| вых.зд.Мира.5 | вх.зд.Мира.3 | 89 | 89 | 41 | 41 | 01.01.1960 | 2014 | канальная |
| вх.зд.Мира.5 | вых.зд.Мира.5 | 133 | 133 | 37 | 37 | 01.01.1960 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Мира.5 | пр. Мира,5 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.1960 | 2014 | в подвале |
| вх.зд.Мира.3 | пр. Мира,3 | 89 | 89 | 3 | 3 | 01.01.1960 | 2014 | в подвале |
| ТК-6-46 | вх.зд.Мира.11 | 159 | 159 | 11,5 | 11,5 | 01.01.2000 | 2020 | канальная |
| вых.зд.Мира.9 | вых2.зд.Мира.11 | 108 | 108 | 24 | 24 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале |
| вых1.зд.Мира.11 | Победы,8/2А | 76 | 76 | 49,5 | 49,5 | 01.01.2000 | 2020 | бесканальная |
| вх.зд.Мира.11 | вых.зд.Мира.11 | 159 | 159 | 14 | 14 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале |
| вх.зд.Мира.11 | пр. Мира,11 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале |
| вых1.зд.Мира.11 | пр. Мира,9 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале |
| т.вр.ТК 6-46 | ТК-6-46 | 159 | 159 | 3,5 | 3,5 | 01.01.2000 | 2020 | воздушная |
| вых.зд.Мира.11 | вых.зд.Мира.9 | 122 | 122 | 37 | 37 | 01.01.2000 | 2020 | бесканальная |
| вых.зд.Мира.9 | вых1.зд.Мира.11 | 108 | 108 | 42,6 | 42,6 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале |
| вых2.зд.Мира.11 | ТК 6-47 | 122 | 122 | 31 | 31 | 01.01.2000 | 2020 | бесканальная |
| ЦТП 2 | т.вр.ТК 6-46 | 219 | 219 | 12,8 | 12,8 | 01.01.2002 | 2022 | воздушная |
| т.вр.ТК 6-46 | т.вр.Мира.13 | 219 | 219 | 54,4 | 54,4 | 01.01.2002 | 2022 | воздушная |
| т.вр.Мира.13 | т.вр.Мира.15 | 219 | 219 | 5,2 | 5,2 | 01.01.2002 | 2022 | воздушная |
| т.вр.Мира.13 | вх.зд.Мира.13 | 133 | 133 | 20,6 | 20,6 | 01.01.2002 | 2022 | воздушная |
| вх.зд.Мира.13 | вых.зд.Мира.13 | 133 | 133 | 63 | 63 | 01.01.2002 | 2022 | в подвале |
| вх.зд.Мира.13 | пр. Мира,13 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2002 | 2022 | в подвале |
| ТК 6-52 | ТК 6-53 | 76 | 76 | 60,7 | 60,7 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| т.вр.Гагар.14 | ТК 6-51 | 159 | 159 | 7 | 7 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная |
| т.вр.Гагар.14 | т.смен.диам. | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 6-51 | Гагарина,12 | 76 | 76 | 12,5 | 12,5 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 6-51 | т.смен.диам. | 159 | 159 | 16,7 | 16,7 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная |
| т.смен.диам. | Гагарина,8 | 57 | 57 | 26,2 | 26,2 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная |
| т.вх.канал | т.вр.Гагар.14 | 159 | 159 | 13,7 | 13,7 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| т.вр.Мира.21 | т.см.диам. | 219 | 219 | 6,5 | 6,5 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная |
| т.вр.Мира.23 | т.вр.Мира.21 | 219 | 219 | 52 | 52 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная |
| т.вр.Мира.23 | т.вх.канал | 57 | 57 | 4,6 | 4,6 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная |
| т.вр.Мира.21 | пр. Мира,21 | 89 | 89 | 12,3 | 12,3 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 6-50 | Гагарина,14 | 76 | 76 | 21,1 | 21,1 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 6-52 | Гагарина,10 | 76 | 76 | 12,1 | 12,1 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 6-53 | Гагарина,6 | 76 | 76 | 13,5 | 13,5 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| т.вр.Мира.15 | т.вр.Мира.17 | 219 | 219 | 40,2 | 40,2 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная |
| т.вр.Мира.15 | пр. Мира,15 | 57 | 57 | 14,5 | 14,5 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная |
| т.вр.Мира.17 | т.вр.Мира.23 | 219 | 219 | 48 | 48 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная |
| т.вр.Мира.17 | пр. Мира,17 | 89 | 89 | 14,1 | 14,1 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная |
| т.вх.канал | вх.зд.Мира.23 | 57 | 57 | 14,9 | 14,9 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная |
| вх.зд.Мира.23 | пр. Мира,23 | 57 | 57 | 34 | 34 | 01.10.2002 | 2022 | в подвале |
| т.см.диам. | т.вх.канал | 159 | 159 | 37,6 | 37,6 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная |
| т.смен.диам. | ТК 6-50 | 108 | 108 | 29,3 | 29,3 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| ТК 6-51 | ТК 6-52 | 108 | 108 | 22,4 | 22,4 | 01.10.2002 | 2022 | канальная |
| вых.зд.Мира.13 | ТК 6-49 | 133 | 133 | 16,7 | 16,7 | 01.01.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 6-49 | вх.зд.Мира.5 | 133 | 133 | 16 | 16 | 01.01.2003 | 2023 | канальная |
| ТК 6-47 | Гагарина,2 | 57 | 57 | 10,3 | 10,3 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная |
| ЦТП №2 к.НПО | ЦТП 2 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2008 | 2028 | в подвале |
| ТК 6-47 | ТК 6-48 | 57 | 57 | 31 | 31 | 01.09.2008 | 2028 | бесканальная |
| ЦТП 2 | Победы,6 | 219 | 219 | 168,5 | 168,5 | 01.09.2008 | 2028 | бесканальная |
| ТК 6-48 | Гагарина,4 | 57 | 57 | 18,8 | 18,8 | 01.09.2008 | 2028 | бесканальная |
| вых.зд.Мира.3 | пр. Мира,2 | 89 | 89 | 44 | 44 | 01.01.2009 | 2029 | канальная |
| ЦТП №4 к.НПО Маш-е |
| ЦТП 4 | Победы,2,1 | 89 | 89 | 53,6 | 53,6 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная |
| ЦТП №4 к.НПО | ЦТП 4 | 133 | 133 | 3,13 | 3,13 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная |
| ЦТП 4 | Победы,2 | 89 | 89 | 41 | 41 | 01.07.2009 | 2029 | бесканальная |

# Раздел Перспективные топливные балансы

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии г.о. Реутов  применяется природный газ.

Перспективное топливопотребление было рассчитано с учетом развития системы теплоснабжения до окончания планируемого периода и представлено в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Наименование источника теплоснабжения | Потребление природного газа, м.куб |
| --- | --- |
|  | 2012 (базовый год) | 2013 (план) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
| Котельная №1 | 16761410 | 18814830 | 15839941 | 16203035 | 19000503 | 19000503 | 19000503 | 19000503 | 25111196 | 26967923 |
| Котельная №2 | 10207840 | 10281580 | 10281580 | 14459572 | 28240408 | 30251475 | 30251475 | 30251475 | 36334953 | 39100170 |
| Котельная №4 | 6199770 | 9268130 | 16472489 | 17460420 | 15518048 | 15518048 | 15518048 | 15518048 | 15760844 | 15760844 |
| Котельная №5 | 20281940 | 29149090 | 32138740 | 33916169 | 36002231 | 36002231 | 36002231 | 36002231 | 33916169 | 33916169 |
| Котельная №6 | 959370 | 1195600 | 1195600 | Переключение нагрузки на котельную №4 |
| Котельная № 7 ЗАО «Мособлэнергогаз» | 8541000 | 8541000 | 8541000 | 8541000 | 8541000 | 8541000 | 8541000 | 8541000 | 8541000 | 8541000 |
| БМК-140 ЗАО «Мособлэнергогаз» | 14156000 | 14156000 | 14827810 | 30351424 | 30351424 | 30351424 | 30351424 | 30351424 | 30351424 | 30351424 |
| Котельная ОАО «ВПК НПО Машиностроение» | 22482000 | 22482000 | 22482000 | 22482000 | Переключение нагрузки на котельную №2 и котельную №4 |

Наибольший прирост потребления топлива к 2029 году ожидается на БМК - 140 за счет значительного увеличения присоединенной нагрузки, а именно теплоснабжения потребителей мкр.9, 10 и 10А.

# Раздел Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Сводная таблица по мероприятиям с разделением по источникам теплоснабжения к окончанию планируемого периода при существующих температурных графиках представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Наименование источника теплоснабжения | Затраты на монтаж новых участков, руб. | Затраты на перекладку зауженных участков, руб. | Затраты на перекладку участков в период 2014 - 2029 годов, руб. | Затраты на реконструкцию источников, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 7571938 | 40438110,6 | 155991032,7 | 404651163 |
| Котельная №2 | 163105113 | 37364455,2 | 125095468 | 699534884 |
| Котельная №4 | 75039280 | 77567944,2 | 43824233 | - |
| Котельная №5 | 32960830 | 103032865,4 | 181186086,5 | 874418605 |
| Котельная №6 (потребители переключены на теплоснабжение от Котельной №4) | - | - | 4727676 | - |
| Котельная №7 | - | 31825391 | 58134768 | - |
| БМК - 140 | 6702684 | 13017342 | 112770392,8 | - |
| Котельная ОАО «ВПК НПО Машиностроение» (потребители переключены на теплоснабжение от котельной №2 и котельной №4) | - | - | 100904325 | - |
| ИТОГО: | 285379845 | 303246108,4 | 782633982 | 1978604651 |

Обоснование выбора перспективных температурных графиков по котельной №1, котельной №2 и БМК-140 представлены в пункте 7.2 данного документа.

Сводная таблица по мероприятиям с разделением по источникам теплоснабжения к окончанию планируемого периода при перспективных температурных графиках представлена в таблице 7.2.

Таблица 7.2

| Наименование источника теплоснабжения | Затраты на монтаж новых участков, руб. | Затраты на перекладку зауженных участков, руб. | Затраты на перекладку участков в период 2014 - 2029 годов, руб. | Затраты на реконструкцию источников, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (график 130/70 0С) | 7426538 | 38651010,6 | 155991032,7 | 404651163 |
| Котельная №2 (график 130/70 0С) | 142754697 | 34497013,2 | 125095468 | 699534884 |
| Котельная №4 | 75039280 | 77567944,2 | 43824233 | - |
| Котельная №5 | 32960830 | 103032865,4 | 181186086,5 | 874418605 |
| Котельная №6 (потребители переключены на теплоснабжение от котельной №4) | - | - | 4727676 | - |
| Котельная №7 | - | 31825391 | 58134768 | - |
| БМК – 140 (график 130/70 0С) | 6145972 | 13012482 | 112770392,8 | - |
| Котельная ОАО «ВПК НПО Машиностроение» (потребители переключены на теплоснабжение от котельной №2 и котельной №4) | - | - | 100904325 | - |
| ИТОГО: | 264327317 | 298586706,4 | 782633982 | 1978604651 |

Обоснование выбора перспективных температурных графиков по котельной №1, котельной №2 и БМК-140 представлены в пункте 7.2 данного документа.

## Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.

Сумма необходимых капитальных вложений в реконструкцию источников теплоснабжения представлена в таблице 7.3.

Таблица 7.3

| № п/п | Мероприятия | Год проведения мероприятий | Сумма капитальных вложений, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |  |
| 1 | Реконструкция котельной №1 (демонтаж четырех выработавших свой ресурс водогрейных котлов ДКВР 10/13, установка трех водогрейных котлов мощность 14,5 Гкал/час каждый) | 0 | 0 | 269767442 | 0 | 0 | 0 | 134883721 | 0 | 404651163 |
| 2 | Реконструкция котельной №2 (демонтаж трех выработавших свой ресурс водогрейных котлов ДКВР 10/13, установка четырех водогрейных котлов мощность 18,8 Гкал/час каждый) | 0 | 349767441,9 | 174883720,9 | 174883720,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699534884 |
| 3 | Реконструкция котельной №5 (демонтаж двух выработавших свой ресурс водогрейных котлов ПТВМ - 30М, установка пяти водогрейных котлов мощность 18,8 Гкал/час каждый) | 0 | 349767441,86 | 0 | 524651162,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874418605 |
| 4 | ИТОГО: | 0 | 699534884 | 444651163 | 699534884 | 0 | 0 | 134883721 | 0 | 1978604651 |

Инвестиции в реконструкцию источников теплоснабжения до окончания планируемого периода рассчитаны на основании укрупненных показателей и включают в себя стоимость выполнения проектно-изыскательных работ, приобретения необходимого оборудования и строительно-монтажных работ. Величина инвестиций носит прогнозный характер и подлежит индексации после проведения проектно-изыскательных работ. Как видно из таблицы 7.3 общая сумма необходимых вложений составляет 1,978 млрд. рублей.

Источником инвестиций для планируемых мероприятий, представленных в таблице 7.3, будет являться плата за подключение потребителей к системе теплоснабжения г.о. Реутов. Согласно «Методическим рекомендациям по расчету размера платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры на территории Московской области» плата за подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение, к присоединяемой нагрузке.

По ООО «Реутовская теплосеть» плата за подключение при реализации мероприятий указанных в таблице 7.3 будет составлять 18,5 млн.руб./Гкал/час.

## Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.

Сумма необходимых инвестиций по строительству участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей тепловой энергии при существующих графиках теплоснабжения представлена в таблице 7.4.

Таблица 7.4

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Затраты на прокладку трубопроводов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |
| т.присоединения | Комсомольская, 14 (пристройка) | 59 | 159 | 159 | 916270 |
| ТК 1-4 | Ленина, 17 | 58 | 159 | 159 | 900740 |
| ТК 1-4 | Ленина, 15 | 59 | 159 | 159 | 916270 |
| ТК 1-3 | Ленина, 13 | 65 | 159 | 159 | 1009450 |
| ТК 6-13 | Ашхабадская, 29 | 30 | 133 | 133 | 436800 |
| ЦТП №1, кот. 1 |
| ТК 1-31 | ТК 1-31а | 14 | 159 | 159 | 217420 |
| ТК 1-31а | Комсомольская, 2 к.1 | 10 | 108 | 108 | 141700 |
| ТК 1-31а | Комсомольская, 2 к.2 | 47 | 133 | 133 | 684320 |
| ЦТП Ашхабадская |
| ЦТП-7 (нов.кам.) | тк нов. | 35 | 273 | 273 | 965300 |
| тк нов. | бизнес центр | 25 | 219 | 219 | 421850 |
| тк нов. | жилой дом | 57 | 219 | 219 | 961818 |
| Итого: |  | 7571938 |
| Котельная №2 |
| Котельная 2 | ТК 6-26а | 466 | 325 | 325 | 21170380 |
| ТК 2-3 | Аквапарк | 285 | 219 | 219 | 4809090 |
| Котельная 2 | ТК 1а | 184 | 530 | 530 | 13555280 |
| ТК 1а | Дворец спорта | 33 | 133 | 133 | 480480 |
| ТК 1а | ТК 2а | 371 | 530 | 530 | 27331570 |
| ТК 2а | ТК 3а | 140 | 273 | 273 | 3861200 |
| ТК 3а | Стр.1 | 31 | 219 | 219 | 523094 |
| ТК 3а | ТК 4а | 72 | 273 | 273 | 1985760 |
| ТК 4а | Стр.2 | 31 | 219 | 219 | 523094 |
| ТК 4а | Стр.3 | 113 | 219 | 219 | 1906762 |
| ТК 2а | ТК 5а | 184 | 530 | 530 | 13555280 |
| ТК 5а | Стр.4 | 39 | 219 | 219 | 658086 |
| ТК 5а | ТК 6а | 171 | 426 | 426 | 10325835 |
| ТК 6а | ТК 7а | 364 | 426 | 426 | 21980140 |
| ТК 7а | ТК 2 | 100 | 426 | 426 | 6038500 |
| ТК 2 | ТК 3 | 114 | 219 | 219 | 1923636 |
| ТК 3 | дет.сад | 108 | 108 | 108 | 1530360 |
| ТК 3 | ТК 4 | 45 | 219 | 219 | 759330 |
| ТК 4 | св. №1 | 38 | 159 | 159 | 590140 |
| ТК 4 | св. №2 | 127 | 159 | 159 | 1972310 |
| ТК 2 | ТК 5 | 63 | 377 | 377 | 3181500 |
| ТК 5 | ТК 6 | 20 | 219 | 219 | 337480 |
| ТК 6 | св. №3 | 26 | 159 | 159 | 403780 |
| ТК 6 | ТК 7 | 30 | 219 | 219 | 506220 |
| ТК 7 | св. №4 | 17 | 159 | 159 | 264010 |
| ТК 7 | школа | 78 | 133 | 133 | 1135680 |
| ТК 5 | ТК 8 | 235 | 325 | 325 | 10676050 |
| ТК 8 | 6 сек. | 74 | 219 | 219 | 1248676 |
| ТК 8 | ТК 9 | 63 | 273 | 273 | 1737540 |
| ТК 9 | №1-3 секц. | 42 | 219 | 219 | 708708 |
| ТК 9 | ТК 10 | 105 | 273 | 273 | 2895900 |
| ТК 10 | №2-3 секц. | 34 | 219 | 219 | 573716 |
| ТК 10 | ТК 11 | 89 | 219 | 219 | 1501786 |
| ТК 11 | св. №5 | 22 | 159 | 159 | 341660 |
| ТК 11 | св. №6 | 136 | 159 | 159 | 2112080 |
| Итого: |  | 163105113 |
| Котельная №4 |
| ТК 4-3 | ТК 4-1а | 173 | 325 | 325 | 7859390 |
| ТК 4-1а | ТК персп. | 310 | 325 | 325 | 14083300 |
| ТК персп. | ТК 6-1 а | 241 | 325 | 325 | 10948630 |
| ТК 6-1 а | ЦТП 4 | 660 | 325 | 325 | 29983800 |
| К-2 | жилой дом | 92 | 159 | 159 | 1428760 |
| ТК 1-20 А | ТК 1-20 Б | 136 | 273 | 273 | 3750880 |
| ТК 1-20 Б | ТК 1-20 В | 67 | 219 | 219 | 1130558 |
| ТК 1-20 В | стадион | 123 | 219 | 219 | 2075502 |
| ТК 1-20 Б | ЦТП №1 к.1 | 137 | 273 | 273 | 3778460 |
| Итого: |  | 75039280 |
| Котельная №5 |
| ТК 5-14а | Молодежная, 1а | 155 | 219 | 219 | 2615470 |
| ТК 15 | ТК 5-13а | 142 | 325 | 325 | 6451060 |
| ТК 5-13а | ЦТП №5 к.1 | 490 | 325 | 325 | 22260700 |
| ТК 1 | Октября, 5В | 61 | 133 | 133 | 888160 |
| нов.кам. | Юбилейный прос., 44 | 32 | 159 | 159 | 496960 |
| ТК 5-7а | Юбилейный прос., 36 | 16 | 159 | 159 | 248480 |
| Итого: |  | 32960830 |
| БМК - 140 |
| т.вх.канал (дор) | Носовихинское ш., 25 Б к.30 | 52 | 273 | 273 | 1434160 |
| ТК 3-10 | ТК 3-10а | 32 | 325 | 325 | 1453760 |
| ТК 3-10а | ТК 3-10б | 33 | 325 | 325 | 1499190 |
| ТК 3-10а | Носовихинское ш., 25 к.33 | 70 | 89 | 89 | 958300 |
| ТК 3-10б | Носовихинское ш., 25 к.31 | 9 | 273 | 273 | 248220 |
| ТК 3-10б | Носовихинское ш., 25 к.32 | 51 | 219 | 219 | 860574 |
| ТК 3-17 | Юбилейный прос., 36 | 16 | 159 | 159 | 248480 |
| Итого: |  | 6702684 |
| Всего: |  | 285379845 |

Общая сумма инвестиций, необходимая для строительства участков тепловой сети, к окончанию планируемого периода составит 285,379 млн. рублей.

Сумма необходимых инвестиций по строительству участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей тепловой энергии при температурном гравике 130/70 0С на котельных №1, котельной №2 и БМК - 140 представлена в таблице 7.5.

Таблица 7.5

| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Затраты на прокладку трубопроводов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |
| т.присоединения | Комсомольская, 14 (пристройка) | 59 | 133 | 133 | 859040 |
| ТК 1-4 | Ленина, 17 | 58 | 133 | 133 | 844480 |
| ТК 1-4 | Ленина, 15 | 59 | 159 | 159 | 916270 |
| ТК 1-3 | Ленина, 13 | 65 | 159 | 159 | 1009450 |
| ТК 6-13 | Ашхабадская, 29 | 30 | 133 | 133 | 436800 |
| ЦТП №1, кот. 1 |
| ТК 1-31 | ТК 1-31а | 14 | 133 | 133 | 203840 |
| ТК 1-31а | Комсомольская, 2 к.1 | 10 | 108 | 108 | 141700 |
| ТК 1-31а | Комсомольская, 2 к.2 | 47 | 108 | 108 | 665990 |
| ЦТП Ашхабадская |
| ЦТП-7 (нов.кам.) | тк нов. | 35 | 273 | 273 | 965300 |
| тк нов. | бизнес центр | 25 | 219 | 219 | 421850 |
| тк нов. | жилой дом | 57 | 219 | 219 | 961818 |
| Итого: |  | 7426538 |
| Котельная №2 |
| Котельная 2 | ТК 6-26а | 466 | 325 | 325 | 21170380 |
| ТК 2-3 | Аквапарк | 285 | 219 | 219 | 4809090 |
| Котельная 2 | ТК 1а | 184 | 426 | 426 | 11110840 |
| ТК 1а | Дворец спорта | 33 | 133 | 133 | 480480 |
| ТК 1а | ТК 2а | 371 | 426 | 426 | 22402835 |
| ТК 2а | ТК 3а | 140 | 273 | 273 | 3861200 |
| ТК 3а | Стр.1 | 31 | 219 | 219 | 523094 |
| ТК 3а | ТК 4а | 72 | 219 | 219 | 1214928 |
| ТК 4а | Стр.2 | 31 | 219 | 219 | 523094 |
| ТК 4а | Стр.3 | 113 | 219 | 219 | 1906762 |
| ТК 2а | ТК 5а | 184 | 530 | 530 | 13555280 |
| ТК 5а | Стр.4 | 39 | 219 | 219 | 658086 |
| ТК 5а | ТК 6а | 171 | 377 | 377 | 8635500 |
| ТК 6а | ТК 7а | 364 | 377 | 377 | 18382000 |
| ТК 7а | ТК 2 | 100 | 377 | 377 | 5050000 |
| ТК 2 | ТК 3 | 114 | 219 | 219 | 1923636 |
| ТК 3 | дет.сад | 108 | 108 | 108 | 1530360 |
| ТК 3 | ТК 4 | 45 | 219 | 219 | 759330 |
| ТК 4 | св. №1 | 38 | 159 | 159 | 590140 |
| ТК 4 | св. №2 | 127 | 159 | 159 | 1972310 |
| ТК 2 | ТК 5 | 63 | 325 | 325 | 2673090 |
| ТК 5 | ТК 6 | 20 | 219 | 219 | 337480 |
| ТК 6 | св. №3 | 26 | 159 | 159 | 403780 |
| ТК 6 | ТК 7 | 30 | 219 | 219 | 506220 |
| ТК 7 | св. №4 | 17 | 159 | 159 | 264010 |
| ТК 7 | школа | 78 | 133 | 133 | 1135680 |
| ТК 5 | ТК 8 | 235 | 273 | 273 | 6481300 |
| ТК 8 | 6 сек. | 74 | 219 | 219 | 1248676 |
| ТК 8 | ТК 9 | 63 | 273 | 273 | 1737540 |
| ТК 9 | №1-3 секц. | 42 | 159 | 159 | 652260 |
| ТК 9 | ТК 10 | 105 | 219 | 219 | 1771770 |
| ТК 10 | №2-3 секц. | 34 | 159 | 159 | 528020 |
| ТК 10 | ТК 11 | 89 | 219 | 219 | 1501786 |
| ТК 11 | св. №5 | 22 | 159 | 159 | 341660 |
| ТК 11 | св. №6 | 136 | 159 | 159 | 2112080 |
| Итого: |  | 142754697 |
| Котельная №4 |
| ТК 4-3 | ТК 4-1а | 173 | 325 | 325 | 7859390 |
| ТК 4-1а | ТК персп. | 310 | 325 | 325 | 14083300 |
| ТК персп. | ТК 6-1 а | 241 | 325 | 325 | 10948630 |
| ТК 6-1 а | ЦТП 4 | 660 | 325 | 325 | 29983800 |
| К-2 | жилой дом | 92 | 159 | 159 | 1428760 |
| ТК 1-20 А | ТК 1-20 Б | 136 | 273 | 273 | 3750880 |
| ТК 1-20 Б | ТК 1-20 В | 67 | 219 | 219 | 1130558 |
| ТК 1-20 В | стадион | 123 | 219 | 219 | 2075502 |
| ТК 1-20 Б | ЦТП №1 к.1 | 137 | 273 | 273 | 3778460 |
| Итого: |  | 75039280 |
| Котельная №5 |
| ТК 5-14а | Молодежная, 1а | 155 | 219 | 219 | 2615470 |
| ТК 15 | ТК 5-13а | 142 | 325 | 325 | 6451060 |
| ТК 5-13а | ЦТП №5 к.1 | 490 | 325 | 325 | 22260700 |
| ТК 1 | Октября, 5В | 61 | 133 | 133 | 888160 |
| нов.кам. | Юбилейный прос., 44 | 32 | 159 | 159 | 496960 |
| ТК 5-7а | Юбилейный прос., 36 | 16 | 159 | 159 | 248480 |
| Итого: |  | 32960830 |
| БМК - 140 |
| т.вх.канал (дор) | Носовихинское ш., 25 Б к.30 | 52 | 219 | 219 | 877448 |
| ТК 3-10 | ТК 3-10а | 32 | 325 | 325 | 1453760 |
| ТК 3-10а | ТК 3-10б | 33 | 325 | 325 | 1499190 |
| ТК 3-10а | Носовихинское ш., 25 к.33 | 70 | 89 | 89 | 958300 |
| ТК 3-10б | Носовихинское ш., 25 к.31 | 9 | 273 | 273 | 248220 |
| ТК 3-10б | Носовихинское ш., 25 к.32 | 51 | 219 | 219 | 860574 |
| ТК 3-17 | Юбилейный прос., 45 | 16 | 159 | 159 | 248480 |
| Итого: |  | 6145972 |
| Всего: |  | 264327317 |

Общая сумма инвестиций, необходимая для строительства участков тепловой сети, к окончанию планируемого периода составит 264,327 млн. рублей.

Необходимые инвестиции на перекладку участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями с разделением по источникам теплоснабжения и представлены в таблицах ниже.

Котельная №1 (график 115/70 0С)

Таблица 7.6

| Узел Начальный | Узел Конечный | Прокладка | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |  |  |  |
| Котельная №1 |
| ТК 1-6 | ТК 1-7 | Бесканальная | 20,7 | 273 | 273 | 377 | 377 | 158355 | 842490 | 1000845 |
| ТК 1-1 | ТК 1-2 | Бесканальная | 1 | 377 | 377 | 426 | 426 | 9000 | 46450 | 55450 |
| ТК 1-2 | ТК 1-3 | Бесканальная | 136,9 | 377 | 377 | 426 | 426 | 1232100 | 6359005 | 7591105 |
| ТК 1-7 | т.вых.н.п. | Бесканальная | 64,3 | 159 | 159 | 325 | 325 | 430810 | 2247285 | 2678095 |
| ТК 1-3 | Войтовича, 2 | Бесканальная | 45,2 | 57 | 57 | 76 | 76 | 178540 | 418100 | 596640 |
| ТК 1-10 | Ленина, 12 | Бесканальная | 31,5 | 76 | 76 | 108 | 108 | 133875 | 343350 | 477225 |
| т.вых.н.п. | ТК 1-10 | Воздушная | 41,7 | 159 | 159 | 325 | 325 | 279390 | 1457415 | 1736805 |
| ЦТП 3 | ТК 1-1 | Бесканальная | 46,3 | 377 | 377 | 426 | 426 | 416700 | 2150635 | 2567335 |
| т.см.диам | т.вх.в канал | Бесканальная | 24,5 | 57 | 57 | 76 | 76 | 96775 | 226625 | 323400 |
| т.вх.в к | Дзержинского,1а | Канальная | 83 | 57 | 57 | 76 | 76 | 327850 | 950350 | 1278200 |
| Дзержинского,1а | Дзержинского,1а | Воздушная | 69 | 57 | 57 | 76 | 76 | 272550 | 638250 | 910800 |
| ТК 6-13 | т.входа в канал | Воздушная | 65,9 | 219 | 219 | 273 | 273 | 487660 | 1398398 | 1886058 |
| т.входа в канал | ЦТП-7 | Воздушная | 34,82 | 219 | 219 | 273 | 273 | 257668 | 738880,4 | 996548,4 |
| Котельная №1 | ТК 1-13 | Бесканальная | 123,8 | 219 | 219 | 273 | 273 | 916120 | 2627036 | 3543156 |
| ТК 1-2 | Ленина,1а | Бесканальная | 161,6 | 159 | 156 | 219 | 219 | 1082720 | 2310880 | 3393600 |
| т.вр.Калин.26 | Комсомольская,6 | Бесканальная | 52 | 57 | 57 | 89 | 89 | 205400 | 525200 | 730600 |
| т.вр.Лен.14 | ТК 1-11 | Бесканальная | 6 | 57 | 57 | 76 | 76 | 23700 | 55500 | 79200 |
| ЦТП №1 к.1 |
| ЦТП №1 | ТК 1-31 | Бесканальная | 40 | 122 | 122 | 159 | 159 | 238000 | 478000 | 716000 |
| ЦТП №5 к.1 |
| ТК 1-36 | вх.зд.Дз.3к2. | Бесканальная | 6,2 | 108 | 108 | 159 | 159 | 34100 | 74090 | 108190 |
| вх.зд.Дз.3к2. | вых.зд. Дз.3к2. | В подвале | 44 | 133 | 133 | 159 | 159 | 261800 | 525800 | 787600 |
| вых.зд. Дз.3к2. | т.вх.зд.Дз.2к4 | Бесканальная | 21,7 | 108 | 108 | 159 | 159 | 119350 | 259315 | 378665 |
| ЦТП №5 | ТК 1-35 | Воздушная | 2,5 | 159 | 159 | 219 | 219 | 16750 | 35750 | 52500 |
| ТК 1-35 | т.вх.Дзер.4к2 | Канальная | 39,3 | 159 | 159 | 219 | 219 | 263310 | 663148,2 | 926458,2 |
| ЦТП №3 К.1 |
| вых.зд.Лен.4 | вх.зд.Лен.2 | Канальная | 55,9 | 133 | 133 | 159 | 159 | 332605 | 868127 | 1200732 |
| вх.зд.Калин.10 | вых.зд.Калин.10 | В подвале | 15,3 | 159 | 159 | 219 | 219 | 102510 | 218790 | 321300 |
| вых.зд.Калин.10 | вх.зд.Лен.4 | Канальная | 69,5 | 159 | 159 | 219 | 219 | 465650 | 1172743 | 1638393 |
| тк 1-1 | вх.зд.Калин.14 | Канальная | 25 | 159 | 159 | 219 | 219 | 167500 | 421850 | 589350 |
| вх.зд.Калин.14 | вых.зд.Калин.14 | В подвале | 14,5 | 159 | 159 | 219 | 219 | 97150 | 207350 | 304500 |
| ТК 1-40 | Тк 1-41 | Бесканальная | 92,6 | 76 | 76 | 89 | 89 | 393550 | 935260 | 1328810 |
| ЦТП Ашхабадская к.1 |
| ТК 6-10 | Ашхабадская ул.21 | Бесканальная | 88,5 | 89 | 89 | 108 | 108 | 424800 | 964650 | 1389450 |
| ТК 6-12 | Ашхабадская ул.19 "Б" | Бесканальная | 34 | 76 | 76 | 108 | 108 | 144500 | 370600 | 515100 |
| ТК 6-10 | Ашхабадская ул.23 | Бесканальная | 21 | 89 | 89 | 133 | 133 | 100800 | 235200 | 336000 |
| Итого: | 9671588 | 30766522,6 | 40438110,6 |

По котельной №1 при температурном графике 115/700С общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 40,438 млн. руб.

Котельная №1 (график 130/70 0С)

Таблица 7.7

| Узел Начальный | Узел Конечный | Прокладка | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |  |  |  |
| Котельная №1 |
| ТК 1-6 | ТК 1-7 | Бесканальная | 20,7 | 273 | 273 | 377 | 377 | 158355 | 842490 | 1000845 |
| ТК 1-1 | ТК 1-2 | Бесканальная | 1 | 377 | 377 | 426 | 426 | 9000 | 46450 | 55450 |
| ТК 1-2 | ТК 1-3 | Бесканальная | 136,9 | 377 | 377 | 426 | 426 | 1232100 | 6359005 | 7591105 |
| ТК 1-7 | т.вых.н.п. | Бесканальная | 64,3 | 159 | 159 | 325 | 325 | 430810 | 2247285 | 2678095 |
| ТК 1-3 | Войтовича, 2 | Бесканальная | 45,2 | 57 | 57 | 76 | 76 | 178540 | 418100 | 596640 |
| ТК 1-10 | Ленина, 12 | Бесканальная | 31,5 | 76 | 76 | 89 | 89 | 133875 | 318150 | 452025 |
| т.вых.н.п. | ТК 1-10 | Воздушная | 41,7 | 159 | 159 | 325 | 325 | 279390 | 1457415 | 1736805 |
| ЦТП 3 | ТК 1-1 | Бесканальная | 46,3 | 377 | 377 | 426 | 426 | 416700 | 2150635 | 2567335 |
| т.см.диам | т.вх.в канал | Бесканальная | 24,5 | 57 | 57 | 76 | 76 | 96775 | 226625 | 323400 |
| т.вх.в к | Дзержинского,1а | Канальная | 83 | 57 | 57 | 76 | 76 | 327850 | 950350 | 1278200 |
| ТК 6-13 | т.входа в канал | Воздушная | 65,9 | 219 | 219 | 273 | 273 | 487660 | 1398398 | 1886058 |
| т.входа в канал | ЦТП-7 | Воздушная | 34,82 | 219 | 219 | 273 | 273 | 257668 | 738880,4 | 996548,4 |
| Котельная №1 | ТК 1-13 | Бесканальная | 123,8 | 219 | 219 | 273 | 273 | 916120 | 2627036 | 3543156 |
| ТК 1-2 | Ленина,1а | Бесканальная | 161,6 | 159 | 156 | 219 | 219 | 1082720 | 2310880 | 3393600 |
| т.вр.Калин.26 | Комсомольская,6 | Бесканальная | 52 | 57 | 57 | 89 | 89 | 205400 | 525200 | 730600 |
| т.вр.Лен.14 | ТК 1-11 | Бесканальная | 6 | 57 | 57 | 76 | 76 | 23700 | 55500 | 79200 |
| ЦТП №1 к.1 |
| ЦТП №1 | ТК 1-31 | Бесканальная | 40 | 122 | 122 | 159 | 159 | 238000 | 478000 | 716000 |
| ЦТП №5 к.1 |
| ТК 1-36 | вх.зд.Дз.3к2. | Бесканальная | 6,2 | 108 | 108 | 159 | 159 | 34100 | 74090 | 108190 |
| вх.зд.Дз.3к2. | вых.зд. Дз.3к2. | В подвале | 44 | 133 | 133 | 159 | 159 | 261800 | 525800 | 787600 |
| вых.зд. Дз.3к2. | т.вх.зд.Дз.2к4 | Бесканальная | 21,7 | 108 | 108 | 159 | 159 | 119350 | 259315 | 378665 |
| ЦТП №5 | ТК 1-35 | Воздушная | 2,5 | 159 | 159 | 219 | 219 | 16750 | 35750 | 52500 |
| ТК 1-35 | т.вх.Дзер.4к2 | Канальная | 39,3 | 159 | 159 | 219 | 219 | 263310 | 663148,2 | 926458,2 |
| ЦТП №3 К.1 |
| вых.зд.Лен.4 | вх.зд.Лен.2 | Канальная | 55,9 | 133 | 133 | 159 | 159 | 332605 | 868127 | 1200732 |
| вх.зд.Калин.10 | вых.зд.Калин.10 | В подвале | 15,3 | 159 | 159 | 219 | 219 | 102510 | 218790 | 321300 |
| вых.зд.Калин.10 | вх.зд.Лен.4 | Канальная | 69,5 | 159 | 159 | 219 | 219 | 465650 | 1172743 | 1638393 |
| тк 1-1 | вх.зд.Калин.14 | Канальная | 25 | 159 | 159 | 219 | 219 | 167500 | 421850 | 589350 |
| вх.зд.Калин.14 | вых.зд.Калин.14 | В подвале | 14,5 | 159 | 159 | 219 | 219 | 97150 | 207350 | 304500 |
| ТК 1-40 | Тк 1-41 | Бесканальная | 92,6 | 76 | 76 | 89 | 89 | 393550 | 935260 | 1328810 |
| ЦТП Ашхабадская к.1 |
| ТК 6-10 | Ашхабадская ул.21 | Бесканальная | 88,5 | 89 | 89 | 108 | 108 | 424800 | 964650 | 1389450 |
| Итого: | 9153738 | 29497272,6 | 38651010,6 |

По котельной №1 при температурном графике 130/700С общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 38,651 млн. руб.

Учитывая незначительное уменьшение необходимых капитальных вложений в перекладку участков тепловой сети при температурном графике 130/70 0С, при переводе котельной на повышенный температурный график присутствуют также следующие недостатки:

- увеличение необходимых капитальных вложений в перспективную реконструкцию котельной;

- увеличения потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

- увеличение количества необходимых требований Ростехнадзора при работе котельной по температурному графику 130/70 0С.

По котельной №1 рекомендуется  сохранение существующего температурного графика – 115/70 0С, как наиболее оптимального для данного источника теплоснабжения.

Котельная №2 (График 115/70 0С)

Таблица 7.8

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |  |  |  |
| Котельная №2 |
| Котельная №2 | вых.гараж | В подвале | 65,6 | 108 | 108 | 133 | 133 | 360800 | 734720 | 1095520 |
| вых.гараж | ТК 2-1 | Канальная | 11,7 | 108 | 108 | 133 | 133 | 64350 | 170352 | 234702 |
| ТК 2-1 | вх.зд.Поб.12 | Бесканальная | 15,3 | 76 | 76 | 108 | 108 | 65025 | 166770 | 231795 |
| вх.зд.Поб.12 | вых.зд.Поб.12 | В подвале | 68,5 | 76 | 76 | 108 | 108 | 291125 | 746650 | 1037775 |
| ТК 2-18 | т.вх.Совет.20 | Бесканальная | 13,8 | 57 | 57 | 89 | 89 | 54510 | 139380 | 193890 |
| т.вх.Совет.20 | эл.уз.Совет.20 | В подвале | 13 | 57 | 57 | 89 | 89 | 51350 | 131300 | 182650 |
| Стен.кот.№2 | ЦТП 1 | Канальная | 25 | 133 | 133 | 273 | 273 | 148750 | 689500 | 838250 |
| ЦТП 1 | т.вых.поверхн. | Воздушная | 35 | 159 | 159 | 219 | 219 | 234500 | 500500 | 735000 |
| т.вых.поверхн. | т.вх.канал. | Воздушная | 66 | 159 | 159 | 219 | 219 | 442200 | 943800 | 1386000 |
| т.вх.канал | ТК 2-3 | Воздушная | 17 | 159 | 159 | 219 | 219 | 113900 | 243100 | 357000 |
| ТК 6-24 | Гагарина,38 | Бесканальная | 32,4 | 76 | 76 | 108 | 108 | 137700 | 353160 | 490860 |
| ЦТП №5 к.2 |
| ТК 2 | б.н. ул.проезд 5342 ООО Фаскон | Бесканальная | 30,1 | 57 | 57 | 76 | 76 | 118895 | 278425 | 397320 |
| т.вр.Мира.53 | пр. Мира ул.53 | Воздушная | 36,7 | 57 | 57 | 76 | 76 | 144965 | 339475 | 484440 |
| ЦТП 5 | вх.зд.Мира.57 | Бесканальная | 45,5 | 108 | 108 | 159 | 159 | 250250 | 543725 | 793975 |
| вх.зд.Мира.57 | вых.зд.Мира.57 | В подвале | 48 | 108 | 108 | 133 | 133 | 264000 | 537600 | 801600 |
| вых.зд.Мира.57 | пр.Мира.51 | Бесканальная | 14 | 108 | 108 | 133 | 133 | 77000 | 156800 | 233800 |
| ЦТП №6 к.2 |
| ЦТП 6 | ТК 2-21 | Бесканальная | 181 | 133 | 133 | 159 | 159 | 1076950 | 2162950 | 3239900 |
| ЦТП 6 | ТК 2-20 | Канальная | 64,8 | 159 | 159 | 219 | 219 | 434160 | 1093435 | 1527595,2 |
| ТК 2-20 | т.вх.Совет.18 | Бесканальная | 19,2 | 108 | 108 | 159 | 159 | 105600 | 229440 | 335040 |
| вых.зд.Совет.18 | т.вр.Сов.20 | Канальная | 41,8 | 89 | 89 | 108 | 108 | 200640 | 592306 | 792946 |
| т.вр.Сов.20 | вх.зд.Сов.12 | Канальная | 59,3 | 89 | 89 | 108 | 108 | 284640 | 840281 | 1124921 |
| вых.зд.Сов.19 | вх.зд.Сов.21 | Бесканальная | 43,6 | 89 | 89 | 108 | 108 | 209280 | 475240 | 684520 |
| т.вр.Совет.13 | Советская,11 | Канальная | 63,3 | 76 | 76 | 89 | 89 | 269025 | 866577 | 1135602 |
| вых.зд.Совет.12 | Советская,10 | Бесканальная | 38 | 76 | 76 | 89 | 89 | 161500 | 383800 | 545300 |
| ЦТП 1 НПО к.2 |
| ЦТП 1 | т.смен.изол. | Бесканальная | 23,8 | 219 | 219 | 273 | 273 | 176120 | 505036 | 681156 |
| т.смен.изол. | ТК 6-27 | Канальная | 73,7 | 219 | 219 | 273 | 273 | 545380 | 2032646 | 2578026 |
| ТК 6-27 | ТК 6-28 | Канальная | 89,5 | 219 | 219 | 273 | 273 | 662300 | 2468410 | 3130710 |
| ТК 6-28 | ТК 6-29 | Канальная | 28 | 219 | 219 | 273 | 273 | 207200 | 772240 | 979440 |
| ТК 6-29 | ТК 6-30 | Канальная | 31 | 219 | 219 | 273 | 273 | 229400 | 854980 | 1084380 |
| ТК 6-31 | ТК 6-32 | Канальная | 30 | 76 | 76 | 108 | 108 | 127500 | 425100 | 552600 |
| ТК 6-42 | т.вр.Гагар.25 | Воздушная | 44,9 | 108 | 108 | 133 | 133 | 246950 | 502880 | 749830 |
| т.вр.Гагар.25 | Гагарина,25 | Воздушная | 13,7 | 76 | 76 | 89 | 89 | 58225 | 138370 | 196595 |
| т.см.диам. | Гагарина,23 | Воздушная | 43,4 | 76 | 76 | 108 | 108 | 184450 | 473060 | 657510 |
| вх.зд.Мира.12 | вых.зд.Мира.12 | В подвале | 13,9 | 108 | 108 | 133 | 133 | 76450 | 155680 | 232130 |
| вых.зд.Мира.12 | вх.зд.Мира.37 | Бесканальная | 54,1 | 108 | 108 | 133 | 133 | 297550 | 605920 | 903470 |
| ТК 6-44 | т.вр.Мира.39 | Бесканальная | 54 | 89 | 89 | 108 | 108 | 259200 | 588600 | 847800 |
| ТК 6-42 | ТК 6-43 | Воздушная | 167 | 133 | 133 | 159 | 159 | 993650 | 1995650 | 2989300 |
| ТК 6-43 | вх.зд.Мира.12 | Бесканальная | 16 | 133 | 133 | 159 | 159 | 95200 | 191200 | 286400 |
| ТК 6-35 | ТК 6-36 | Канальная | 31,5 | 133 | 133 | 159 | 159 | 187425 | 489195 | 676620 |
| ТК 6-36 | ТК 6-37 | Канальная | 63,8 | 108 | 108 | 133 | 133 | 350900 | 928928 | 1279828 |
| ТК 6-37 | ТК 6-38 | Канальная | 34,7 | 89 | 89 | 108 | 108 | 166560 | 491699 | 658259 |
| Итого: | 10425575 | 26938880 | 37364455,2 |

По котельной №2 при температурном графике 115/700С общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 37,364 млн. руб.

Котельная №2 (График 130/70 0С)

Таблица 7.9

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |  |  |  |
| Котельная №2 |
| ТК 2-18 | т.вх.Совет.20 | Бесканальная | 13,8 | 57 | 57 | 89 | 89 | 54510 | 139380 | 193890 |
| т.вх.Совет.20 | эл.уз.Совет.20 | В подвале | 13 | 57 | 57 | 89 | 89 | 51350 | 131300 | 182650 |
| Стен.кот.№2 | ЦТП 1 | Канальная | 25 | 133 | 133 | 219 | 219 | 148750 | 421850 | 570600 |
| ЦТП 1 | т.вых.поверхн. | Воздушная | 35 | 159 | 159 | 219 | 219 | 234500 | 500500 | 735000 |
| т.вых.поверхн. | т.вх.канал. | Воздушная | 66 | 159 | 159 | 219 | 219 | 442200 | 943800 | 1386000 |
| т.вх.канал | ТК 2-3 | Воздушная | 17 | 159 | 159 | 219 | 219 | 113900 | 243100 | 357000 |
| ТК 6-24 | Гагарина,38 | Бесканальная | 32,4 | 76 | 76 | 108 | 108 | 137700 | 353160 | 490860 |
| ЦТП №5 к.2 |
| ТК 2 | б.н. ул.проезд 5342 ООО Фаскон | Бесканальная | 30,1 | 57 | 57 | 76 | 76 | 118895 | 278425 | 397320 |
| т.вр.Мира.53 | пр. Мира ул.53 | Воздушная | 36,7 | 57 | 57 | 76 | 76 | 144965 | 339475 | 484440 |
| ЦТП 5 | вх.зд.Мира.57 | Бесканальная | 45,5 | 108 | 108 | 159 | 159 | 250250 | 543725 | 793975 |
| вх.зд.Мира.57 | вых.зд.Мира.57 | В подвале | 48 | 108 | 108 | 133 | 133 | 264000 | 537600 | 801600 |
| вых.зд.Мира.57 | пр.Мира.51 | Бесканальная | 14 | 108 | 108 | 133 | 133 | 77000 | 156800 | 233800 |
| ЦТП №6 к.2 |
| ЦТП 6 | ТК 2-21 | Бесканальная | 181 | 133 | 133 | 159 | 159 | 1076950 | 2162950 | 3239900 |
| ЦТП 6 | ТК 2-20 | Канальная | 64,8 | 159 | 159 | 219 | 219 | 434160 | 1093435 | 1527595,2 |
| ТК 2-20 | т.вх.Совет.18 | Бесканальная | 19,2 | 108 | 108 | 159 | 159 | 105600 | 229440 | 335040 |
| вых.зд.Совет.18 | т.вр.Сов.20 | Канальная | 41,8 | 89 | 89 | 108 | 108 | 200640 | 592306 | 792946 |
| т.вр.Сов.20 | вх.зд.Сов.12 | Канальная | 59,3 | 89 | 89 | 108 | 108 | 284640 | 840281 | 1124921 |
| вых.зд.Сов.19 | вх.зд.Сов.21 | Бесканальная | 43,6 | 89 | 89 | 108 | 108 | 209280 | 475240 | 684520 |
| т.вр.Совет.13 | Советская,11 | Канальная | 63,3 | 76 | 76 | 89 | 89 | 269025 | 866577 | 1135602 |
| вых.зд.Совет.12 | Советская,10 | Бесканальная | 38 | 76 | 76 | 89 | 89 | 161500 | 383800 | 545300 |
| ЦТП 1 НПО к.2 |
| ЦТП 1 | т.смен.изол. | Бесканальная | 23,8 | 219 | 219 | 273 | 273 | 176120 | 505036 | 681156 |
| т.смен.изол. | ТК 6-27 | Канальная | 73,7 | 219 | 219 | 273 | 273 | 545380 | 2032646 | 2578026 |
| ТК 6-27 | ТК 6-28 | Канальная | 89,5 | 219 | 219 | 273 | 273 | 662300 | 2468410 | 3130710 |
| ТК 6-28 | ТК 6-29 | Канальная | 28 | 219 | 219 | 273 | 273 | 207200 | 772240 | 979440 |
| ТК 6-29 | ТК 6-30 | Канальная | 31 | 219 | 219 | 273 | 273 | 229400 | 854980 | 1084380 |
| ТК 6-31 | ТК 6-32 | Канальная | 30 | 76 | 76 | 108 | 108 | 127500 | 425100 | 552600 |
| ТК 6-42 | т.вр.Гагар.25 | Воздушная | 44,9 | 108 | 108 | 133 | 133 | 246950 | 502880 | 749830 |
| т.вр.Гагар.25 | Гагарина,25 | Воздушная | 13,7 | 76 | 76 | 89 | 89 | 58225 | 138370 | 196595 |
| т.см.диам. | Гагарина,23 | Воздушная | 43,4 | 76 | 76 | 108 | 108 | 184450 | 473060 | 657510 |
| вх.зд.Мира.12 | вых.зд.Мира.12 | В подвале | 13,9 | 108 | 108 | 133 | 133 | 76450 | 155680 | 232130 |
| вых.зд.Мира.12 | вх.зд.Мира.37 | Бесканальная | 54,1 | 108 | 108 | 133 | 133 | 297550 | 605920 | 903470 |
| ТК 6-44 | т.вр.Мира.39 | Бесканальная | 54 | 89 | 89 | 108 | 108 | 259200 | 588600 | 847800 |
| ТК 6-42 | ТК 6-43 | Воздушная | 167 | 133 | 133 | 159 | 159 | 993650 | 1995650 | 2989300 |
| ТК 6-43 | вх.зд.Мира.12 | Бесканальная | 16 | 133 | 133 | 159 | 159 | 95200 | 191200 | 286400 |
| ТК 6-35 | ТК 6-36 | Канальная | 31,5 | 133 | 133 | 159 | 159 | 187425 | 489195 | 676620 |
| ТК 6-36 | ТК 6-37 | Канальная | 63,8 | 108 | 108 | 133 | 133 | 350900 | 928928 | 1279828 |
| ТК 6-37 | ТК 6-38 | Канальная | 34,7 | 89 | 89 | 108 | 108 | 166560 | 491699 | 658259 |
| Итого | 9644275 | 24852738 | 34497013,2 |

По котельной №2 при температурном графике 130/700С общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 34,497 млн. руб.

Учитывая уменьшение необходимых капитальных вложений в перекладку участков тепловой сети при температурном графике 130/70 0С, при переводе котельной на повышенный температурный график присутствуют также следующие недостатки:

- увеличение необходимых капитальных вложений в перспективную реконструкцию котельной;

- увеличения потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

- увеличение количества необходимых требований Ростехнадзора при работе котельной по температурному графику 130/70 0С.

По котельной №2 рекомендуется  сохранение существующего температурного графика – 115/70 0С, как наиболее оптимального для данного источника теплоснабжения.

Котельная №4

Таблица 7.10

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |  |  |  |
| Котельная №4 |
| Котельная №4 | ТК 4-1 | Бесканальная | 12 | 426 | 426 | 530 | 530 | 117600 | 670800 | 788400 |
| ТК 4-1 | т.вх.кан. | Воздушная | 35 | 219 | 219 | 377 | 377 | 259000 | 1424500 | 1683500 |
| т.вх.кан. | ТК 4-26 | Бесканальная | 9 | 219 | 219 | 377 | 377 | 66600 | 366300 | 432900 |
| ТК 4-26 | т.вх.Лесн.3 | Бесканальная | 65 | 108 | 108 | 325 | 325 | 357500 | 2271750 | 2629250 |
| т.вх.Лесн.3 | т.вых.Лесн.3 | В подвале | 6,5 | 108 | 108 | 325 | 325 | 35750 | 227175 | 262925 |
| т.вых.Лесн.3 | ТК 4-3 | Бесканальная | 22,3 | 108 | 108 | 325 | 325 | 122650 | 779385 | 902035 |
| ТК 4-3 | Ленина,25 корп.1 | не указана | 20 | 108 | 108 | 219 | 219 | 110000 | 286000 | 396000 |
| Ленина,25 корп.1 | К-1 | не указана | 13 | 108 | 108 | 219 | 219 | 71500 | 185900 | 257400 |
| К-1 | К-2 | Бесканальная | 20,74 | 108 | 108 | 219 | 219 | 114070 | 296582 | 410652 |
| ТК 4-3 | вх.зд.Лесн.5 | Бесканальная | 7,8 | 108 | 108 | 133 | 133 | 42900 | 87360 | 130260 |
| вх.зд.Лесн.5 | вых.зд.Лесн.5 | В подвале | 24 | 108 | 108 | 133 | 133 | 132000 | 268800 | 400800 |
| вых.зд.Лесн.5 | вх.зд.Лесн.7 | Бесканальная | 51,6 | 108 | 108 | 133 | 133 | 283800 | 577920 | 861720 |
| ТУ 4-26 | т.вых.поверхн. | Бесканальная | 30,9 | 159 | 159 | 273 | 273 | 207030 | 655698 | 862728 |
| т.вых.поверхн. | т.вх.кан. | Воздушная | 37,1 | 159 | 159 | 273 | 273 | 248570 | 787262 | 1035832 |
| т.вх.кан. | т.вр.Нов.7 | Бесканальная | 19,6 | 159 | 159 | 273 | 273 | 131320 | 415912 | 547232 |
| т.вр.Нов.7 | т.вр.Нов.5 | Бесканальная | 59,1 | 159 | 159 | 273 | 273 | 395970 | 1254102 | 1650072 |
| т.вр.Нов.5 | Новая,5 | Бесканальная | 50,6 | 108 | 108 | 273 | 273 | 278300 | 1073732 | 1352032 |
| т.вых.по-ть | т.вх.кан. | Воздушная | 44,8 | 377 | 377 | 426 | 426 | 403200 | 2080960 | 2484160 |
| т.вх.кан. | вых.кан. | Бесканальная | 11,8 | 377 | 377 | 426 | 426 | 106200 | 548110 | 654310 |
| вых.кан. | т.вход.канал | Воздушная | 20,1 | 377 | 377 | 426 | 426 | 180900 | 933645 | 1114545 |
| т.вх.канал | ТК 4-7 | Бесканальная | 19,1 | 377 | 377 | 426 | 426 | 171900 | 887195 | 1059095 |
| ТК 4-7 | ТК 4-8 | Бесканальная | 21,6 | 325 | 325 | 426 | 426 | 183600 | 1003320 | 1186920 |
| ТК 4-8 | ТК 4-2 | Бесканальная | 42,2 | 325 | 325 | 377 | 377 | 358700 | 1717540 | 2076240 |
| ТК 4-2 | ТК 4-26 | Бесканальная | 36,6 | 325 | 325 | 377 | 377 | 311100 | 1489620 | 1800720 |
| ТК 4-26 | ТК 4-13 | Бесканальная | 27,6 | 325 | 325 | 377 | 377 | 234600 | 1123320 | 1357920 |
| ТК 4-13 | ТК 4-32 | Бесканальная | 204,1 | 219 | 219 | 273 | 273 | 1510340 | 4331002 | 5841342 |
| ТК 4-14 | ЦТП 4 | Канальная | 51,5 | 273 | 273 | 325 | 325 | 393975 | 2339645 | 2733620 |
| ЦТП 4 | т.вх.кан. | Воздушная | 101,9 | 219 | 219 | 273 | 273 | 754060 | 2162318 | 2916378 |
| т.вх.кан. | т.вых.п-ть | Бесканальная | 33 | 219 | 219 | 273 | 273 | 244200 | 700260 | 944460 |
| т.вых.п-вть | ЦТП 2 | Воздушная | 182,3 | 219 | 219 | 273 | 273 | 1349020 | 3868406 | 5217426 |
| ТК 4-30 | Лесная ул.11д.2 | Бесканальная | 23,71 | 89 | 89 | 133 | 133 | 113808 | 265552 | 379360 |
| т.смен.диам. | вых1.зд.Лесн.10 | В подвале | 125 | 108 | 108 | 133 | 133 | 687500 | 1400000 | 2087500 |
| вых1.зд.Лесн.10 | т.вх.Строит.13 | Бесканальная | 61 | 108 | 108 | 133 | 133 | 335500 | 683200 | 1018700 |
| т.вх.Строит.13 | вых.зд.Строит.13 | В подвале | 45 | 89 | 89 | 133 | 133 | 216000 | 504000 | 720000 |
| вых.зд.Строит.13 | ТК 4-15 | Бесканальная | 24 | 89 | 89 | 108 | 108 | 115200 | 261600 | 376800 |
| вх.зд.Лесн.10 | ЦТП 4 | Канальная | 45 | 133 | 133 | 159 | 159 | 267750 | 698850 | 966600 |
| ТК 4-10 | Комсомольская ул.32 | Бесканальная | 23,9 | 89 | 89 | 108 | 108 | 114720 | 260510 | 375230 |
| т.см.диам. | ТК 4-12 | Бесканальная | 55 | 159 | 159 | 219 | 219 | 368500 | 786500 | 1155000 |
| ТК 4-12 | т.вр.Комс.30 | Бесканальная | 17,6 | 108 | 108 | 219 | 219 | 96800 | 251680 | 348480 |
| т.вр.Комс.30 | вх.зд.Комс.28 | Бесканальная | 18 | 133 | 133 | 219 | 219 | 107100 | 257400 | 364500 |
| вх.зд.Комс.28 | ЦТП 1 | В подвале | 26,5 | 108 | 108 | 219 | 219 | 145750 | 378950 | 524700 |
| вх.зд.Кирова.9 | вых.зд.Кирова.9 | В подвале | 37,5 | 57 | 57 | 108 | 108 | 148125 | 408750 | 556875 |
| вых.зд.Кирова.9 | Новая,3 | Канальная | 36,7 | 57 | 57 | 108 | 108 | 144965 | 520039 | 665004 |
| ЦТП 4 | ТК 6-26 | Бесканальная | 141,5 | 219 | 219 | 273 | 273 | 1047100 | 3002630 | 4049730 |
| ЦТП 2 к.4 |
| ЦТП 2 | Строителей,15 | Канальная | 38,3 | 57 | 57 | 89 | 89 | 151285 | 524327 | 675612 |
| ЦТП 2 | т.вр.Побед.17 | Бесканальная | 23 | 133 | 133 | 159 | 159 | 136850 | 274850 | 411700 |
| т.вр.Побед.17 | вх.зд.Побед.17 | Бесканальная | 141,1 | 108 | 108 | 133 | 133 | 776050 | 1580320 | 2356370 |
| вх.зд.Побед.17 | вых.зд.Побед.17 | В подвале | 38 | 108 | 108 | 133 | 133 | 209000 | 425600 | 634600 |
| вых.зд.Побед.17 | вх.зд.Побед.15 | Канальная | 27 | 89 | 89 | 133 | 133 | 129600 | 393120 | 522720 |
| вх.зд.Побед.15 | т.вр.ГВС | В подвале | 6,6 | 89 | 89 | 133 | 133 | 31680 | 73920 | 105600 |
| ЦТП 2 | вх.зд.Строит.1 | Канальная | 28,3 | 159 | 159 | 219 | 219 | 189610 | 477534,2 | 667144,2 |
| т.вр.Побед.19б | вых2.Строит.1 | В подвале | 63 | 89 | 89 | 108 | 108 | 302400 | 686700 | 989100 |
| вых2.Строит.1 | ТК 4-20 | Бесканальная | 77,4 | 89 | 89 | 108 | 108 | 371520 | 843660 | 1215180 |
| вх.зд.Строит.3 | вых.зд.Строит.3 | В подвале | 80,3 | 89 | 89 | 108 | 108 | 385440 | 875270 | 1260710 |
| вых.зд.Строит.3 | Строителей,5 | Бесканальная | 60,1 | 89 | 89 | 108 | 108 | 288480 | 655090 | 943570 |
| ЦТП №3 Кот.4 |
| ТК 4-18 | т.вр.Ленин.33 | Бесканальная | 43,2 | 76 | 76 | 108 | 108 | 183600 | 470880 | 654480 |
| ЦТП бывш. Кот.6 |
| ЦТП №6 | ТК 6-1 | Бесканальная | 19 | 133 | 133 | 219 | 219 | 113050 | 271700 | 384750 |
| ЦТП 6 | вх.зд.Побед.13 | Воздушная | 19,6 | 76 | 76 | 133 | 133 | 83300 | 219520 | 302820 |
| вх.зд.Побед.13 | Победы,13 | В подвале | 28,6 | 76 | 76 | 133 | 133 | 121550 | 320320 | 441870 |
| ТК 6-1 | ТК 6-3 | Канальная | 17 | 159 | 159 | 219 | 219 | 113900 | 286858 | 400758 |
| ТК 6-3 | ликв.ТК 6-4 | Канальная | 79,5 | 159 | 159 | 219 | 219 | 532650 | 1341483 | 1874133 |
| ликв.ТК 6-4 | вх.зд.Побед.9 | Канальная | 34 | 159 | 159 | 219 | 219 | 227800 | 573716 | 801516 |
| вх.зд.Побед.9 | вых.зд.Побед.9 | Канальная | 15,5 | 133 | 133 | 219 | 219 | 92225 | 261547 | 353772 |
| вых.зд.Побед.9 | т.см.диам. | Канальная | 17,2 | 133 | 133 | 219 | 219 | 102340 | 290232,8 | 392572,8 |
| т.см.диам. | ТК 6-5 | Канальная | 8,8 | 159 | 159 | 219 | 219 | 58960 | 148491,2 | 207451,2 |
| ТК 6-1 | ТК 6-2 | Канальная | 64,9 | 76 | 76 | 133 | 133 | 275825 | 944944 | 1220769 |
| ТК 6-2 | Ленина,24 | Канальная | 6,6 | 76 | 76 | 133 | 133 | 28050 | 96096 | 124146 |
| ТК 6-5 | вх.зд.Ленин.20 | Канальная | 19,5 | 133 | 133 | 159 | 159 | 116025 | 302835 | 418860 |
| ТК 6-7 | ТК 6-8 | Канальная | 49,8 | 76 | 76 | 108 | 108 | 211650 | 705666 | 917316 |
| ТК 6-8 | Ленина,18 | Канальная | 4,3 | 76 | 76 | 108 | 108 | 18275 | 60931 | 79206 |
| ТК 6-5 | ТК 6-9 | Бесканальная | 58,8 | 76 | 76 | 108 | 108 | 249900 | 640920 | 890820 |
| ТК 6-9 | вх.зд.Побед.7а | Канальная | 13,5 | 76 | 76 | 108 | 108 | 57375 | 191295 | 248670 |
| вх.зд.Побед.7а | Победы,7а | В подвале | 32,5 | 76 | 76 | 108 | 108 | 138125 | 354250 | 492375 |
| Итого: | 18781688 | 58786256,2 | 77567944,2 |

По котельной №4 общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 77,567 млн. руб.

Котельная №5

Таблица 7.11

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |  |  |  |
| Котельная №5 |
| Котельная №5 | ТК-5-1а | Канальная | 8 | 426 | 426 | 630 | 630 | 78400 | 589360 | 667760 |
| ТК-5-1а | ТК-5-1 | Канальная | 23,3 | 426 | 426 | 630 | 630 | 228340 | 1716511 | 1944851 |
| ТК 5-1 | ТК 5-3 | Бесканальная | 129,6 | 325 | 325 | 530 | 530 | 1101600 | 7244640 | 8346240 |
| ТК 5-3 | ТК 5-4 | Канальная | 70,5 | 325 | 325 | 530 | 530 | 599250 | 5193735 | 5792985 |
| ТК 5-4 | ТК 5-5 | Бесканальная | 266,8 | 325 | 325 | 530 | 530 | 2267800 | 14914120 | 17181920 |
| ТК 5-5 | ТК 5-6 | Бесканальная | 159,7 | 325 | 325 | 530 | 530 | 1357450 | 8927230 | 10284680 |
| ТК 5-7а | т.смен.диам. | Канальная | 73 | 273 | 273 | 325 | 325 | 558450 | 3316390 | 3874840 |
| т.смен.диам. | ЦТП №7 к.5 | Бесканальная | 260,5 | 133 | 133 | 273 | 273 | 1549975 | 5527810 | 7077785 |
| ТК5-13 | ТК 5-14 | Канальная | 29,7 | 273 | 273 | 325 | 325 | 227205 | 1349271 | 1576476 |
| ТК 5-14 | ТК 5-15 | Бесканальная | 106 | 76 | 76 | 325 | 325 | 450500 | 3704700 | 4155200 |
| ТК 5-8 | ТК-5-9 | Бесканальная | 250,3 | 325 | 325 | 377 | 377 | 2127550 | 10187210 | 12314760 |
| ТК-5-9 | ТК-5-10 | Бесканальная | 87,5 | 325 | 325 | 377 | 377 | 743750 | 3561250 | 4305000 |
| Носовихинское ш.8 | вых.зд.Носов.8 | В подвале | 19,6 | 89 | 89 | 133 | 133 | 94080 | 219520 | 313600 |
| вых.зд.Носов.8 | вх.зд.Носов.7 | Бесканальная | 60,6 | 89 | 89 | 133 | 133 | 290880 | 678720 | 969600 |
| вх.зд.Носов.7 | Носовихинское ш.7 | В подвале | 95,6 | 89 | 89 | 133 | 133 | 458880 | 1070720 | 1529600 |
| ТК 5-26 | Носовихинское ш.8 | Бесканальная | 41,5 | 133 | 133 | 159 | 159 | 246925 | 495925 | 742850 |
| ЦТП №1 к.5 |
| ЦТП №1 | т.см.изол | Канальная | 45 | 133 | 133 | 219 | 219 | 267750 | 759330 | 1027080 |
| т.см.изол | вх.зд.Юбил.9 | Бесканальная | 10 | 133 | 133 | 219 | 219 | 59500 | 143000 | 202500 |
| ЦТП №3к.5 |
| ЦТП 3 | ТК 5-19 | Бесканальная | 53,5 | 133 | 133 | 219 | 219 | 318325 | 765050 | 1083375 |
| ТК 5-19 | Юбилейный пр. ул.19 | Бесканальная | 32,9 | 57 | 57 | 76 | 76 | 129955 | 304325 | 434280 |
| ТК 5-19 | Юбилейный пр. ул.15 | Канальная | 29,4 | 89 | 89 | 108 | 108 | 141120 | 416598 | 557718 |
| ЦТП №5 к.5 |
| ЦТП 5 | ТК 5-32 | Бесканальная | 85 | 219 | 219 | 273 | 273 | 629000 | 1803700 | 2432700 |
| ТК 5-31 | ТК 5-30 | Бесканальная | 53,6 | 159 | 159 | 219 | 219 | 359120 | 766480 | 1125600 |
| ТК 5-31 | т.поворота | Бесканальная | 36,1 | 89 | 89 | 133 | 133 | 173280 | 404320 | 577600 |
| т.поворота | Южная,7/24 | Бесканальная | 29,7 | 89 | 89 | 133 | 133 | 142560 | 332640 | 475200 |
| ТК 5-32 | ТК 5-31 | Бесканальная | 52,5 | 159 | 159 | 219 | 219 | 351750 | 750750 | 1102500 |
| т.вр. | Юбилейный пр. ул.30/2 | Бесканальная | 38,7 | 108 | 108 | 159 | 159 | 212850 | 462465 | 675315 |
| ТК 5-30 | Южная ул.9 | Канальная | 6,6 | 76 | 76 | 108 | 108 | 28050 | 93522 | 121572 |
| ЦТП №6 к.5 |
| ЦТП 6 | Котовского ул.12 | Бесканальная | 39,5 | 76 | 76 | 108 | 108 | 167875 | 430550 | 598425 |
| ЦТП №7 к.5 |
| ЦТП 7 | ТК 5-24 | Бесканальная | 31,4 | 159 | 159 | 219 | 219 | 210380 | 449020 | 659400 |
| ТК 5-24 | т.вых.поверхн. | Бесканальная | 7,5 | 133 | 133 | 159 | 159 | 44625 | 89625 | 134250 |
| т.вых.поверхн. | т.вх.канал | Воздушная | 181,6 | 133 | 133 | 159 | 159 | 1080520 | 2170120 | 3250640 |
| т.вх.канал | ТК 5-22 | Бесканальная | 24,4 | 133 | 133 | 159 | 159 | 145180 | 291580 | 436760 |
| ТК 5-22 | ТК 5-23 | Канальная | 25,8 | 108 | 108 | 133 | 133 | 141900 | 375648 | 517548 |
| ТК 5-23 | Юбилейный пр.10 | Канальная | 13,7 | 108 | 108 | 133 | 133 | 75350 | 199472 | 274822 |
| ЦТП №9 к.5 |
| ЦТП 9 | вх.зд.Юбил.4 | Канальная | 29,3 | 159 | 159 | 219 | 219 | 196310 | 494408,2 | 690718,2 |
| вх.зд.Юбил.4 | т.вр. | В подвале | 9,5 | 133 | 133 | 219 | 219 | 56525 | 135850 | 192375 |
| т.вр. | вых.зд.Юбил.4 | В подвале | 45,5 | 108 | 108 | 133 | 133 | 250250 | 509600 | 759850 |
| вых.зд.Юбил.4 | ТК 5-20 | Бесканальная | 26 | 108 | 108 | 133 | 133 | 143000 | 291200 | 434200 |
| ЦТП №11 к.5 |
| ЦТП 11 | Молодежная ул.6 | Канальная | 139,2 | 108 | 108 | 133 | 133 | 765600 | 2026752 | 2792352 |
| ТК-1 | т.вх.Молод.2 | Канальная | 59,3 | 159 | 159 | 219 | 219 | 397310 | 1000628 | 1397938,2 |
| Итого: | 18869120 | 84163745 | 103032865,4 |

По котельной №5 общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 103,032 млн. руб.

Котельная №7 ЗАО «Мособлэнергогаз»

Таблица 7.12

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |  |  |  |
| Котельная №7 ЗАО "Мособлэнергогаз" |
| Котельная №7 ЗАО "Мособлэнергогаз" | ТК 7-1 | Канальная | 10,3 | 325 | 325 | 377 | 377 | 87550 | 520150 | 607700 |
| ТК 7-1 | т.вых.пов | Бесканальная | 42,9 | 325 | 325 | 377 | 377 | 364650 | 1746030 | 2110680 |
| т.вых.пов | т.вр.Голов.6 | Воздушная | 81,7 | 325 | 325 | 377 | 377 | 694450 | 3325190 | 4019640 |
| т.вр.Голов.6 | ТК 7-4 | Воздушная | 31 | 325 | 325 | 377 | 377 | 263500 | 1261700 | 1525200 |
| ТК 7-4 | ТК 7-7 | Воздушная | 41,3 | 325 | 325 | 377 | 377 | 351050 | 1680910 | 2031960 |
| ТК 7-8 | ЦТП 2 | Канальная | 246,6 | 273 | 273 | 325 | 325 | 1886490 | 11203038 | 13089528 |
| ТК 7-7 | ТК 7-8 | Бесканальная | 62,4 | 325 | 325 | 377 | 377 | 530400 | 2539680 | 3070080 |
| ЦТП №3 к.7 |
| ЦТП 3 | Победы,30 | Канальная | 31,5 | 108 | 108 | 133 | 133 | 173250 | 458640 | 631890 |
| ТК 7-12 | Победы ул.22д.1 | Канальная | 28 | 89 | 89 | 108 | 108 | 134400 | 396760 | 531160 |
| ЦТП 3 | т.вр.Победы.32 | Воздушная | 43,2 | 133 | 133 | 219 | 219 | 257040 | 617760 | 874800 |
| ТК 7-10 | Некрасова ул.2 | Канальная | 32,3 | 89 | 89 | 133 | 133 | 155040 | 470288 | 625328 |
| т.вр.Победы.32 | т.вх.в кн | Воздушная | 98,4 | 133 | 133 | 219 | 219 | 585480 | 1407120 | 1992600 |
| т.вх.в кн | ТК 7-10 | Бесканальная | 35,3 | 133 | 133 | 219 | 219 | 210035 | 504790 | 714825 |
| Итого: | 5693335 | 26132056 | 31825391 |

По котельной №7 общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 31,825 млн. руб.

БМК-140 ЗАО «Мособлэнергогаз» (График 115/70 0С)

Таблица 7.13

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |  |  |  |
| БМК-140 ЗАО «Мособэнергогаз» |
| т.вр. Юбил.48 | т.вх.канал. | Воздушная | 7,5 | 219 | 219 | 325 | 325 | 55500 | 340725 | 396225 |
| т.вх.канал. | ТК 3-9 | Бесканальная | 45,2 | 219 | 219 | 325 | 325 | 334480 | 2053436 | 2387916 |
| ТК 3-9 | ТК 3-10 | Бесканальная | 55 | 219 | 219 | 325 | 325 | 407000 | 2498650 | 2905650 |
| ЦТП №1 БМК-140 |
| ЦТП 1 | Носовихинское ш. ул.18в | Бесканальная | 55,9 | 45 | 45 | 76 | 76 | 220805 | 517075 | 737880 |
| ЦТП 1 | вх.зд.Носов.17 | Воздушная | 41 | 76 | 76 | 108 | 108 | 174250 | 446900 | 621150 |
| ЦТП №3 БМК-140 |
| вх.зд.Котов.9 | вых.зд.Котов.9 | В подвале | 36 | 159 | 159 | 219 | 219 | 241200 | 514800 | 756000 |
| вых.зд.котов.9 | ТК 3-14 | Бесканальная | 39 | 159 | 159 | 219 | 219 | 261300 | 557700 | 819000 |
| ТК 3-14 | вх.зд.Юбил.34 | Бесканальная | 22 | 133 | 133 | 219 | 219 | 130900 | 314600 | 445500 |
| вх.зд.Юбил.34 | вых.зд.Юбил.34 | В подвале | 10 | 108 | 108 | 159 | 159 | 55000 | 119500 | 174500 |
| вых.зд.Юбил.34 | ТК 3-15 | Канальная | 18,8 | 108 | 108 | 159 | 159 | 103400 | 291964 | 395364 |
| ТК 3-15 | Юбилейный.пр.,36 | Канальная | 30 | 108 | 108 | 159 | 159 | 165000 | 465900 | 630900 |
| ЦТП №5 БМК-140 |
| ЦТП 5 | вх.зд.Юбил.58а | Канальная | 16,8 | 89 | 89 | 133 | 133 | 80640 | 244608 | 325248 |
| вх.зд.Юбил.58а | вых.зд.Юбил.58а | В подвале | 50 | 89 | 89 | 108 | 108 | 240000 | 545000 | 785000 |
| вых.зд.Юбил.58а | вх.зд.Юбил.58 | Канальная | 14,7 | 89 | 89 | 108 | 108 | 70560 | 208299 | 278859 |
| ЦТП №7 БМК-140 |
| ЦТП 7 | т.вр.Юбил.44 | Бесканальная | 19,8 | 133 | 133 | 219 | 219 | 117810 | 283140 | 400950 |
| т.вр. | Юбилейный пр. ул.54 | Бесканальная | 40 | 108 | 108 | 159 | 159 | 220000 | 478000 | 698000 |
| т.вр. | Юбилейный пр. ул.44 | Бесканальная | 16,2 | 89 | 89 | 133 | 133 | 77760 | 181440 | 259200 |
| Итого: | 2955605 | 10061737 | 13017342 |

БМК-140 ЗАО «Мособлэнергогаз» (График 130/70 0С)

Таблица 7.14

| Узел Начальный | Узел Конечный | Вид прокладки | Длина, м | Существующее положение | Перспективное положение | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. |  |  |  |
| БМК-140 ЗАО «Мособэнергогаз» |
| т.вр. Юбил.48 | т.вх.канал. | Воздушная | 7,5 | 219 | 219 | 325 | 325 | 55500 | 340725 | 396225 |
| т.вх.канал. | ТК 3-9 | Бесканальная | 45,2 | 219 | 219 | 325 | 325 | 334480 | 2053436 | 2387916 |
| ТК 3-9 | ТК 3-10 | Бесканальная | 55 | 219 | 219 | 325 | 325 | 407000 | 2498650 | 2905650 |
| ЦТП №1 БМК-140 |
| ЦТП 1 | Носовихинское ш. ул.18в | Бесканальная | 55,9 | 45 | 45 | 76 | 76 | 220805 | 517075 | 737880 |
| ЦТП 1 | вх.зд.Носов.17 | Воздушная | 41 | 76 | 76 | 108 | 108 | 174250 | 446900 | 621150 |
| ЦТП №3 БМК-140 |
| вх.зд.Котов.9 | вых.зд.Котов.9 | В подвале | 36 | 159 | 159 | 219 | 219 | 241200 | 514800 | 756000 |
| вых.зд.котов.9 | ТК 3-14 | Бесканальная | 39 | 159 | 159 | 219 | 219 | 261300 | 557700 | 819000 |
| ТК 3-14 | вх.зд.Юбил.34 | Бесканальная | 22 | 133 | 133 | 219 | 219 | 130900 | 314600 | 445500 |
| вх.зд.Юбил.34 | вых.зд.Юбил.34 | В подвале | 10 | 108 | 108 | 159 | 159 | 55000 | 119500 | 174500 |
| вых.зд.Юбил.34 | ТК 3-15 | Канальная | 18,8 | 108 | 108 | 159 | 159 | 103400 | 291964 | 395364 |
| ТК 3-15 | Юбилейный.пр.,36 | Канальная | 30 | 108 | 108 | 159 | 159 | 165000 | 465900 | 630900 |
| ЦТП №5 БМК-140 |
| ЦТП 5 | вх.зд.Юбил.58а | Канальная | 16,8 | 89 | 89 | 133 | 133 | 80640 | 244608 | 325248 |
| вх.зд.Юбил.58а | вых.зд.Юбил.58а | В подвале | 50 | 89 | 89 | 108 | 108 | 240000 | 545000 | 785000 |
| вых.зд.Юбил.58а | вх.зд.Юбил.58 | Канальная | 14,7 | 89 | 89 | 108 | 108 | 70560 | 208299 | 278859 |
| ЦТП №7 БМК-140 |
| ЦТП 7 | т.вр.Юбил.44 | Бесканальная | 19,8 | 133 | 133 | 219 | 219 | 117810 | 283140 | 400950 |
| т.вр. | Юбилейный пр. ул.54 | Бесканальная | 40 | 108 | 108 | 159 | 159 | 220000 | 478000 | 698000 |
| т.вр. | Юбилейный пр. ул.44 | Бесканальная | 16,2 | 89 | 89 | 108 | 108 | 77760 | 176580 | 254340 |
| Итого: | 2955605 | 10056877 | 13012482 |

По БМК - 140 общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов) при температурном графике 115/70 0С, составит 13,017 млн. руб., а при температурном графике 130/70 0С – 13,012 млн. руб.

По БМК-140 рекомендуется работа по температурному графику – 130/70 0С, в связи с отсутствием дополнительных затрат на перевод источника теплоснабжения на повышенный температурный график, а также в связи с улучшением гидравлического режима тепловых сетей и обеспечением более качественного теплоснабжения потребителей.

Необходимые инвестиции на перекладку участков тепловой сети в связи с окончанием допустимого срока эксплуатации  с разделением по источникам теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

Котельная №1

Таблица 7.15

| Начальный узел | Конечный узел | Внутренний диаметр под., мм | Внутренний диаметр обр., мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (ул. Новогиреевская, д3) |
| ТК 1-15 | т.см.из | 122 | 122 | 11,5 | 11,5 | 01.06.1973 | 2014 | бесканальная | 68425 | 128800 | 197225 |
| т.вр.Новог.8 | Новогиреевская,6 | 122 | 122 | 8 | 8 | 01.06.1973 | 2014 | бесканальная | 47600 | 89600 | 137200 |
| т.вр.Новог.8 | т.см.изол | 122 | 122 | 24 | 24 | 01.06.1973 | 2014 | бесканальная | 142800 | 268800 | 411600 |
| т.см.изол | Новогиреевская,8 | 122 | 122 | 15,6 | 15,6 | 01.06.1973 | 2014 | бесканальная | 92820 | 174720 | 267540 |
| ТК 1-5 | вх.в зд.Лен.17 | 219 | 219 | 9 | 9 | 01.08.1977 | 2014 | бесканальная | 66600 | 128700 | 195300 |
| вх.зд.Новая,6а | т.вр.ЦТП4 | 219 | 219 | 13,3 | 13,3 | 01.01.1983 | 2014 | в подвале | 98420 | 190190 | 288610 |
| ТК 1-17 | вх.зд.Новая,6а | 219 | 219 | 56,8 | 56,8 | 01.08.1983 | 2014 | канальная | 420320 | 958443,2 | 1378763,2 |
| т.вр.ЦТП4 | ЦТП №4 к.1 | 219 | 219 | 9 | 9 | 01.08.1983 | 2014 | в подвале | 66600 | 128700 | 195300 |
| т.см.д | ТК 1-8 | 133 | 133 | 33 | 33 | 01.01.1985 | 2014 | бесканальная | 196350 | 369600 | 565950 |
| ТК 1-8 | Ленина,6 | 57 | 57 | 84,5 | 84,5 | 01.09.1985 | 2014 | канальная | 333775 | 805285 | 1139060 |
| т.см.изол. | ТК 1-30 | 219 | 219 | 16 | 16 | 01.01.1988 | 2014 | бесканальная | 118400 | 228800 | 347200 |
| ЦТП 4 | вых.зд.Нов.6а | 108 | 108 | 53,4 | 53,4 | 01.08.1988 | 2014 | в подвале | 293700 | 582060 | 875760 |
| ТК 1-30 | вх.зд.Комс.11 | 219 | 219 | 82,1 | 82,1 | 01.09.1988 | 2014 | канальная | 607540 | 1385355 | 1992895,4 |
| вх.зд.Комс.11 | вых.из зд | 219 | 219 | 14 | 14 | 01.09.1988 | 2014 | в подвале | 103600 | 200200 | 303800 |
| ТК 1-30 | т.с.д | 133 | 133 | 16,5 | 16,5 | 01.08.1989 | 2014 | канальная | 98175 | 240240 | 338415 |
| т.с.д | Комсомольская,7 | 89 | 89 | 29 | 29 | 01.09.1989 | 2014 | канальная | 139200 | 397010 | 536210 |
| т.вх.кан | ТК 1-14 | 219 | 219 | 37 | 37 | 01.01.1997 | 2017 | бесканальная | 273800 | 529100 | 802900 |
| Дзержинского,1а | Дзержинского,1а | 46 | 46 | 23 | 23 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале | 90850 | 186300 | 277150 |
| т.вр.Калин.26 | Калинина,26 Стоматолог. п-ка | 89 | 89 | 10 | 10 | 01.05.1997 | 2017 | бесканальная | 48000 | 101000 | 149000 |
| ЦТП 3 | т.вх.кан | 219 | 219 | 51,7 | 51,7 | 01.06.1997 | 2017 | воздушная | 382580 | 739310 | 1121890 |
| вх.в зд.Лен.17 | Ленина,17 | 219 | 219 | 36,6 | 36,6 | 01.08.1997 | 2017 | в помещении | 270840 | 523380 | 794220 |
| ТК 1-5 | Войтовича,6 | 219 | 219 | 40,3 | 40,3 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная | 298220 | 576290 | 874510 |
| вх.зд.Нов.6 | т.вр.ЦТП4 | 219 | 219 | 13,2 | 13,2 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале | 97680 | 188760 | 286440 |
| т.вр.Нов4к3 | ИТП Нов.4к1 | 133 | 133 | 20,8 | 20,8 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная | 123760 | 232960 | 356720 |
| ИТП Нов.4к1 | Новая,14,1 | 133 | 133 | 1 | 1 | 01.01.1998 | 2018 | в подвале | 5950 | 11200 | 17150 |
| ИТП Нов.4к1 | т.врЛен14 | 108 | 108 | 22,6 | 22,6 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная | 124300 | 246340 | 370640 |
| ТК 1-12 | Ленина,16 | 89 | 89 | 6,4 | 6,4 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная | 30720 | 64640 | 95360 |
| Новая,14,3 | Новая,14,2 | 76 | 76 | 3 | 3 | 01.01.1998 | 2018 | в подвале | 12750 | 27750 | 40500 |
| ТК 1-10 | т.вр.Нов4к3 | 133 | 133 | 39,8 | 39,8 | 01.07.1998 | 2018 | бесканальная | 236810 | 445760 | 682570 |
| т.вр.Нов4к3 | Новая,14,3 | 76 | 76 | 37 | 37 | 01.07.1998 | 2018 | бесканальная | 157250 | 342250 | 499500 |
| т.врЛен14 | ТК 1-12 | 89 | 89 | 149,1 | 149,1 | 01.09.1998 | 2018 | бесканальная | 715680 | 1505910 | 2221590 |
| Котельная №1 | Котельная №1 | 529 | 529 | 2 | 2 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 24600 | 111800 | 136400 |
| т.вр.на ЦТП 2 | ЦТП №5 к.1 | 219 | 219 | 69,7 | 69,7 | 01.01.1999 | 2019 | воздушная | 515780 | 996710 | 1512490 |
| ТК 6-15 | ТК 6-16 | 133 | 133 | 84,5 | 84,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 502775 | 946400 | 1449175 |
| ТК 6-15 | Новая,15 | 76 | 76 | 30,2 | 30,2 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 128350 | 279350 | 407700 |
| ТК 6-15 | Новая,19 | 159 | 159 | 19 | 19 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 127300 | 227050 | 354350 |
| т.вр.на Нов.19 | ТК 6-15 | 159 | 159 | 59,5 | 59,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 398650 | 711025 | 1109675 |
| ТК 6-16 | ТК 6-17 | 133 | 133 | 39,5 | 39,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 235025 | 442400 | 677425 |
| ТК 6-16 | Новая вл.17 | 76 | 76 | 24 | 24 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 102000 | 222000 | 324000 |
| ТК 6-17 | Победы,7 | 159 | 159 | 40 | 40 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 268000 | 478000 | 746000 |
| ТК 6-17 | Новая,19-Б (ВНС) | 57 | 57 | 23 | 23 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 90850 | 186300 | 277150 |
| Новая вл.17 | Новая,17 | 76 | 76 | 13,5 | 13,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 57375 | 124875 | 182250 |
| Новая вл.17 | Новая,Хозкорпус | 76 | 76 | 1 | 1 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 4250 | 9250 | 13500 |
| т.вр.Комсом.4 | т.вр.на ЦТП 2 | 219 | 219 | 68,3 | 68,3 | 01.05.1999 | 2019 | бесканальная | 505420 | 976690 | 1482110 |
| ТК 1-13 | т.вр.Комсом.4 | 219 | 219 | 113,4 | 113,4 | 01.06.1999 | 2019 | бесканальная | 839160 | 1621620 | 2460780 |
| т.вр.Комсом.4 | Комсомольская,4 | 108 | 108 | 7,2 | 7,2 | 01.06.1999 | 2019 | канальная | 39600 | 102024 | 141624 |
| т.вр.на ЦТП 2 | ЦТП №2 к.1 | 159 | 159 | 4,8 | 4,8 | 01.06.1999 | 2019 | канальная | 32160 | 74544 | 106704 |
| ТК 6-14 | т.вр.ШРМ | 79 | 79 | 32 | 32 | 01.08.2000 | 2020 | бесканальная | 136000 | 296000 | 432000 |
| т.вр.ШРМ | Новая,16 | 76 | 76 | 24 | 24 | 01.08.2000 | 2020 | бесканальная | 102000 | 222000 | 324000 |
| ТК 1-14 | ТК 1-15 | 219 | 219 | 71,7 | 71,7 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 530580 | 1025310 | 1555890 |
| т.см.из | т.вр.Новог.8 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 16500 | 32700 | 49200 |
| т.см.изол | т.см.изол | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 16500 | 32700 | 49200 |
| ТК 1-13 | ЦТП №6 к.1 | 219 | 219 | 143,1 | 143,1 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 1058940 | 2046330 | 3105270 |
| вых.зд.Ашх.33 | вх.зд.Новая,21 | 108 | 108 | 37 | 37 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 203500 | 403300 | 606800 |
| вх.зд.Новая,21 | вых.зд.Новая,21 | 57 | 57 | 15,4 | 15,4 | 01.01.2001 | 2021 | в подвале | 60830 | 124740 | 185570 |
| вых.зд.Новая,21 | Победы,5 | 57 | 57 | 19,2 | 19,2 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 75840 | 155520 | 231360 |
| вх.зд.Новая,21 | Новая,21 | 57 | 57 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2001 | 2021 | в подвале | 1975 | 4050 | 6025 |
| ТК 1-16 | Новогиреевская,10 | 122 | 122 | 21,5 | 21,5 | 01.05.2001 | 2021 | бесканальная | 127925 | 240800 | 368725 |
| ТК 6-13 | вз.зд.Ашх.33 | 219 | 219 | 65,9 | 65,9 | 01.08.2001 | 2021 | бесканальная | 487660 | 942370 | 1430030 |
| вз.зд.Ашх.33 | Ашхабадская,33 | 219 | 219 | 28,3 | 28,3 | 01.08.2001 | 2021 | в подвале | 209420 | 404690 | 614110 |
| ТК 1-7 | т.см.д | 159 | 159 | 42,3 | 42,3 | 01.12.2001 | 2021 | бесканальная | 283410 | 505485 | 788895 |
| ТК 1-8 | Ленина,8а | 57 | 57 | 5,5 | 5,5 | 01.12.2001 | 2021 | канальная | 21725 | 52415 | 74140 |
| ТК 1-8 | Ленина,8 | 89 | 89 | 63,6 | 63,6 | 01.12.2001 | 2021 | бесканальная | 305280 | 642360 | 947640 |
| ТК 1-4 | Войтовича,4 | 122 | 122 | 7,7 | 7,7 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная | 45815 | 86240 | 132055 |
| ТК 1-14 | Войтовича,3 | 159 | 159 | 31,6 | 31,6 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная | 211720 | 377620 | 589340 |
| ЦТП №4 к.1 | ЦТП 4 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2002 | 2022 | в подвале | 2400 | 5050 | 7450 |
| ЦТП 4 | вых.зд.Нов.6а | 89 | 89 | 45 | 45 | 01.10.2002 | 2022 | в подвале | 216000 | 454500 | 670500 |
| ЦТП 4 | Новая,6а | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.10.2002 | 2022 | в подвале | 2400 | 5050 | 7450 |
| ТК 1-18 | вх.зд.Нов.6 | 219 | 219 | 12 | 12 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная | 88800 | 171600 | 260400 |
| т.присоед | вх.зд.Новая,10 | 219 | 219 | 53,1 | 53,1 | 01.09.2003 | 2023 | бесканальная | 392940 | 759330 | 1152270 |
| вх.зд.Новая,10 | Новая,10 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2003 | 2023 | в подвале | 3700 | 7150 | 10850 |
| ТК 1-38 | Ленина,17а | 57 | 57 | 12,8 | 12,8 | 01.10.2003 | 2023 | канальная | 50560 | 121984 | 172544 |
| т.вр.Ашх.27к3 | Ашхабадская,27,3 | 133 | 133 | 41,1 | 41,1 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 244545 | 460320 | 704865 |
| Котельная №1 | ЦТП 3 | 426 | 426 | 29,7 | 29,7 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 291060 | 1379565 | 1670625 |
| т.вр.Ашх.27к1 | Ашхабадская,27,1 | 133 | 133 | 8,8 | 8,8 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная | 52360 | 98560 | 150920 |
| т.вр.Ашх.27к1 | ТК 1-9 | 219 | 219 | 23,5 | 23,5 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная | 173900 | 336050 | 509950 |
| ТК 1-9 | Ашхабадская,27,2 | 133 | 133 | 14,8 | 14,8 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная | 88060 | 165760 | 253820 |
| ТК 1-9 | т.вр.Ашх.27к3 | 159 | 159 | 70,7 | 70,7 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная | 473690 | 844865 | 1318555 |
| т.вр.Ашх.27к3 | Ашхабадская,27 | 159 | 159 | 27,8 | 27,8 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная | 186260 | 332210 | 518470 |
| ТК 1-9 | ИТП Ленина,2а | 219 | 219 | 100,9 | 100,9 | 01.11.2004 | 2024 | бесканальная | 746660 | 1442870 | 2189530 |
| ИТП Ленина,2а | Ленина,2а | 219 | 219 | 1 | 1 | 01.11.2004 | 2024 | бесканальная | 7400 | 14300 | 21700 |
| ТК 1-3 | ТК 1-4 | 377 | 377 | 57,8 | 57,8 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная | 520200 | 2352460 | 2872660 |
| ТК 1-21 | ТК 1-23 | 325 | 325 | 172,5 | 172,5 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная | 1466250 | 6028875 | 7495125 |
| т.вр.сущ.200 | ТК 1-5 | 219 | 219 | 32,8 | 32,8 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная | 242720 | 469040 | 711760 |
| т.вр.сущ.350 | ТК 1-6 | 377 | 377 | 158,9 | 158,9 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная | 1430100 | 6467230 | 7897330 |
| ТК 1-24 | т.вр.Новогир.9 | 159 | 159 | 22 | 22 | 01.06.2005 | 2025 | бесканальная | 147400 | 262900 | 410300 |
| ТК 1-15 | ТК 1-16 | 219 | 219 | 121 | 121 | 01.07.2005 | 2025 | воздушная | 895400 | 1730300 | 2625700 |
| вых.из зд | ЦТП №1 к.1 | 219 | 219 | 80,6 | 80,6 | 01.08.2005 | 2025 | канальная | 596440 | 1360044 | 1956484,4 |
| ТК 1-16 | ТК 1-17 | 219 | 219 | 20 | 20 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная | 148000 | 286000 | 434000 |
| ТК 1-7 | т.вр.Ашх.27к1 | 273 | 273 | 44,6 | 44,6 | 01.09.2005 | 2025 | бесканальная | 341190 | 946412 | 1287602 |
| ТК 1-23 | ТК 1-24 | 273 | 273 | 50,7 | 50,7 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная | 387855 | 1075854 | 1463709 |
| ТК 1-24 | ТК 1-26 | 273 | 273 | 35,4 | 35,4 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная | 270810 | 751188 | 1021998 |
| ТК 1-26 | т.вх.Комс.12 | 159 | 159 | 7,5 | 7,5 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная | 50250 | 89625 | 139875 |
| т.вх.Комс.12 | Комсомольская,12 | 159 | 159 | 9,1 | 9,1 | 01.10.2005 | 2025 | в подвале | 60970 | 108745 | 169715 |
| т.вр.Новогир.9 | ТК 1-25 | 159 | 159 | 56,5 | 56,5 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная | 378550 | 675175 | 1053725 |
| т.вр.Новогир.9 | Новогиреевская,9 | 76 | 76 | 16,9 | 16,9 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная | 71825 | 156325 | 228150 |
| ТК 1-25 | Новогиреевская,7 | 76 | 76 | 21,4 | 21,4 | 01.10.2005 | 2025 | бесканальная | 90950 | 197950 | 288900 |
| ТК 1-27 | ТК 1-28 | 108 | 108 | 53 | 53 | 01.01.2006 | 2026 | канальная | 291500 | 751010 | 1042510 |
| т.см.диам. | ТК 1-27 | 219 | 219 | 30 | 30 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 222000 | 429000 | 651000 |
| ИТП Ленина,2а | вых.зд.Лен.2а | 76 | 76 | 51,5 | 51,5 | 01.06.2006 | 2026 | в подвале | 218875 | 476375 | 695250 |
| вых.зд.Лен.2а | т.см.д. | 76 | 76 | 28 | 28 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная | 119000 | 259000 | 378000 |
| т.см.д. | Ленина,2а (терапевтический корпус),1 | 57 | 57 | 17 | 17 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная | 67150 | 137700 | 204850 |
| т.см.д. | Ленина,2а (терапевтический корпус),2 | 57 | 57 | 24,1 | 24,1 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная | 95195 | 195210 | 290405 |
| т.см.д. | Ленина,2а (терапевтический корпус),3 | 57 | 57 | 28,7 | 28,7 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная | 113365 | 232470 | 345835 |
| Котельная №1 | ТК 1-21 | 377 | 377 | 46,8 | 46,8 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная | 421200 | 1904760 | 2325960 |
| ТК 1-26 | т.см.диам. | 273 | 273 | 90 | 90 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная | 688500 | 1909800 | 2598300 |
| ТК 1-27 | ТК 1-29 | 219 | 219 | 32,7 | 32,7 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная | 241980 | 467610 | 709590 |
| ТК 1-21 | ТК 1-22 | 108 | 108 | 42,1 | 42,1 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная | 231550 | 458890 | 690440 |
| ТК 1-23 | т.присоединения | 273 | 273 | 78,8 | 78,8 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 602820 | 1672136 | 2274956 |
| т.присоединения | т.присоединения | 273 | 273 | 45,7 | 45,7 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 349605 | 969754 | 1319359 |
| т.присоединения | ТК 1-19 | 273 | 273 | 56,6 | 56,6 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 432990 | 1201052 | 1634042 |
| ТК 1-19 | ТК 1-20 | 273 | 273 | 46,2 | 46,2 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 353430 | 980364 | 1333794 |
| ТК 1-20 | Новая,2 | 159 | 159 | 13,3 | 13,3 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 89110 | 158935 | 248045 |
| ТК 1-30 | Комсомольская,9 | 57 | 57 | 8,3 | 8,3 | 01.09.2006 | 2026 | бесканальная | 32785 | 67230 | 100015 |
| ТК 1-26 | Комсомольская,10 | 159 | 159 | 25,1 | 25,1 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная | 168170 | 299945 | 468115 |
| вых.зд.Нов.6а | т.см.диам. | 76 | 76 | 45,7 | 45,7 | 01.12.2006 | 2026 | канальная | 194225 | 523265 | 717490 |
| т.см.диам. | ТК 1-38 | 57 | 57 | 13,1 | 13,1 | 01.12.2006 | 2026 | канальная | 51745 | 124843 | 176588 |
| ТК 1-12 | Ленина,16 магазин | 45 | 45 | 10,3 | 10,3 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная | 40685 | 83430 | 124115 |
| ТК 1-25 | Комсомольская,10,1 | 159 | 159 | 41,7 | 41,7 | 01.11.2007 | 2027 | бесканальная | 279390 | 498315 | 777705 |
| вз.зд.Ашх.33 | вых.зд.Ашх.33 | 133 | 133 | 58 | 58 | 01.01.2008 | 2028 | в подвале | 345100 | 649600 | 994700 |
| ЦТП-7 Ашхабадская к.1 | Ашхабадская,14 | 108 | 108 | 25 | 25 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная | 137500 | 272500 | 410000 |
| ТК 1-29 | т.см.изол. | 219 | 219 | 40,5 | 40,5 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 299700 | 579150 | 878850 |
| ТК 1-28 | Комсомольская,15 | 76 | 76 | 72,1 | 72,1 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 306425 | 666925 | 973350 |
| ТК 1-22 | вх.зд.Калин.24 | 89 | 89 | 23 | 23 | 01.01.2009 | 2029 | канальная | 110400 | 314870 | 425270 |
| вх.зд.Калин.24 | Калинина,24 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2009 | 2029 | канальная | 2400 | 6845 | 9245 |
| ТК 1-22 | т.вр.Калин.26 | 89 | 89 | 23 | 23 | 01.06.2009 | 2029 | бесканальная | 110400 | 232300 | 342700 |
| вх.зд.Калин.24 | вых.зд.Калин.24 | 89 | 89 | 60 | 60 | 01.09.2009 | 2029 | в подвале | 288000 | 606000 | 894000 |
| вых.зд.Калин.24 | т.см.диам | 89 | 89 | 8 | 8 | 01.09.2009 | 2029 | канальная | 38400 | 109520 | 147920 |
| т.см.диам | Калинина,22 | 57 | 57 | 36,3 | 36,3 | 01.09.2009 | 2029 | канальная | 143385 | 345939 | 489324 |
| т.вр.на ЦТП 2 | вх.зд.Дзер.4 | 89 | 89 | 73,3 | 73,3 | 01.11.2009 | 2029 | бесканальная | 351840 | 740330 | 1092170 |
| вх.зд.Дзер.4 | вых.зд.Дзер.4 | 89 | 89 | 21 | 21 | 01.11.2009 | 2029 | в подвале | 100800 | 212100 | 312900 |
| вых.зд.Дзер.4 | т.вых.пов. | 89 | 89 | 92 | 92 | 01.11.2009 | 2029 | бесканальная | 441600 | 929200 | 1370800 |
| т.вых.пов. | т.см.диам | 89 | 89 | 54,8 | 54,8 | 01.11.2009 | 2029 | воздушная | 263040 | 553480 | 816520 |
| ЦТП №1 |
| вх.Комс.21 | вых.Комс.21 | 108 | 108 | 43,2 | 43,2 | 01.01.1965 | 2014 | в подвале | 237600 | 470880 | 708480 |
| вх.Комс.21 | Комсомольская,21 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.1965 | 2014 | бесканальная | 16500 | 32700 | 49200 |
| т.вх.Комс.25 | т.вых.Комс.25 | 89 | 89 | 16,4 | 16,4 | 01.06.1965 | 2014 | в подвале | 78720 | 165640 | 244360 |
| т.вх.Комс.25 | Комсомольская,25 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.06.1965 | 2014 | бесканальная | 2400 | 5050 | 7450 |
| т.вр.Комс.13 | ТК 1-33 | 108 | 108 | 9,7 | 9,7 | 01.06.1965 | 2014 | бесканальная | 53350 | 105730 | 159080 |
| ТК 1-33 | Комсомольская,11 | 76 | 76 | 7,7 | 7,7 | 01.06.1968 | 2014 | канальная | 32725 | 88165 | 120890 |
| ЦТП №1 к.1 | ЦТП 1 | 159 | 159 | 3,62 | 3,62 | 01.06.1999 | 2019 | бесканальная | 24254 | 43259 | 67513 |
| ЦТП 1 | ТК 1-32 | 159 | 159 | 23 | 23 | 01.06.1999 | 2019 | бесканальная | 154100 | 274850 | 428950 |
| ТК 1-32 | вх.Комс.21 | 108 | 108 | 23 | 23 | 01.08.1999 | 2019 | бесканальная | 126500 | 250700 | 377200 |
| ТК 1-31 | т.см.из | 122 | 122 | 16 | 16 | 01.06.2000 | 2020 | бесканальная | 95200 | 179200 | 274400 |
| т.см.из | вход в Комс.18 | 89 | 89 | 27,1 | 27,1 | 01.06.2000 | 2020 | бесканальная | 130080 | 273710 | 403790 |
| вход в Комс.18 | вых.Комс.18 | 57 | 57 | 45,5 | 45,5 | 01.06.2000 | 2020 | в подвале | 179725 | 368550 | 548275 |
| вых.Комс.18 | Комсомольская,14 | 57 | 57 | 28 | 28 | 01.06.2000 | 2020 | канальная | 110600 | 266840 | 377440 |
| т.вр.Комсом.17 | т.см.диам | 57 | 57 | 29,8 | 29,8 | 01.09.2002 | 2022 | бесканальная | 117710 | 241380 | 359090 |
| т.см.диам | Комсомольская,17 (Д/с №3) | 57 | 57 | 19,4 | 19,4 | 01.09.2002 | 2022 | бесканальная | 76630 | 157140 | 233770 |
| т.вр.Комсом.17 | т.вых.Комс.13 | 108 | 108 | 75,6 | 75,6 | 01.06.2003 | 2023 | в помещении | 415800 | 824040 | 1239840 |
| т.см.изол | т.вр.Комс.13 | 108 | 108 | 24,3 | 24,3 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная | 133650 | 264870 | 398520 |
| т.вр.Комс.13 | вх.Комс.13 | 108 | 108 | 21,5 | 21,5 | 01.08.2003 | 2023 | канальная | 118250 | 304655 | 422905 |
| ТК 1-32 | т.см.изол | 108 | 108 | 17,6 | 17,6 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная | 96800 | 191840 | 288640 |
| вх.Комс.13 | т.вр.Комсом.17 | 108 | 108 | 57,7 | 57,7 | 01.09.2003 | 2023 | в подвале | 317350 | 628930 | 946280 |
| вх.Комс.13 | Комсомольская,13 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2003 | 2023 | канальная | 2750 | 7085 | 9835 |
| т.вых.Комс.13 | Комсомольская,5 | 76 | 76 | 33 | 33 | 01.10.2003 | 2023 | канальная | 140250 | 377850 | 518100 |
| т.вых.Комс.25 | Комсомольская,27 | 76 | 76 | 32,5 | 32,5 | 01.06.2006 | 2026 | бесканальная | 138125 | 300625 | 438750 |
| ЦТП №2 |
| ЦТП №2 к.1 | т.вр.Комс.1 | 219 | 219 | 23,3 | 23,3 | 01.06.1975 | 2014 | канальная | 172420 | 393164,2 | 565584,2 |
| вх.зд.Дзерж.4 | вых.зд.Дзерж.4 | 133 | 133 | 13,6 | 13,6 | 01.06.1975 | 2014 | в подвале | 80920 | 152320 | 233240 |
| вх.зд.Дзерж.4 | Дзержинского,4 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.06.1975 | 2014 | канальная | 2975 | 7280 | 10255 |
| вх.зд.Дзерж.3 | вых.зд.Дзерж.3 | 133 | 133 | 11,8 | 11,8 | 01.06.1975 | 2014 | в подвале | 70210 | 132160 | 202370 |
| вх.зд.Дзерж.3 | Дзержинского,3 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.06.1975 | 2014 | канальная | 2975 | 7280 | 10255 |
| вых.зд.Дзерж.3 | вх.зд.Дзерж.2 | 108 | 108 | 92,5 | 92,5 | 01.06.1975 | 2014 | канальная | 508750 | 1310725 | 1819475 |
| вх.зд.Дзерж.2 | вых.зд.Дзерж.2 | 108 | 108 | 12,5 | 12,5 | 01.06.1975 | 2014 | в подвале | 68750 | 136250 | 205000 |
| т.вр.Комс.1 | Комсомольская,1 | 108 | 108 | 5 | 5 | 01.06.1975 | 2014 | канальная | 27500 | 70850 | 98350 |
| вх.зд.Дзерж.2 | Дзержинского,2 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.06.1975 | 2014 | бесканальная | 2750 | 5450 | 8200 |
| вых.зд.Дзерж.4 | вх.зд.Дзерж.3 | 133 | 133 | 45,7 | 45,7 | 01.08.2004 | 2024 | канальная | 271915 | 665392 | 937307 |
| т.вр.Комс.1 | вх.зд.Дзерж.4 | 133 | 133 | 133,1 | 133,1 | 01.08.2007 | 2027 | канальная | 791945 | 1937936 | 2729881 |
| ЦТП №3 |
| вх.зд.Калин.14 | Калинина,14 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.06.1968 | 2014 | канальная | 3350 | 7765 | 11115 |
| вх.зд.Лен.4 | вых.зд.Лен.4 | 159 | 159 | 38,5 | 38,5 | 01.01.1972 | 2014 | в подвале | 257950 | 460075 | 718025 |
| вх.зд.Лен.4 | Ленина,4 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1972 | 2014 | канальная | 3350 | 7765 | 11115 |
| вх.зд.Лен.2 | Ленина,2 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1972 | 2014 | канальная | 3350 | 7765 | 11115 |
| вх.зд.Лен.2 | т.вр.Лен.2а | 108 | 108 | 9 | 9 | 01.08.1972 | 2014 | в подвале | 49500 | 98100 | 147600 |
| т.вр.Лен.2а | вых.зд.Лен.2 | 133 | 133 | 18,5 | 18,5 | 01.12.1972 | 2014 | канальная | 110075 | 269360 | 379435 |
| вх.зд.Ашх.1 | вых.зд.Ашх.1 | 89 | 89 | 53,8 | 53,8 | 01.08.1976 | 2014 | в подвале | 258240 | 543380 | 801620 |
| вх.зд.Ашх.1 | Ашхабадская,1 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1976 | 2014 | бесканальная | 2400 | 5050 | 7450 |
| вх.зд.Калин.10 | Калинина,10 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1983 | 2014 | канальная | 3350 | 7765 | 11115 |
| ТК 1-40 | вх.зд.Лен.2а | 89 | 89 | 3,6 | 3,6 | 01.01.1997 | 2017 | бесканальная | 17280 | 36360 | 53640 |
| т.вр.Лен.2а | т.вых.зд.Лен.2 | 108 | 108 | 5,4 | 5,4 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале | 29700 | 58860 | 88560 |
| т.вых.зд.Лен.2 | ТК 1-40 | 133 | 133 | 56 | 56 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная | 333200 | 627200 | 960400 |
| ТК 1-43 | Ленина,2-а Патанатом.отдел-е) | 76 | 76 | 9 | 9 | 01.08.1997 | 2017 | канальная | 38250 | 103050 | 141300 |
| вх.зд.Лен.2а | вых.зд.Лен.2а | 89 | 89 | 13,7 | 13,7 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале | 65760 | 138370 | 204130 |
| вых.зд.Лен.2а | ТК 1-43 | 89 | 89 | 65 | 65 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная | 312000 | 656500 | 968500 |
| вх.зд.Ашх.2 | Ашхабадская,2 | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 2125 | 4625 | 6750 |
| вх.зд.Калин.10 | вых.зд.Калин.10 | 89 | 89 | 24,47 | 24,47 | 01.01.1999 | 2019 | в подвале | 117456 | 247147 | 364603 |
| вых.зд.Калин.10 | Калинина,8 | 89 | 89 | 5,52 | 5,52 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 26496 | 55752 | 82248 |
| вх.зд.Лен.2а | Ленина,2а (инфекционное отделение) | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 2400 | 5050 | 7450 |
| вх.зд.Лен.2а | Ленина,2а (роддом) | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 2125 | 4625 | 6750 |
| т.вых.поверхн. | вх.зд.Ашх.2а | 76 | 76 | 31 | 31 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная | 131750 | 286750 | 418500 |
| вх.зд.Ашх.2а | вых.зд.Ашх.2а. | 76 | 76 | 26,5 | 26,5 | 01.08.1999 | 2019 | в подвале | 112625 | 245125 | 357750 |
| вых.зд.Ашх.2а. | Ашхабадская,5 | 57 | 57 | 20,6 | 20,6 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная | 81370 | 166860 | 248230 |
| вых.зд.Ашх.2а. | Железнодорожная,3 | 57 | 57 | 22,8 | 22,8 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная | 90060 | 184680 | 274740 |
| вх.зд.Ашх.2а | Ашхабадская,2а | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1999 | 2019 | бесканальная | 2125 | 4625 | 6750 |
| ТК 1-43 | вх.зд.Лен.2а | 89 | 89 | 28 | 28 | 01.08.1999 | 2019 | бесканальная | 134400 | 282800 | 417200 |
| вых.зд.Ашх.1 | вх.зд.Ашх.2 | 108 | 108 | 34,5 | 34,5 | 01.12.1999 | 2019 | бесканальная | 189750 | 376050 | 565800 |
| ЦТП 3 | Калинина,20 | 89 | 89 | 53,7 | 53,7 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 257760 | 542370 | 800130 |
| ТК 1-41 | Ленина,2-А | 89 | 89 | 15,1 | 15,1 | 01.05.2002 | 2022 | канальная | 72480 | 206719 | 279199 |
| ЦТП №3 К.1 | ЦТП 3 | 219 | 219 | 1 | 1 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 7400 | 14300 | 21700 |
| тк 1-1 | Войтовича,1 | 108 | 108 | 15 | 15 | 01.08.2004 | 2024 | канальная | 82500 | 212550 | 295050 |
| ЦТП 3 | тк 1-1 | 219 | 219 | 40,2 | 40,2 | 01.10.2004 | 2024 | воздушная | 297480 | 574860 | 872340 |
| вых.зд.Лен.2 | вх.зд.Ашх.1 | 133 | 133 | 110,7 | 110,7 | 01.12.2005 | 2025 | канальная | 658665 | 1611792 | 2270457 |
| вх.зд.Калин.14 | вых.зд.Калин.14 | 89 | 89 | 24,28 | 24,28 | 01.11.2008 | 2028 | в подвале | 116544 | 245228 | 361772 |
| вых.зд.Калин.14 | Калинина,12 | 89 | 89 | 5,71 | 5,71 | 01.11.2008 | 2028 | бесканальная | 27408 | 57671 | 85079 |
| ТК 1-44 | Ленина,2-А (морг) | 38 | 38 | 28,2 | 28,2 | 01.12.2008 | 2028 | бесканальная | 111390 | 228420 | 339810 |
| ЦТП №5 |
| т.вх.зд | т.вых.зд.Дз.2к4 | 133 | 133 | 32,7 | 32,7 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале | 194565 | 366240 | 560805 |
| т.вх.зд.Ком.3 | Комсомольская,3 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1997 | 2017 | канальная | 2975 | 7280 | 10255 |
| т.вх.зд.Ком.3 | т.вых.зд.Ком.3 | 133 | 133 | 7,3 | 7,3 | 01.01.1997 | 2017 | канальная | 43435 | 106288 | 149723 |
| т.вх.зд.Ком.3а | Комсомольская,3а | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале | 2975 | 5600 | 8575 |
| т.вх.зд.Ком.3а | т.вых.зд.Ком.3а | 133 | 133 | 45 | 45 | 01.06.1997 | 2017 | в подвале | 267750 | 504000 | 771750 |
| т.вых.зд.Ком.3 | т.вх.зд.Ком.3а | 133 | 133 | 48,5 | 48,5 | 01.05.1999 | 2019 | канальная | 288575 | 706160 | 994735 |
| вых.зд.Дзер.4к2 | ТК 1-36 | 159 | 159 | 47,5 | 47,5 | 01.11.2001 | 2021 | бесканальная | 318250 | 567625 | 885875 |
| т.вх.Дзер.4к2 | вых.зд.Дзер.4к2 | 159 | 159 | 37,9 | 37,9 | 01.11.2002 | 2022 | в подвале | 253930 | 452905 | 706835 |
| т.вх.Дзер.4к2 | Дзержинского,4,2 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.11.2002 | 2022 | бесканальная | 2750 | 5450 | 8200 |
| т.вых.зд.Ком.3а | Комсомольская,5а | 133 | 133 | 52,8 | 52,8 | 01.09.2004 | 2024 | канальная | 314160 | 768768 | 1082928 |
| т.см.диам | т.вх.зд.Ком.3 | 133 | 133 | 21,4 | 21,4 | 01.06.2007 | 2027 | канальная | 127330 | 311584 | 438914 |
| ТК 1-36 | Дзержинского,4,3 | 133 | 133 | 25 | 25 | 01.09.2007 | 2027 | бесканальная | 148750 | 280000 | 428750 |
| вх.зд.Дз.3к2. | Дзержинского,3,2 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2007 | 2027 | бесканальная | 2750 | 5450 | 8200 |
| т.вр.Комсом.19 | т.вх.зд | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 16500 | 32700 | 49200 |
| т.вр.Комсом.19 | Дзержинского,2,4 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 16500 | 32700 | 49200 |
| т.вр.Комсом.19 | т.вых.зд.Дз.2к4 | 159 | 159 | 8 | 8 | 01.01.2009 | 2029 | канальная | 53600 | 124240 | 177840 |
| т.вых.зд.Дз.2к4 | Комсомольская,19 | 159 | 159 | 78,3 | 78,3 | 01.01.2009 | 2029 | канальная | 524610 | 1215999 | 1740609 |
| ЦТП №6 |
| ЦТП 6 | Калинина,3 | 76 | 76 | 42,6 | 42,6 | 01.04.2001 | 2021 | бесканальная | 181050 | 394050 | 575100 |
| ЦТП №6 к.1 | ЦТП 6 | 159 | 159 | 5,69 | 5,69 | 01.06.2001 | 2021 | бесканальная | 38123 | 67995,5 | 106118,5 |
| вх.здДзер.8 | вых.Дзер.8 | 108 | 108 | 16,5 | 16,5 | 01.06.2001 | 2021 | в подвале | 90750 | 179850 | 270600 |
| вх.здДзер.8 | Дзержинского,8 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.06.2001 | 2021 | бесканальная | 2750 | 5450 | 8200 |
| ЦТП 6 | Ленина,3 | 159 | 159 | 69,8 | 69,8 | 01.06.2001 | 2021 | бесканальная | 467660 | 834110 | 1301770 |
| ЦТП 6 | вх.здДзер.8 | 108 | 108 | 122,9 | 122,9 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная | 675950 | 1339610 | 2015560 |
| ЦТП 6 | Дзержинского,9 | 89 | 89 | 58,7 | 58,7 | 01.04.2002 | 2022 | бесканальная | 281760 | 592870 | 874630 |
| ЦТП №7 Ашхабадская к.1 |
| ТК 6-11 | ТК 6-12 | 219 | 219 | 45,5 | 45,5 | 01.10.1996 | 2016 | бесканальная | 336700 | 650650 | 987350 |
| ТК 6-10 | Ашхабадская,25 | 89 | 89 | 25,7 | 25,7 | 01.02.2002 | 2022 | бесканальная | 123360 | 259570 | 382930 |
| ТК 6-10 | ТК 6-11 | 219 | 219 | 80,4 | 80,4 | 01.07.2002 | 2022 | бесканальная | 594960 | 1149720 | 1744680 |
| ЦТП-7 Ашхабадская к.1 | т.вх.кан. | 219 | 219 | 26,7 | 26,7 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная | 197580 | 381810 | 579390 |
| т.вх.кан. | ТК 6-10 | 219 | 219 | 113,3 | 113,3 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная | 838420 | 1620190 | 2458610 |
| ИТОГО: | 155991032,7 |

По котельной №1 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 155,991 млн. руб.

Котельная №2

Таблица 7.16

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 (ул.Победы, д16б) |
| вх.зд.Поб.10 | вых.зд.Поб.10 | 89 | 89 | 92,5 | 92,5 | 01.08.1968 | 2014 | в подвале | 444000 | 934250 | 1378250 |
| вх.зд.Поб.10 | Победы,10 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1968 | 2014 | в подвале | 2400 | 5050 | 7450 |
| вых.зд.Поб.12 | вх.зд.Гагар.5а | 89 | 89 | 41 | 41 | 01.08.1969 | 2014 | бесканальная | 196800 | 414100 | 610900 |
| вых.зд.Гаг.17а | т.вр.Гагар.17 | 108 | 108 | 64,5 | 64,5 | 01.08.1969 | 2014 | канальная | 354750 | 913965 | 1268715 |
| т.вр.Гагар.17 | ТК 2-9 | 108 | 108 | 6 | 6 | 01.08.1969 | 2014 | канальная | 33000 | 85020 | 118020 |
| т.см.диам. | т.см.прокл. | 89 | 89 | 10,7 | 10,7 | 01.08.1970 | 2014 | в подвале | 51360 | 108070 | 159430 |
| ЦТП 1 | т.см.диам. | 133 | 133 | 12 | 12 | 01.08.1970 | 2014 | в подвале | 71400 | 134400 | 205800 |
| т.см.диам. | Победы,16б | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1970 | 2014 | в подвале | 2975 | 5600 | 8575 |
| вх.зд.Гагар.5а | вых.зд.Гагар.5а | 89 | 89 | 32 | 32 | 01.08.1977 | 2014 | в подвале | 153600 | 323200 | 476800 |
| вх.зд.Совет.33 | вых.зд.Сов.31 | 133 | 133 | 150 | 150 | 01.08.1977 | 2014 | в подвале | 892500 | 1680000 | 2572500 |
| вых.зд.Сов.31 | Советская,31 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1977 | 2014 | в подвале | 2975 | 5600 | 8575 |
| вх.зд.Гагар.5а | Гагарина,5а | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1977 | 2014 | в подвале | 2400 | 5050 | 7450 |
| ТК 2-8 | Советская,16а | 89 | 89 | 61 | 61 | 01.08.1992 | 2014 | канальная | 292800 | 835090 | 1127890 |
| ЦТП 1 | ЦТП №1 к.2 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале | 2975 | 5600 | 8575 |
| Котельная 2 | стен.кот.2 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале | 2975 | 5600 | 8575 |
| т.вр.Гагар.5а | Гагарина,7 | 76 | 76 | 8 | 8 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная | 34000 | 74000 | 108000 |
| вых.зд.Гагар.5а | т.вр.Гагар.5а | 76 | 76 | 21,5 | 21,5 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная | 91375 | 198875 | 290250 |
| т.вых.поверхн. | ЦТП 1 | 159 | 159 | 35 | 35 | 01.08.1997 | 2017 | воздушная | 234500 | 418250 | 652750 |
| ТК 2-9 | ТК 2-10 | 108 | 108 | 52,5 | 52,5 | 01.08.1997 | 2017 | канальная | 288750 | 743925 | 1032675 |
| ТК 2-9 | Гагарина,15 | 57 | 57 | 7,5 | 7,5 | 01.08.1997 | 2017 | канальная | 29625 | 71475 | 101100 |
| т.вр.Гагар.17 | Гагарина,17 | 76 | 76 | 40,7 | 40,7 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная | 172975 | 376475 | 549450 |
| вх.зд.Мира.47 | вых1.зд.Мира.47 | 108 | 108 | 45 | 45 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале | 247500 | 490500 | 738000 |
| Котельная №2 | Котельная 2 | 377 | 377 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 4500 | 20350 | 24850 |
| Котельная 2 | т.вх.в канал | 377 | 377 | 27,5 | 27,5 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 247500 | 1119250 | 1366750 |
| ТК 2-3 | Победы,18А | 57 | 57 | 7,5 | 7,5 | 01.08.1998 | 2018 | канальная | 29625 | 71475 | 101100 |
| т.вх.в канал | т.вых.поверхн. | 377 | 377 | 17,5 | 17,5 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 157500 | 712250 | 869750 |
| т.вр.на ЦТП 2 | вых.зд.Гаг.17а | 273 | 273 | 4 | 4 | 01.08.1998 | 2018 | в подвале | 30600 | 84880 | 115480 |
| т.вр.на ЦТП 2 | вых.зд.Гаг.17а | 273 | 273 | 68,5 | 68,5 | 01.08.1998 | 2018 | в подвале | 524025 | 1453570 | 1977595 |
| вых.зд.Гаг.17а | ЦТП №2 к.2 | 273 | 273 | 32,5 | 32,5 | 01.08.1998 | 2018 | канальная | 248625 | 896350 | 1144975 |
| вх.зд.Гагар.17а | т.вр.на ЦТП 2 | 273 | 273 | 8,5 | 8,5 | 01.08.1998 | 2018 | в подвале | 65025 | 180370 | 245395 |
| ТК 2-7 | ТК 2-8 | 325 | 325 | 100,1 | 100,1 | 01.08.1998 | 2018 | канальная | 850850 | 4547543 | 5398393 |
| т.вр.Совет.4к1 | т.вр.Совет.6 | 377 | 377 | 73 | 73 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 657000 | 2971100 | 3628100 |
| т.вр.Совет.6а | т.вр.Совет.8 | 377 | 377 | 11 | 11 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 99000 | 447700 | 546700 |
| т.вр.Совет.8 | т.вх.кан | 377 | 377 | 41 | 41 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 369000 | 1668700 | 2037700 |
| т.вр.Совет.8 | ТК 2-6 | 76 | 76 | 6,5 | 6,5 | 01.08.1998 | 2018 | канальная | 27625 | 74425 | 102050 |
| ТК 2-6 | Советская,8 | 76 | 76 | 26 | 26 | 01.08.1998 | 2018 | бесканальная | 110500 | 240500 | 351000 |
| т.вх.кан | ТК 2-7 | 377 | 377 | 18,6 | 18,6 | 01.08.1998 | 2018 | канальная | 167400 | 939300 | 1106700 |
| т.вр.Совет.6а | Советская,6а | 76 | 76 | 77 | 77 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 327250 | 712250 | 1039500 |
| т.вых.поверхн. | т.вр.Совет.4к1 | 377 | 377 | 11 | 11 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 99000 | 447700 | 546700 |
| т.вр.Совет.6 | т.вр.Совет.6а | 377 | 377 | 45 | 45 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 405000 | 1831500 | 2236500 |
| т.вр.Совет.6 | ТК 2-5 | 377 | 377 | 2 | 2 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 18000 | 81400 | 99400 |
| т.вых.поверхн. | ЦТП№5 к.2 | 219 | 219 | 103,9 | 103,9 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 768860 | 1485770 | 2254630 |
| эл.уз.Совет.20. | Советская,20 | 57 | 57 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1999 | 2019 | в подвале | 1975 | 4050 | 6025 |
| вых1.зд.Мира.47 | пр. Мира,45 | 89 | 89 | 45 | 45 | 01.08.1999 | 2019 | бесканальная | 216000 | 454500 | 670500 |
| ТК 2-5 | Советская,6 | 57 | 57 | 30,5 | 30,5 | 01.08.1999 | 2019 | канальная | 120475 | 290665 | 411140 |
| вх.зд.Мира.47 | вых2.зд.Мира.47 | 89 | 89 | 22,5 | 22,5 | 01.10.1999 | 2019 | бесканальная | 108000 | 227250 | 335250 |
| вых2.зд.Мира.47 | пр. Мира,49 | 122 | 122 | 32 | 32 | 01.10.1999 | 2019 | бесканальная | 190400 | 358400 | 548800 |
| вых.зд.Совет.20 | Советская,20А | 89 | 89 | 44 | 44 | 01.12.1999 | 2019 | канальная | 211200 | 602360 | 813560 |
| эл.уз.Совет.20. | вых.зд.Совет.20 | 89 | 89 | 47 | 47 | 01.12.1999 | 2019 | в подвале | 225600 | 474700 | 700300 |
| т.вых.пов-ть | ЦТП 3 | 273 | 273 | 174 | 174 | 01.03.2000 | 2020 | воздушная | 1331100 | 3692280 | 5023380 |
| ТК 2-23 | ТК 2-18 | 325 | 325 | 56,5 | 56,5 | 01.06.2000 | 2020 | канальная | 480250 | 2566795 | 3047045 |
| ТК 2-18 | ТК 2-19 | 325 | 325 | 26 | 26 | 01.06.2000 | 2020 | бесканальная | 221000 | 908700 | 1129700 |
| ЦТП 3 | ЦТП №3 к.2 | 273 | 273 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2000 | 2020 | воздушная | 3825 | 10610 | 14435 |
| ТК 2-11 | Гагарина,13 | 57 | 57 | 25 | 25 | 01.05.2001 | 2021 | канальная | 98750 | 238250 | 337000 |
| ТК 2-11 | Гагарина,11 | 57 | 57 | 17,5 | 17,5 | 01.05.2001 | 2021 | канальная | 69125 | 166775 | 235900 |
| ТК 2-17 | Советская,14А | 76 | 76 | 11 | 11 | 01.05.2001 | 2021 | бесканальная | 46750 | 101750 | 148500 |
| ТК 2-7 | ТК 2-17 | 325 | 325 | 44 | 44 | 01.06.2001 | 2021 | канальная | 374000 | 1998920 | 2372920 |
| ТК 2-17 | ТК 2-23 | 325 | 325 | 117 | 117 | 01.06.2001 | 2021 | канальная | 994500 | 5315310 | 6309810 |
| ТК 2-22 | т.вых.пов-ть | 273 | 273 | 19 | 19 | 01.01.2003 | 2023 | бесканальная | 145350 | 403180 | 548530 |
| вых.зд.Поб.10 | Гагарина,3 | 57 | 57 | 15,8 | 15,8 | 01.09.2003 | 2023 | канальная | 62410 | 150574 | 212984 |
| ТК 2-8 | вх.зд.Гагар.17а | 273 | 273 | 109 | 109 | 01.11.2004 | 2024 | бесканальная | 833850 | 2312980 | 3146830 |
| ТК 2-1 | т.вр.Побед.14 | 108 | 108 | 31,1 | 31,1 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная | 171050 | 338990 | 510040 |
| т.вр.Побед.14 | вх.зд.Поб.10 | 76 | 76 | 63,7 | 63,7 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная | 270725 | 589225 | 859950 |
| т.вр.Побед.14 | Победы,14 | 76 | 76 | 11,8 | 11,8 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная | 50150 | 109150 | 159300 |
| ТК 2-3 | т.см.диам | 133 | 133 | 23,7 | 23,7 | 01.11.2005 | 2025 | канальная | 141015 | 345072 | 486087 |
| т.см.диам | т.см.изол | 108 | 108 | 11,4 | 11,4 | 01.11.2005 | 2025 | канальная | 62700 | 161538 | 224238 |
| т.см.изол | Победы,20 | 108 | 108 | 38,7 | 38,7 | 01.11.2005 | 2025 | бесканальная | 212850 | 421830 | 634680 |
| ТК 2-3 | Советская,4 | 76 | 76 | 19 | 19 | 01.07.2006 | 2026 | канальная | 80750 | 217550 | 298300 |
| ЦТП 3 | т.вр.Сов.35 | 159 | 159 | 51,6 | 51,6 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная | 345720 | 616620 | 962340 |
| т.вр.Сов.35 | вх.зд.Мира.47 | 159 | 159 | 45 | 45 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная | 301500 | 537750 | 839250 |
| т.вр.Сов.35 | Советская,35 | 76 | 76 | 11,3 | 11,3 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная | 48025 | 104525 | 152550 |
| ЦТП 3 | Советская,27 | 108 | 108 | 161,3 | 161,3 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная | 887150 | 1758170 | 2645320 |
| вх.зд.Мира.47 | пр. Мира,47 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная | 3350 | 5975 | 9325 |
| ЦТП 3 | ЦТП 3 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная | 3350 | 5975 | 9325 |
| ЦТП 3 | ЦТП №3 к.2 | 273 | 273 | 1 | 1 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная | 7650 | 21220 | 28870 |
| ЦТП 3 | т.см.диам | 159 | 159 | 14,7 | 14,7 | 01.05.2007 | 2027 | бесканальная | 98490 | 175665 | 274155 |
| т.см.диам | вх.зд.Совет.33 | 133 | 133 | 26,5 | 26,5 | 01.05.2007 | 2027 | бесканальная | 157675 | 296800 | 454475 |
| вх.зд.Совет.33 | Советская,33 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.05.2007 | 2027 | бесканальная | 3350 | 5975 | 9325 |
| ЦТП 3 | Советская,37 | 108 | 108 | 68,9 | 68,9 | 01.06.2007 | 2027 | бесканальная | 378950 | 751010 | 1129960 |
| ЦТП 3 | т.вых.поверхн. | 219 | 219 | 109,8 | 109,8 | 01.07.2007 | 2027 | бесканальная | 812520 | 1570140 | 2382660 |
| т.см.диам | ЦТП №6 к.2 | 273 | 273 | 32 | 32 | 01.08.2007 | 2027 | бесканальная | 244800 | 679040 | 923840 |
| ТК 2-19 | т.см.диам | 325 | 325 | 153,5 | 153,5 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная | 1304750 | 5364825 | 6669575 |
| т.вр.Совет.4к1 | т.см.изол. | 377 | 377 | 6,8 | 6,8 | 01.10.2007 | 2027 | воздушная | 61200 | 276760 | 337960 |
| ТК 2-4 | Советская,4,1 | 133 | 133 | 16,6 | 16,6 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная | 98770 | 185920 | 284690 |
| т.см.изол. | ТК 2-4 | 219 | 219 | 30,1 | 30,1 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная | 222740 | 430430 | 653170 |
| т.см.диам | Советская,14,1 | 159 | 159 | 136 | 136 | 01.10.2008 | 2028 | бесканальная | 911200 | 1625200 | 2536400 |
| ТК 2-19 | ТК 2-22 | 273 | 273 | 275,4 | 275,4 | 01.04.2009 | 2029 | бесканальная | 2106810 | 5843988 | 7950798 |
| ЦТП №2 к.2 |
| т.вых1.Мира.31 | пр. Мира,29 | 76 | 76 | 38 | 38 | 01.08.1968 | 2014 | канальная | 161500 | 435100 | 596600 |
| т.вх.Сов.24 | т.вых.Сов.24 | 133 | 133 | 14 | 14 | 01.08.1968 | 2014 | в подвале | 83300 | 156800 | 240100 |
| т.вых.Сов.24 | т.вх.зд.Сов.22 | 108 | 108 | 39,5 | 39,5 | 01.08.1968 | 2014 | канальная | 217250 | 559715 | 776965 |
| т.вх.зд.Сов.22 | т.вр.отопл. | 89 | 89 | 25 | 25 | 01.08.1968 | 2014 | в подвале | 120000 | 252500 | 372500 |
| т.вх.Сов.24 | Советская,24 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1968 | 2014 | канальная | 2750 | 7085 | 9835 |
| т.вр.отопл. | Советская,22 | 89 | 89 | 1 | 1 | 01.08.1968 | 2014 | в подвале | 4800 | 10100 | 14900 |
| ЦТП №2 к.2 | ЦТП 2 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1969 | 2014 | канальная | 2975 | 7280 | 10255 |
| ЦТП 2 | Гагарина,17а | 76 | 76 | 38 | 38 | 01.08.1969 | 2014 | канальная | 161500 | 435100 | 596600 |
| т.вх.Гаг.21/25 | т.вых.Гаг.21/25 | 89 | 89 | 58 | 58 | 01.08.1973 | 2014 | в подвале | 278400 | 585800 | 864200 |
| т.вх.Гаг.21/25 | Гагарина,21/25 | 89 | 89 | 4,4 | 4,4 | 01.08.1973 | 2014 | в подвале | 21120 | 44440 | 65560 |
| т.вх.Мира.31 | эл.уз.Мира.31 | 89 | 89 | 21,5 | 21,5 | 01.08.1983 | 2014 | в подвале | 103200 | 217150 | 320350 |
| эл.уз.Мира.31 | пр. Мира,31 | 89 | 89 | 6,3 | 6,3 | 01.01.1996 | 2016 | бесканальная | 30240 | 63630 | 93870 |
| эл.уз.Мира.31 | т.вых1.Мира.31 | 76 | 76 | 28,5 | 28,5 | 01.08.1996 | 2016 | в подвале | 121125 | 263625 | 384750 |
| ЦТП 2 | ТК 2-15 | 159 | 159 | 97 | 97 | 01.08.1996 | 2016 | канальная | 649900 | 1506410 | 2156310 |
| т.вых2.Мира.31 | пр. Мира,31а | 57 | 57 | 15 | 15 | 01.08.1996 | 2016 | бесканальная | 59250 | 121500 | 180750 |
| ТК 2-15 | Гагарина,17б | 76 | 76 | 86 | 86 | 01.08.1996 | 2016 | бесканальная | 365500 | 795500 | 1161000 |
| эл.уз.Мира.31 | т.вых2.Мира.31 | 57 | 57 | 53 | 53 | 01.01.1998 | 2018 | в подвале | 209350 | 429300 | 638650 |
| ТК 2-12 | т.вх.Мира.31 | 89 | 89 | 50 | 50 | 01.08.1998 | 2018 | канальная | 240000 | 684500 | 924500 |
| ТК 2-13 | т.вх.Гаг.21/25 | 89 | 89 | 39 | 39 | 01.08.2003 | 2023 | канальная | 187200 | 533910 | 721110 |
| ТК 2-13 | Гагарина,19 | 76 | 76 | 43 | 43 | 01.08.2003 | 2023 | канальная | 182750 | 492350 | 675100 |
| ТК 2-12 | ТК 2-13 | 108 | 108 | 34 | 34 | 01.08.2003 | 2023 | канальная | 187000 | 481780 | 668780 |
| ЦТП 2 | ТК 2-12 | 133 | 133 | 68 | 68 | 01.08.2003 | 2023 | канальная | 404600 | 990080 | 1394680 |
| т.вых.Гаг.21/25 | пр. Мира,33 | 76 | 76 | 25,2 | 25,2 | 01.08.2003 | 2023 | канальная | 107100 | 288540 | 395640 |
| ТК 2-16 | пр. Мира,35 | 57 | 57 | 79 | 79 | 01.10.2005 | 2025 | канальная | 312050 | 752870 | 1064920 |
| т.вр.Сов.28 | Советская,26 | 159 | 159 | 2,7 | 2,7 | 01.01.2009 | 2029 | в подвале | 18090 | 32265 | 50355 |
| т.вр.Сов.28 | т.вых1.Сов.23 | 159 | 159 | 35,3 | 35,3 | 01.08.2009 | 2029 | в подвале | 236510 | 421835 | 658345 |
| т.вых2.Сов.28 | Советская,28 | 76 | 76 | 33,2 | 33,2 | 01.10.2009 | 2029 | бесканальная | 141100 | 307100 | 448200 |
| ТК 2-15 | ТК 2-16 | 159 | 159 | 112,3 | 112,3 | 01.11.2009 | 2029 | бесканальная | 752410 | 1341985 | 2094395 |
| ТК 2-16 | т.вх.зд.Сов.26 | 159 | 159 | 18,3 | 18,3 | 01.11.2009 | 2029 | бесканальная | 122610 | 218685 | 341295 |
| т.вр.Сов.28 | т.вых2.Сов.28 | 76 | 76 | 23 | 23 | 01.11.2009 | 2029 | в подвале | 97750 | 212750 | 310500 |
| т.вх.зд.Сов.26 | т.вр.Сов.28 | 159 | 159 | 21,3 | 21,3 | 01.11.2009 | 2029 | бесканальная | 142710 | 254535 | 397245 |
| ЦТП №5 к.2 |
| ЦТП№5 к.2 | ЦТП 5 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная | 3350 | 5975 | 9325 |
| т.вх.канал | пр. Мира,55 | 89 | 89 | 12 | 12 | 01.01.1998 | 2018 | канальная | 57600 | 164280 | 221880 |
| вх.зд.Мира.57 | пр. Мира,57 | 108 | 108 | 4,5 | 4,5 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная | 24750 | 49050 | 73800 |
| т.вр.Мира.55 | т.см.диам. | 159 | 159 | 10,6 | 10,6 | 01.01.1998 | 2018 | воздушная | 71020 | 126670 | 197690 |
| ЦТП 5 | т.вр.Мира.53 | 159 | 159 | 99 | 99 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 663300 | 1183050 | 1846350 |
| т.вр.Мира.55 | т.вх.канал | 159 | 159 | 10,6 | 10,6 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 71020 | 126670 | 197690 |
| т.см.диам. | т.вр.Фаскон | 89 | 89 | 8,8 | 8,8 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 42240 | 88880 | 131120 |
| т.вр.Мира.53 | т.вр.Мира.55 | 159 | 159 | 15 | 15 | 01.08.1998 | 2018 | воздушная | 100500 | 179250 | 279750 |
| т.вр.Фаскон | т.вх.канал | 89 | 89 | 9 | 9 | 01.08.1998 | 2018 | канальная | 43200 | 123210 | 166410 |
| т.вх.канал | Советская,25 | 89 | 89 | 10 | 10 | 01.08.1998 | 2018 | канальная | 48000 | 136900 | 184900 |
| ЦТП №6 к.2 |
| вх.зд.Сов.19 | Советская,19 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1964 | 2014 | бесканальная | 2750 | 5450 | 8200 |
| вх.зд.Сов.19 | вых.зд.Сов.19 | 108 | 108 | 13 | 13 | 01.06.1964 | 2014 | в подвале | 71500 | 141700 | 213200 |
| вх.зд.Сов.21 | вых.зд.Сов.21 | 89 | 89 | 12 | 12 | 01.08.1964 | 2014 | в подвале | 57600 | 121200 | 178800 |
| вх.зд.Сов.17 | вых.зд.Сов.17 | 108 | 108 | 17 | 17 | 01.08.1964 | 2014 | в подвале | 93500 | 185300 | 278800 |
| вх.зд.Сов.21 | Советская,21 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1964 | 2014 | бесканальная | 2400 | 5050 | 7450 |
| вх.зд.Сов.12 | вых.зд.Сов.12 | 89 | 89 | 18 | 18 | 01.01.1968 | 2014 | канальная | 86400 | 246420 | 332820 |
| вх.зд.Сов.15 | вых.зд.Совет.15 | 159 | 159 | 40 | 40 | 01.08.1991 | 2014 | в подвале | 268000 | 478000 | 746000 |
| вых.зд.Сов.17 | вх.зд.Сов.19 | 108 | 108 | 42 | 42 | 01.06.1997 | 2017 | бесканальная | 231000 | 457800 | 688800 |
| вх.зд.Совет.18 | т.см.изол. | 108 | 108 | 37,4 | 37,4 | 01.12.1997 | 2017 | в подвале | 205700 | 407660 | 613360 |
| вх.зд.Сов.12 | Советская,12 | 89 | 89 | 15,3 | 15,3 | 01.12.1997 | 2017 | бесканальная | 73440 | 154530 | 227970 |
| т.см.изол. | вых.зд.Совет.18 | 108 | 108 | 4,2 | 4,2 | 01.12.1997 | 2017 | в подвале | 23100 | 45780 | 68880 |
| вх.зд.Сов.15 | Советская,15 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1998 | 2018 | бесканальная | 3350 | 5975 | 9325 |
| ЦТП 6 | Советская,14Б | 89 | 89 | 36,2 | 36,2 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 173760 | 365620 | 539380 |
| вх.зд.Совет.9 | вых.зд.Совет.9 | 108 | 108 | 21,5 | 21,5 | 01.06.1999 | 2019 | в подвале | 118250 | 234350 | 352600 |
| вых.зд.Совет.9 | Советская,7 | 89 | 89 | 38,5 | 38,5 | 01.06.1999 | 2019 | бесканальная | 184800 | 388850 | 573650 |
| вх.зд.Совет.9 | Советская,9 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.06.1999 | 2019 | бесканальная | 2750 | 5450 | 8200 |
| вх.зд.Совет.18 | Советская,18 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1999 | 2019 | бесканальная | 2750 | 5450 | 8200 |
| ЦТП 6 | Советская,14 | 89 | 89 | 36,2 | 36,2 | 01.11.1999 | 2019 | бесканальная | 173760 | 365620 | 539380 |
| вых.зд.Сов.21 | вх.зд.Совет.23 | 76 | 76 | 39,5 | 39,5 | 01.06.2003 | 2023 | канальная | 167875 | 452275 | 620150 |
| вх.зд.Совет.23 | Советская,23 | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.06.2003 | 2023 | канальная | 2125 | 5725 | 7850 |
| вх.зд.Сов.17 | Советская,17 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 2750 | 5450 | 8200 |
| ТК 2-20 | Советская,16 | 108 | 108 | 60,9 | 60,9 | 01.09.2006 | 2026 | канальная | 334950 | 862953 | 1197903 |
| ЦТП №6 к.2 | ЦТП 6 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная | 3350 | 5975 | 9325 |
| ЦТП 6 | вх.зд.Сов.15 | 133 | 133 | 28 | 28 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная | 166600 | 313600 | 480200 |
| т.вр.Совет.13 | Советская,13 | 76 | 76 | 1,8 | 1,8 | 01.11.2006 | 2026 | бесканальная | 7650 | 16650 | 24300 |
| ТК 2-21 | т.вр.Совет.13 | 108 | 108 | 71,1 | 71,1 | 01.11.2006 | 2026 | бесканальная | 391050 | 774990 | 1166040 |
| ТК 2-21 | вх.зд.Сов.17 | 108 | 108 | 10,8 | 10,8 | 01.11.2006 | 2026 | бесканальная | 59400 | 117720 | 177120 |
| ИТОГО: | 125095468 |

По котельной №2 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 125,095 млн. руб.

Котельная №4

Таблица 7.17

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 (ул. Кирова, д.4а) |
| вх.зд.Строит.1 | Строителей,1 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1976 | 2014 | в подвале | 2400 | 5050 | 7450 |
| вх.зд.Строит.1 | т.вр.Побед.19б | 159 | 159 | 1 | 1 | 01.08.1976 | 2014 | канальная | 6700 | 15530 | 22230 |
| т.вр.Побед.19б | вых.зд.Строит.1 | 159 | 159 | 10 | 10 | 01.08.1977 | 2014 | в подвале | 67000 | 119500 | 186500 |
| вых.зд.Строит13 | Строителей,11 | 89 | 89 | 47 | 47 | 01.08.1992 | 2014 | бесканальная | 225600 | 474700 | 700300 |
| вх.зд.Лесн.10 | т.см.диам | 133 | 133 | 12 | 12 | 01.08.1992 | 2014 | в подвале | 71400 | 134400 | 205800 |
| вх.зд.Лесн.3 | Лесная,3,2 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1996 | 2016 | бесканальная | 2750 | 5450 | 8200 |
| вх.зд.Лесн.3 | Лесная,3,1 | 108 | 108 | 28,9 | 28,9 | 01.01.1996 | 2016 | в подвале | 158950 | 315010 | 473960 |
| т.пер. | т.см.диам | 219 | 219 | 37 | 37 | 01.08.1997 | 2017 | бесканальная | 273800 | 529100 | 802900 |
| вх.зд.Лесн.7 | вых.зд.Лесн.7 | 108 | 108 | 18,5 | 18,5 | 01.08.1998 | 2018 | в подвале | 101750 | 201650 | 303400 |
| т.вр.ГВС. | Победы,15 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1998 | 2018 | в подвале | 2400 | 5050 | 7450 |
| ТК 4-13 | ТК 4-14 | 325 | 325 | 15 | 15 | 01.07.1999 | 2019 | канальная | 127500 | 681450 | 808950 |
| ЦТП 4 | ЦТП №4 к.4 | 273 | 273 | 5 | 5 | 01.07.1999 | 2019 | воздушная | 38250 | 106100 | 144350 |
| т.вр.Комс.30 | вх.зд.Комс.30 | 133 | 133 | 23 | 23 | 01.08.2000 | 2020 | бесканальная | 136850 | 257600 | 394450 |
| вх.зд.Комс.30 | Комсомольская,30 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2000 | 2020 | бесканальная | 2975 | 5600 | 8575 |
| т.вр.Нов.5 | т.вр.Нов.9 | 133 | 133 | 34,5 | 34,5 | 01.08.2001 | 2021 | бесканальная | 205275 | 386400 | 591675 |
| т.вр.Нов.7 | вх.зд.Нов.7 | 76 | 76 | 10,8 | 10,8 | 01.08.2001 | 2021 | бесканальная | 45900 | 99900 | 145800 |
| вх.зд.Нов.7 | Новая,7 | 57 | 57 | 39 | 39 | 01.08.2001 | 2021 | в подвале | 154050 | 315900 | 469950 |
| т.вр.Нов.9 | т.вр.Нов.9а | 133 | 133 | 46,1 | 46,1 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная | 274295 | 516320 | 790615 |
| т.вр.Ленин.23 | Ленина,21 | 108 | 108 | 24,8 | 24,8 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная | 136400 | 270320 | 406720 |
| т.вр.Ленин.23 | Ленина,23 | 76 | 76 | 53,5 | 53,5 | 01.10.2001 | 2021 | канальная | 227375 | 612575 | 839950 |
| т.вр.Нов.9а | т.вр.Ленин.23 | 133 | 133 | 8,4 | 8,4 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная | 49980 | 94080 | 144060 |
| т.вр.Нов.9а | ИТП Нов.9а | 76 | 76 | 48,7 | 48,7 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная | 206975 | 450475 | 657450 |
| т.вр.Нов.9 | Новая,9 | 76 | 76 | 27,2 | 27,2 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная | 115600 | 251600 | 367200 |
| ИТП Нов.9а | Новая,9а | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.10.2001 | 2021 | в подвале | 2125 | 4625 | 6750 |
| ИТП Нов.9а | вых.зд.Нов.9а | 108 | 108 | 30 | 30 | 01.10.2001 | 2021 | в подвале | 165000 | 327000 | 492000 |
| вых.зд.Нов.9а | Новая,ВНС | 45 | 45 | 10 | 10 | 01.10.2001 | 2021 | бесканальная | 39500 | 81000 | 120500 |
| т.вр.Ленина.27 | т.вр.Лесная.2 | 219 | 219 | 50 | 50 | 01.06.2002 | 2022 | бесканальная | 370000 | 715000 | 1085000 |
| т.вр.Лесная.2 | ЦТП №3 к.4 | 219 | 219 | 69,3 | 69,3 | 01.06.2002 | 2022 | бесканальная | 512820 | 990990 | 1503810 |
| т.вр.Лесная.2 | Лесная,2 | 89 | 89 | 5 | 5 | 01.06.2002 | 2022 | бесканальная | 24000 | 50500 | 74500 |
| ТК 4-9 | ТК 4-10 | 159 | 159 | 10 | 10 | 01.08.2002 | 2022 | бесканальная | 67000 | 119500 | 186500 |
| ТК 4-1 | т.вых.по-ть | 426 | 426 | 44,5 | 44,5 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 436100 | 2067025 | 2503125 |
| ТК 4-5 | ТК 4-31 | 273 | 273 | 94,7 | 94,7 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 724455 | 2009534 | 2733989 |
| ТК 4-31 | т.вр.сущ.сеть | 273 | 273 | 64,4 | 64,4 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 492660 | 1366568 | 1859228 |
| вых.зд.Строит.1 | вх.зд.Строит.3 | 133 | 133 | 53,3 | 53,3 | 01.06.2004 | 2024 | бесканальная | 317135 | 596960 | 914095 |
| вх.зд.Лесн.5 | Лесная,5 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2004 | 2024 | бесканальная | 2750 | 5450 | 8200 |
| вх.зд.Лесн.7 | Лесная,7 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2004 | 2024 | бесканальная | 2750 | 5450 | 8200 |
| т.вх.кан | ТК 4-5 | 325 | 325 | 71,4 | 71,4 | 01.10.2004 | 2024 | бесканальная | 606900 | 2495430 | 3102330 |
| т.вых.по-ть | т.вх.кан | 325 | 325 | 36 | 36 | 01.10.2004 | 2024 | воздушная | 306000 | 1258200 | 1564200 |
| ЦТП 1 | вх.зд.Нов.1а | 89 | 89 | 80,6 | 80,6 | 01.10.2004 | 2024 | бесканальная | 386880 | 814060 | 1200940 |
| вх.зд.Нов.1а | Новая,1 | 76 | 76 | 62,8 | 62,8 | 01.10.2004 | 2024 | воздушная | 266900 | 580900 | 847800 |
| вх.зд.Нов.1а | Новая,1А | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.10.2004 | 2024 | воздушная | 2125 | 4625 | 6750 |
| вх.зд.Кирова.7 | Кирова,7 | 159 | 159 | 30,9 | 30,9 | 01.01.2005 | 2025 | в подвале | 207030 | 369255 | 576285 |
| т.вр.Побед.17 | Победы,17 | 108 | 108 | 13,4 | 13,4 | 01.05.2005 | 2025 | бесканальная | 73700 | 146060 | 219760 |
| ТК 4-7 | вх.зд.Кирова.7 | 159 | 159 | 38,8 | 38,8 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная | 259960 | 463660 | 723620 |
| ТК 4-5 | ТК 4-6 | 219 | 219 | 53,5 | 53,5 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 395900 | 765050 | 1160950 |
| ТК 4-6 | вх.зд.Кирова.9 | 159 | 159 | 32 | 32 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 214400 | 382400 | 596800 |
| ИТП Кирова.9 | Кирова,9 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале | 3350 | 5975 | 9325 |
| вх.зд.Кирова.9 | ИТП Кирова.9 | 159 | 159 | 11,4 | 11,4 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале | 76380 | 136230 | 212610 |
| ТК 4-15 | Строителей,9 | 89 | 89 | 10 | 10 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 48000 | 101000 | 149000 |
| т.вх.Строит13 | Строителей,13 | 89 | 89 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 2400 | 5050 | 7450 |
| вх.зд.Лесн.10 | Лесная,10 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 2975 | 5600 | 8575 |
| ТК 4-32 | вх.зд.Ленина.27 | 108 | 108 | 80,6 | 80,6 | 01.11.2006 | 2026 | бесканальная | 443300 | 878540 | 1321840 |
| вх.зд.Ленина.27 | Ленина,27 | 108 | 108 | 27,8 | 27,8 | 01.11.2006 | 2026 | в подвале | 152900 | 303020 | 455920 |
| ТК 4-32 | т.вр.Ленина.27 | 219 | 219 | 7,5 | 7,5 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная | 55500 | 107250 | 162750 |
| ТК 4-9 | т.пер. | 219 | 219 | 3 | 3 | 01.06.2007 | 2027 | бесканальная | 22200 | 42900 | 65100 |
| ТК 4-2 | Кирова,15 | 57 | 57 | 12,4 | 12,4 | 01.09.2007 | 2027 | бесканальная | 48980 | 100440 | 149420 |
| ТК 4-6 | Комсомольская,26 | 159 | 159 | 18 | 18 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная | 120600 | 215100 | 335700 |
| ТК 4-6 | Комсомольская,22 | 159 | 159 | 69,7 | 69,7 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная | 466990 | 832915 | 1299905 |
| ТК 4-8 | ТК 4-9 | 219 | 219 | 73,2 | 73,2 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная | 541680 | 1046760 | 1588440 |
| ЦТП №2 к.4 | ЦТП 2 | 159 | 159 | 1 | 1 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 6700 | 11950 | 18650 |
| ЦТП №4 к.4 | ЦТП 4 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2009 | 2029 | канальная | 2975 | 7280 | 10255 |
| ЦТП 4 | Лесная,12 | 108 | 108 | 57,3 | 57,3 | 01.09.2009 | 2029 | бесканальная | 315150 | 624570 | 939720 |
| ЦТП №3 к.4 |
| т.вр.Лесн.8 | т.см.из. | 108 | 108 | 7 | 7 | 01.04.1999 | 2019 | бесканальная | 38500 | 76300 | 114800 |
| т.вр.Лесн.8 | ТК 4-16 | 108 | 108 | 5 | 5 | 01.04.1999 | 2019 | канальная | 27500 | 70850 | 98350 |
| вых.зд.Лесн.6 | т.вр.Лесн.8 | 108 | 108 | 19,9 | 19,9 | 01.04.1999 | 2019 | канальная | 109450 | 281983 | 391433 |
| вх.зд.Лесн.6 | вых.зд.Лесн.6 | 159 | 159 | 18 | 18 | 01.04.1999 | 2019 | в подвале | 120600 | 215100 | 335700 |
| вх.зд.Лесн.6 | Лесная,6 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.04.1999 | 2019 | в подвале | 3350 | 5975 | 9325 |
| ТК 4-17 | Лесная,8 | 108 | 108 | 18,4 | 18,4 | 01.07.2003 | 2023 | канальная | 101200 | 260728 | 361928 |
| т.см.из. | ТК 4-17 | 108 | 108 | 32 | 32 | 01.07.2003 | 2023 | канальная | 176000 | 453440 | 629440 |
| ТК 4-16 | Лесная,8а | 76 | 76 | 55,2 | 55,2 | 01.11.2004 | 2024 | бесканальная | 234600 | 510600 | 745200 |
| т.вр.Ленин.33 | т.вр.Ленин.35 | 76 | 76 | 49,8 | 49,8 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная | 211650 | 460650 | 672300 |
| т.вр.Ленин.35 | Ленина,37 | 76 | 76 | 12,2 | 12,2 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная | 51850 | 112850 | 164700 |
| ТК 4-18 | Ленина,31 | 76 | 76 | 16,1 | 16,1 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная | 68425 | 148925 | 217350 |
| ТК 4-18 | Ленина,29 | 76 | 76 | 43,5 | 43,5 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная | 184875 | 402375 | 587250 |
| т.вх.канал | ТК 4-18 | 133 | 133 | 35,4 | 35,4 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная | 210630 | 396480 | 607110 |
| т.вр.Ленин.33 | Ленина,33 | 76 | 76 | 17,1 | 17,1 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная | 72675 | 158175 | 230850 |
| т.вр.Ленин.35 | Ленина,35 | 76 | 76 | 11,4 | 11,4 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная | 48450 | 105450 | 153900 |
| ЦТП №3 к.4 | ЦТП 3 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная | 3350 | 5975 | 9325 |
| ЦТП 3 | вх.зд.Лесн.6 | 159 | 159 | 95,3 | 95,3 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная | 638510 | 1138835 | 1777345 |
| ИТОГО: | 43824233 |

По котельной №4 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 43,824 млн. руб.

Котельная №5

Таблица 7.18

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №5 (Юбилейный пр. д.11а) |
| ТК 5-14 | ЦТП 10 | 273 | 273 | 100,8 | 100,8 | 01.01.1991 | 2014 | канальная | 771120 | 2780064 | 3551184 |
| ТК5-13 | ТК 5-1 | 325 | 325 | 189,2 | 189,2 | 01.01.1991 | 2014 | канальная | 1608200 | 8595356 | 10203556 |
| ЦТП 10 | ЦТП №10 к.5 | 426 | 426 | 6,6 | 6,6 | 01.01.1991 | 2014 | канальная | 64680 | 398541 | 463221 |
| ТК 5-3 | ЦТП №8 к.5 | 219 | 219 | 43,2 | 43,2 | 01.08.1992 | 2014 | бесканальная | 319680 | 617760 | 937440 |
| ИТП | Юбилейный пр.,29 | 108 | 108 | 15 | 15 | 01.01.1994 | 2014 | канальная | 82500 | 212550 | 295050 |
| ТК5-35 | ИТП | 108 | 108 | 16 | 16 | 01.01.1994 | 2014 | канальная | 88000 | 226720 | 314720 |
| ТК5-16 | Молодежная,вл3 | 57 | 57 | 33,8 | 33,8 | 01.01.1995 | 2015 | бесканальная | 133510 | 273780 | 407290 |
| т.см.изол. | ЦТП №11 к.5 | 159 | 159 | 131,7 | 131,7 | 01.01.1995 | 2015 | бесканальная | 882390 | 1573815 | 2456205 |
| ТК 5-37 | т.вх.Котовск.13 | 159 | 159 | 114,6 | 114,6 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная | 767820 | 1369470 | 2137290 |
| т.вр.ИТП.Кот. | Котовского,13 | 159 | 159 | 42 | 42 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная | 281400 | 501900 | 783300 |
| т.вр.ИТП.Кот. | Котовского,13 Школа №5 | 159 | 159 | 16,5 | 16,5 | 01.01.1998 | 2018 | в подвале | 110550 | 197175 | 307725 |
| т.вх.Котовск.13 | т.вр.ИТП.Кот. | 159 | 159 | 40,5 | 40,5 | 01.01.1998 | 2018 | в подвале | 271350 | 483975 | 755325 |
| ТК5-35 | Юбилейный пр.,23в | 76 | 76 | 238,2 | 238,2 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная | 1012350 | 2203350 | 3215700 |
| ТК 5-2 | ЦТП №1 к.5 | 219 | 219 | 111,7 | 111,7 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 826580 | 1597310 | 2423890 |
| ТК 5-2 | ЦТП №2 к.5 | 219 | 219 | 143,1 | 143,1 | 01.01.1999 | 2019 | канальная | 1058940 | 2414669 | 3473609,4 |
| ЦТП 7 | ЦТП №7 к.5 | 133 | 133 | 8,25 | 8,25 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 49087,5 | 92400 | 141487,5 |
| вых.зд.Носов.11 | Носовихинское ш.,12 | 57 | 57 | 46,7 | 46,7 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 184465 | 378270 | 562735 |
| вых.поверхн. | оп.земл. | 89 | 89 | 56,2 | 56,2 | 01.01.1999 | 2019 | воздушная | 269760 | 567620 | 837380 |
| ТК 5-10 | ТК 5-34 | 273 | 273 | 47,2 | 47,2 | 01.01.1999 | 2019 | канальная | 361080 | 1301776 | 1662856 |
| ИТП | Носовихинское ш.,8 | 133 | 133 | 3 | 3 | 01.01.1999 | 2019 | в подвале | 17850 | 33600 | 51450 |
| вх.зд.Носов.11 | вых.зд.Носов.11 | 57 | 57 | 106 | 106 | 01.01.1999 | 2019 | в подвале | 418700 | 858600 | 1277300 |
| ТК 5-5 | ЦТП №3 к.5 | 219 | 219 | 55,8 | 55,8 | 01.08.1999 | 2019 | канальная | 412920 | 941569,2 | 1354489,2 |
| ТК 5-34 | ЦТП №5 к.5 | 219 | 219 | 61,2 | 61,2 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная | 452880 | 875160 | 1328040 |
| ТК 5-4 | ЦТП №9 к.5 | 273 | 273 | 234,8 | 234,8 | 01.01.2003 | 2023 | канальная | 1796220 | 6475784 | 8272004 |
| ТК 5-25 | ТК5-27 | 159 | 159 | 52 | 52 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 348400 | 621400 | 969800 |
| ТК5-27 | Носовихинское ш.,9 | 108 | 108 | 15,7 | 15,7 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 86350 | 171130 | 257480 |
| ТК5-41 | ТК5-42 | 219 | 219 | 48,3 | 48,3 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 357420 | 690690 | 1048110 |
| ИТП | Носовихинское ш.,11 | 133 | 133 | 1 | 1 | 01.01.2004 | 2024 | в подвале | 5950 | 11200 | 17150 |
| ТК5-27 | вх.зд.Носов.11 | 133 | 133 | 54,7 | 54,7 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 325465 | 612640 | 938105 |
| вх.зд.Носов.11 | ИТП | 133 | 133 | 1 | 1 | 01.01.2004 | 2024 | в подвале | 5950 | 11200 | 17150 |
| ЦТП 7 | ТК 5-25 | 159 | 159 | 30 | 30 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 201000 | 358500 | 559500 |
| ТК 5-40 | вх.зд.Котов.10а | 108 | 108 | 46,8 | 46,8 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 257400 | 510120 | 767520 |
| ИТП Котов.10а | вых.зд.Котов.10 | 89 | 89 | 34 | 34 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале | 163200 | 343400 | 506600 |
| ИТП Котов.10а | Котовского,10а | 89 | 89 | 3 | 3 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале | 14400 | 30300 | 44700 |
| ТК 5-25 | ТК5-26 | 159 | 159 | 12 | 12 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 80400 | 143400 | 223800 |
| вх.зд.Котов.10а | ИТП Котов.10а | 108 | 108 | 67 | 67 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале | 368500 | 730300 | 1098800 |
| вых.зд.Котов.10 | Южная,19 | 89 | 89 | 66,7 | 66,7 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 320160 | 673670 | 993830 |
| ТК 5-1 | ТК 5-2 | 325 | 325 | 72,2 | 72,2 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная | 613700 | 2523390 | 3137090 |
| ТК 3-11 | ТК5-10а | 377 | 377 | 264,3 | 264,3 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная | 2378700 | 10757010 | 13135710 |
| ТК 5-10 | ТК5-10а | 325 | 325 | 231 | 231 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная | 1963500 | 8073450 | 10036950 |
| ТК5-10а | ТК5-41 | 273 | 273 | 228,6 | 228,6 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная | 1748790 | 4850892 | 6599682 |
| ТК5-41 | Юбилейный пр.,31 | 133 | 133 | 36,8 | 36,8 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная | 218960 | 412160 | 631120 |
| ТК5-41 | Октября,20 | 133 | 133 | 14,8 | 14,8 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная | 88060 | 165760 | 253820 |
| ТК5-42 | ТК5-43 | 219 | 219 | 173,6 | 173,6 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная | 1284640 | 2482480 | 3767120 |
| ТК5-43 | Октября,24 | 159 | 159 | 62,8 | 62,8 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная | 420760 | 750460 | 1171220 |
| Юбилейный пр.,29 | т.оп.земл. | 89 | 89 | 25,2 | 25,2 | 01.01.2008 | 2028 | воздушная | 120960 | 254520 | 375480 |
| т.оп.земл. | вых.поверхн. | 76 | 76 | 14,1 | 14,1 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная | 59925 | 130425 | 190350 |
| оп.земл. | Октября,14вл.1 | 76 | 76 | 198,6 | 198,6 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная | 844050 | 1837050 | 2681100 |
| ТК5-42 | т.см.диам. | 219 | 219 | 76,3 | 76,3 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная | 564620 | 1091090 | 1655710 |
| т.см.диам. | Октября,18 | 133 | 133 | 36,7 | 36,7 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная | 218365 | 411040 | 629405 |
| ТК 3-11 | ТК3-6 | 273 | 273 | 96,3 | 96,3 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 736695 | 2043486 | 2780181 |
| ТК3-6 | Юбилейный пр.,41 | 133 | 133 | 40,9 | 40,9 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 243355 | 458080 | 701435 |
| ТК3-6 | т.вр.Юбил.37 | 133 | 133 | 26 | 26 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 154700 | 291200 | 445900 |
| т.вр.Юбил.37 | Юбилейный пр.,37 | 108 | 108 | 6 | 6 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 33000 | 65400 | 98400 |
| т.вр.Юбил.37 | Юбилейный пр.,39 | 108 | 108 | 24 | 24 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 132000 | 261600 | 393600 |
| ТК3-6 | ТК3-7 | 273 | 273 | 94,2 | 94,2 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 720630 | 1998924 | 2719554 |
| ТК3-7 | ТК-3-8 | 159 | 159 | 91,5 | 91,5 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 613050 | 1093425 | 1706475 |
| ТК-3-8 | Октября,30 | 108 | 108 | 10,8 | 10,8 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 59400 | 117720 | 177120 |
| ТК-3-8 | Октября,28 | 133 | 133 | 62,1 | 62,1 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 369495 | 695520 | 1065015 |
| ТК3-7 | Юбилейный пр.,33 | 159 | 159 | 138,3 | 138,3 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 926610 | 1652685 | 2579295 |
| ТК5-43 | Октября,26 | 89 | 89 | 99,7 | 99,7 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 478560 | 1006970 | 1485530 |
| ТК-15 | Октября,2Б | 57 | 57 | 60,7 | 60,7 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 239765 | 491670 | 731435 |
| ЦТП №1 к.5 |
| т.вх.канал | Юбилейный пр.,11 | 133 | 133 | 19,5 | 19,5 | 01.01.1976 | 2014 | бесканальная | 116025 | 218400 | 334425 |
| вх.зд.Юбил.13 | Юбилейный пр.,13 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1976 | 2014 | бесканальная | 2975 | 5600 | 8575 |
| вх.зд.Юбил.13 | вых.зд.Юбил.13 | 108 | 108 | 37,5 | 37,5 | 01.08.1976 | 2014 | в подвале | 206250 | 408750 | 615000 |
| вх.зд.Юбил.13 | вых.зд.Юбил.13 | 133 | 133 | 101,6 | 101,6 | 01.08.1976 | 2014 | в подвале | 604520 | 1137920 | 1742440 |
| вх.зд.Юбил.9 | вых.зд.Юбил.9 | 159 | 159 | 123,6 | 123,6 | 01.08.1976 | 2014 | в подвале | 828120 | 1477020 | 2305140 |
| вых.зд.Юбил.9 | вх.зд.Юбил.13 | 159 | 159 | 39,2 | 39,2 | 01.08.1976 | 2014 | канальная | 262640 | 608776 | 871416 |
| вых.зд.Юбил.13 | вх.зд.Октябр.6 | 133 | 133 | 16,6 | 16,6 | 01.08.1976 | 2014 | канальная | 98770 | 241696 | 340466 |
| вх.зд.Октябр.6 | вых.зд.Октябр.6 | 133 | 133 | 40,3 | 40,3 | 01.08.1976 | 2014 | в подвале | 239785 | 451360 | 691145 |
| вых.зд.Октябр.6 |  | 57 | 57 | 70,6 | 70,6 | 01.08.1976 | 2014 | канальная | 278870 | 672818 | 951688 |
| вх.зд.Юбил.9 | Юбилейный пр.,9 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1976 | 2014 | бесканальная | 2975 | 5600 | 8575 |
| вх.зд.Октябр.6 | Октября,6 | 133 | 133 | 7,9 | 7,9 | 01.08.1976 | 2014 | бесканальная | 47005 | 88480 | 135485 |
| ЦТП №1 к.5 | ЦТП 1 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1978 | 2014 | канальная | 2975 | 7280 | 10255 |
| ЦТП 1 | Октября,4-а | 89 | 89 | 50,5 | 50,5 | 01.08.1978 | 2014 | канальная | 242400 | 691345 | 933745 |
| вых.зд.Юбил.13 | Юбилейный пр.,15а | 108 | 108 | 120,3 | 120,3 | 01.08.1980 | 2014 | канальная | 661650 | 1704651 | 2366301 |
| ЦТП 1 | т.вх.канал | 89 | 89 | 45 | 45 | 01.08.2009 | 2029 | воздушная | 216000 | 454500 | 670500 |
| ЦТП №10 к.5 |
| ЦТП №10 к.5 | ЦТП-10 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1991 | 2014 | канальная | 3700 | 8437 | 12137 |
| ЦТП-10 | вх.зд.Молод.1 | 219 | 219 | 36,8 | 36,8 | 01.01.1991 | 2014 | канальная | 272320 | 620963,2 | 893283,2 |
| вх.зд.Молод.1 | вых.зд.Молод.1 | 219 | 219 | 105 | 105 | 01.01.1991 | 2014 | в подвале | 777000 | 1501500 | 2278500 |
| вх.зд.Молод.1 | Молодежная,1 | 133 | 133 | 3,6 | 3,6 | 01.01.1991 | 2014 | канальная | 21420 | 52416 | 73836 |
| вых.зд.Молод.1 | Молодежная,2 | 219 | 219 | 30,5 | 30,5 | 01.01.1991 | 2014 | канальная | 225700 | 514657 | 740357 |
| ЦТП-10 | Октября,1 | 133 | 133 | 52 | 52 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 309400 | 582400 | 891800 |
| ЦТП №11 к.5 |
| ЦТП №11 к.5 | ЦТП 11 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1991 | 2014 | канальная | 3350 | 7765 | 11115 |
| вых.зд.Юбил.1 | т.см.диам. | 57 | 57 | 24,9 | 24,9 | 01.08.1991 | 2014 | канальная | 98355 | 237297 | 335652 |
| вх.зд.Юбил.1 | вых.зд.Юбил.1 | 159 | 159 | 10,7 | 10,7 | 01.08.1991 | 2014 | канальная | 71690 | 166171 | 237861 |
| вых.зд.Молод.2 | вх.зд.Юбил.1 | 159 | 159 | 33,2 | 33,2 | 01.08.1991 | 2014 | канальная | 222440 | 515596 | 738036 |
| вх.зд.Молод.2 | вых.зд.Молод.2 | 159 | 159 | 15 | 15 | 01.08.1991 | 2014 | канальная | 100500 | 232950 | 333450 |
| вх.зд.Юбил.1 | Юбилейный пр.,1 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1991 | 2014 | в подвале | 3350 | 5975 | 9325 |
| вх.зд.Молод.2 | Молодежная,2 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.08.1991 | 2014 | в подвале | 16500 | 32700 | 49200 |
| т.см.диам. | Носовихинское ш.,1а | 76 | 76 | 95,8 | 95,8 | 01.08.1991 | 2014 | канальная | 407150 | 1096910 | 1504060 |
| ЦТП 11 | Молодежная,4 | 108 | 108 | 37,1 | 37,1 | 01.10.2003 | 2023 | бесканальная | 204050 | 404390 | 608440 |
| ЦТП №2 к.5 |
| вх.зд.Октябр.5 | вых.зд.Октябр.5 | 159 | 159 | 136,3 | 136,3 | 01.01.1976 | 2014 | в подвале | 913210 | 1628785 | 2541995 |
| ЦТП №2 к.5 | ЦТП 2 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1983 | 2014 | канальная | 3350 | 7765 | 11115 |
| вых.зд.Октябр.5 | Октября,5А | 57 | 57 | 28,8 | 28,8 | 01.08.1983 | 2014 | канальная | 113760 | 274464 | 388224 |
| ЦТП 2 | вх.зд.Октябр.5 | 159 | 159 | 47,2 | 47,2 | 01.08.1983 | 2014 | канальная | 316240 | 733016 | 1049256 |
| ЦТП 2 | вх.зд.Октябр.3 | 159 | 159 | 26,4 | 26,4 | 01.08.1983 | 2014 | канальная | 176880 | 409992 | 586872 |
| вх.зд.Октябр.3 | вых.зд.Октябр.3 | 133 | 133 | 16,6 | 16,6 | 01.08.1983 | 2014 | в подвале | 98770 | 185920 | 284690 |
| вх.зд.Октябр.5 | Октября,5 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1983 | 2014 | в подвале | 3350 | 5975 | 9325 |
| вх.зд.Октябр.3 | Октября,3 | 133 | 133 | 9,6 | 9,6 | 01.08.1983 | 2014 | в подвале | 57120 | 107520 | 164640 |
| вых.зд.Октябр.3 | вх.зд.Октябр.3 | 133 | 133 | 53 | 53 | 01.08.1988 | 2014 | канальная | 315350 | 771680 | 1087030 |
| вх.зд.Октябр.3 | вых.зд.Октябр.3 | 133 | 133 | 33,3 | 33,3 | 01.08.1988 | 2014 | в подвале | 198135 | 372960 | 571095 |
| вых.зд.Октябр.3 | Молодежная,5 | 159 | 159 | 95,4 | 95,4 | 01.08.1988 | 2014 | канальная | 639180 | 1481562 | 2120742 |
| вх.зд.Октябр.3 | Октября,2 | 133 | 133 | 7,7 | 7,7 | 01.08.1988 | 2014 | в подвале | 45815 | 86240 | 132055 |
| ЦТП №3 к.5 |
| ЦТП 3 | вх.зд.Юбил.17 | 159 | 159 | 35,6 | 35,6 | 01.01.1984 | 2014 | канальная | 238520 | 552868 | 791388 |
| вх.зд.Юбил.17 | вых.зд.Юбил.17 | 159 | 159 | 116 | 116 | 01.08.1984 | 2014 | в подвале | 777200 | 1386200 | 2163400 |
| вх.зд.Юбил.17 | Юбилейный пр.,17 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1984 | 2014 | канальная | 3350 | 7765 | 11115 |
| вых.зд.Юбил.17 | вх.зд.Южная.2 | 159 | 159 | 30,1 | 30,1 | 01.09.2003 | 2023 | бесканальная | 201670 | 359695 | 561365 |
| вх.зд.Южная.2 | Южная,2 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2003 | 2023 | в подвале | 3350 | 5975 | 9325 |
| ЦТП №5 к.5 |
| ЦТП 5 | Котовского,4 | 159 | 159 | 41,4 | 41,4 | 01.01.1983 | 2014 | канальная | 277380 | 642942 | 920322 |
| ТК 5-33 | Котовского,4,1 | 76 | 76 | 73,7 | 73,7 | 01.08.1998 | 2018 | бесканальная | 313225 | 681725 | 994950 |
| ТК 5-33 | Южная,13 | 76 | 76 | 35,4 | 35,4 | 01.08.1998 | 2018 | бесканальная | 150450 | 327450 | 477900 |
| вых.зд.Котов.6 | ТК 5-33 | 108 | 108 | 18,5 | 18,5 | 01.08.1998 | 2018 | бесканальная | 101750 | 201650 | 303400 |
| ТК 5-30 | ТК 5-29 | 159 | 159 | 57,7 | 57,7 | 01.01.1999 | 2019 | канальная | 386590 | 896081 | 1282671 |
| ТК 5-29 | Южная,15 | 159 | 159 | 32,3 | 32,3 | 01.01.1999 | 2019 | канальная | 216410 | 501619 | 718029 |
| ТК 5-30 | Южная,11 | 133 | 133 | 24,2 | 24,2 | 01.08.1999 | 2019 | канальная | 143990 | 352352 | 496342 |
| ЦТП №5 к.5 | ЦТП 5 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2000 | 2020 | бесканальная | 3700 | 7150 | 10850 |
| ТК 5-32 | вх.зд.Котов.6 | 159 | 159 | 24,7 | 24,7 | 01.08.2000 | 2020 | бесканальная | 165490 | 295165 | 460655 |
| вх.зд.Котов.6 | вых.зд.Котов.6 | 159 | 159 | 16 | 16 | 01.08.2000 | 2020 | в подвале | 107200 | 191200 | 298400 |
| вх.зд.Котов.6 | Котовского,6 | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.08.2000 | 2020 | в подвале | 20100 | 35850 | 55950 |
| ТК 5-33 | Котовского,ВНС | 57 | 57 | 44 | 44 | 01.08.2002 | 2022 | бесканальная | 173800 | 356400 | 530200 |
| ЦТП 5 | Котовского,6 | 45 | 45 | 47,6 | 47,6 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная | 188020 | 385560 | 573580 |
| ТК 5-30 | Южная,17 | 76 | 76 | 164,5 | 164,5 | 01.10.2006 | 2026 | бесканальная | 699125 | 1521625 | 2220750 |
| ТК 5-32 | Юбилейный пр.,26 | 133 | 133 | 39,6 | 39,6 | 01.08.2009 | 2029 | канальная | 235620 | 576576 | 812196 |
| ЦТП №6 к.5 |
| Котовского,12 | Котовского,12 | 57 | 57 | 3 | 3 | 01.01.1997 | 2017 | в подвале | 11850 | 24300 | 36150 |
| ЦТП 6 | Котовского,10 | 76 | 76 | 37,7 | 37,7 | 01.01.1998 | 2018 | бесканальная | 160225 | 348725 | 508950 |
| ЦТП 6 | ЦТП №6 к.5 | 159 | 159 | 1 | 1 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 6700 | 11950 | 18650 |
| ЦТП 6 | Котовского,8 | 133 | 133 | 35,1 | 35,1 | 01.08.2009 | 2029 | бесканальная | 208845 | 393120 | 601965 |
| ЦТП №7 к.5 |
| ЦТП 7 | Южная,8 | 108 | 108 | 202,6 | 202,6 | 01.01.1996 | 2016 | канальная | 1114300 | 2870842 | 3985142 |
| ЦТП №7 к.5 | ЦТП 7 | 159 | 159 | 5,8 | 5,8 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 38860 | 69310 | 108170 |
| ТК 5-28 | вх.зд.Южн.10 | 159 | 159 | 76,7 | 76,7 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 513890 | 916565 | 1430455 |
| ЦТП 7 | ТК 5-28 | 159 | 159 | 60,7 | 60,7 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 406690 | 725365 | 1132055 |
| вх.зд.Южн.10 | вых.зд.Южн.10 | 108 | 108 | 17,7 | 17,7 | 01.01.2001 | 2021 | в подвале | 97350 | 192930 | 290280 |
| вых.зд.Южн.10 | Южная,10-А | 108 | 108 | 23,5 | 23,5 | 01.01.2001 | 2021 | бесканальная | 129250 | 256150 | 385400 |
| вх.зд.Южн.10 | Южная,10 | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.01.2001 | 2021 | в подвале | 20100 | 35850 | 55950 |
| ТК 5-22 | Юбилейный пр.,14 | 108 | 108 | 2,7 | 2,7 | 01.01.2005 | 2025 | канальная | 14850 | 38259 | 53109 |
| ТК 5-24 | Юбилейный пр.,12 | 133 | 133 | 14,8 | 14,8 | 01.01.2006 | 2026 | канальная | 88060 | 215488 | 303548 |
| ЦТП №8 к.5 |
| ТК 5-17 | ТК 5-18 | 219 | 219 | 18,8 | 18,8 | 01.01.1999 | 2019 | канальная | 139120 | 317231,2 | 456351,2 |
| ЦТП №8 к.5 | ТК 5-17 | 219 | 219 | 43,5 | 43,5 | 01.08.1999 | 2019 | канальная | 321900 | 734019 | 1055919 |
| ТК 5-18 | т.вр. | 159 | 159 | 80,1 | 80,1 | 01.08.1999 | 2019 | канальная | 536670 | 1243953 | 1780623 |
| т.вр. | Юбилейный пр.,5 Меховое ателье | 45 | 45 | 11,5 | 11,5 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная | 45425 | 93150 | 138575 |
| т.вр. | вх.зд.Юбил.5 | 133 | 133 | 8,9 | 8,9 | 01.11.2008 | 2028 | бесканальная | 52955 | 99680 | 152635 |
| ЦТП №9 к.5 |
| ЦТП 9 | вх.зд.Юбил.4КРЦ | 108 | 108 | 30,6 | 30,6 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 168300 | 333540 | 501840 |
| т.вр. | Юбилейный пр.,4 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1999 | 2019 | канальная | 3350 | 7765 | 11115 |
| ТК 5-20 | Носовихинское ш.,3 | 108 | 108 | 8 | 8 | 01.08.2001 | 2021 | бесканальная | 44000 | 87200 | 131200 |
| вх.зд.Юбил.2к1 | Юбилейный пр.,2,1 | 159 | 159 | 26 | 26 | 01.01.2002 | 2022 | в подвале | 174200 | 310700 | 484900 |
| ЦТП №9 к.5 | ЦТП 9 | 159 | 159 | 1 | 1 | 01.06.2002 | 2022 | бесканальная | 6700 | 11950 | 18650 |
| ЦТП 9 | вх.зд.Юбил.2к1 | 159 | 159 | 46,6 | 46,6 | 01.06.2002 | 2022 | бесканальная | 312220 | 556870 | 869090 |
| вх.зд.Юбил.2 | Юбилейный пр.,2 | 108 | 108 | 32 | 32 | 01.01.2003 | 2023 | в подвале | 176000 | 348800 | 524800 |
| ЦТП 9 | вх.зд.Юбил.6 | 219 | 219 | 37,2 | 37,2 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная | 275280 | 531960 | 807240 |
| т.вр. | вых.зд.Юбил.4 | 108 | 108 | 66 | 66 | 01.08.2003 | 2023 | в подвале | 363000 | 719400 | 1082400 |
| ТК 5-21 | Носовихинское ш.,6 | 133 | 133 | 78 | 78 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная | 464100 | 873600 | 1337700 |
| ТК 5-21 | Юбилейный пр.,8 | 133 | 133 | 50 | 50 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная | 297500 | 560000 | 857500 |
| вых.зд.Юбил.6 | ТК 5-21 | 219 | 219 | 37,3 | 37,3 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная | 276020 | 533390 | 809410 |
| вых.зд.Юбил.4 | вх.зд.Юбил.2 | 108 | 108 | 36,8 | 36,8 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная | 202400 | 401120 | 603520 |
| вых.зд.Юбил.4 | Носовихинское ш.,4 | 89 | 89 | 86 | 86 | 01.11.2003 | 2023 | бесканальная | 412800 | 868600 | 1281400 |
| вх.зд.Юбил.4КРЦ | вых.зд.Юбил.4 | 89 | 89 | 16,6 | 16,6 | 01.01.2005 | 2025 | в подвале | 79680 | 167660 | 247340 |
| вх.зд.Юбил.6 | вых.зд.Юбил.6 | 219 | 219 | 11,2 | 11,2 | 01.06.2005 | 2025 | в подвале | 82880 | 160160 | 243040 |
| вх.зд.Юбил.6 | Юбилейный пр.,6 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.06.2005 | 2025 | бесканальная | 3700 | 7150 | 10850 |
| ТК 5-20 | Носовихинское ш.,5 | 108 | 108 | 105,1 | 105,1 | 01.08.2005 | 2025 | бесканальная | 578050 | 1145590 | 1723640 |
| ИТОГО: | 181186086,5 |

По котельной №5 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 181,186 млн. руб.

Котельная №6 (потребители переведены на теплоснабжение от Котельной №4)

Таблица 7.19

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 (ул.Победы, д.13) |
| вх.зд.Ленин.22 | Ленина,22 | 108 | 108 | 35 | 35 | 01.08.1966 | 2014 | в подвале | 192500 | 381500 | 574000 |
| ТК 6-6 | Ленина,20а | 89 | 89 | 28 | 28 | 01.08.1989 | 2014 | канальная | 134400 | 383320 | 517720 |
| ТК 6-6 | ТК 6-7 | 108 | 108 | 9,1 | 9,1 | 01.08.1997 | 2017 | канальная | 50050 | 128947 | 178997 |
| вх.зд.Ленин.20 | вых1,2.Ленин.20 | 159 | 159 | 90 | 90 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале | 603000 | 1075500 | 1678500 |
| вх.зд.Ленин.20 | Ленина,20 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1997 | 2017 | в подвале | 2975 | 5600 | 8575 |
| вых.зд.Побед.9 | Победы,9 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале | 2975 | 5600 | 8575 |
| вх.зд.Побед.11 | Победы,11 | 108 | 108 | 17 | 17 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале | 93500 | 185300 | 278800 |
| ТК 6-5 | вх.зд.Ленин.22 | 122 | 122 | 55 | 55 | 01.06.2000 | 2020 | канальная | 327250 | 800800 | 1128050 |
| ТК 6-3 | вх.зд.Побед.11 | 108 | 108 | 18 | 18 | 01.08.2000 | 2020 | канальная | 99000 | 255060 | 354060 |
| Котельная №6 | Котельная 6 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.07.2002 | 2022 | бесканальная | 2975 | 5600 | 8575 |
| Котельная 6 | ТК 6-1 | 133 | 133 | 19 | 19 | 01.07.2002 | 2022 | бесканальная | 113050 | 212800 | 325850 |
| вых1,2.Ленин.20 | ТК 6-6 | 108 | 108 | 12,2 | 12,2 | 01.07.2003 | 2023 | канальная | 67100 | 172874 | 239974 |
| ИТОГО: | 4727676 |

По котельной №6 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 4,727 млн. руб.

Котельная №7 ЗАО «Мособлэнергогаз»

Таблица 7.20

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №7 ЗАО "Мособлэнергогаз" |
| ЦТП 1 | т.см.д | 108 | 108 | 1,3 | 1,3 | 01.01.1974 | 2014 | канальная | 7150 | 18421 | 25571 |
| ЦТП №1 к.7 | ЦТП 1 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1974 | 2014 | бесканальная | 2975 | 5600 | 8575 |
| т.см.диам. | Головашкина,5 | 89 | 89 | 2,2 | 2,2 | 01.04.1974 | 2014 | канальная | 10560 | 30118 | 40678 |
| т.вых.поверхн. | ЦТП№2 к.7 | 273 | 273 | 22,5 | 22,5 | 01.08.1974 | 2014 | канальная | 172125 | 620550 | 792675 |
| т.вых.поверхн. | ЦТП №3 к.7 | 273 | 273 | 374,5 | 374,5 | 01.08.1974 | 2014 | воздушная | 2864925 | 7946890 | 10811815 |
| т.см.диам. | 125705 | 122 | 122 | 16,2 | 16,2 | 01.01.2001 | 2021 | канальная | 96390 | 235872 | 332262 |
| ТК 7-5 | ТК 7-6 | 76 | 76 | 64,5 | 64,5 | 01.08.2001 | 2021 | канальная | 274125 | 738525 | 1012650 |
| ТК 7-6 | сооружение | 76 | 76 | 10 | 10 | 01.08.2001 | 2021 | канальная | 42500 | 114500 | 157000 |
| ТК 7-4 (задвижки) | ТК 7-5 | 76 | 76 | 52,8 | 52,8 | 01.08.2001 | 2021 | канальная | 224400 | 604560 | 828960 |
| т.см.д | т.см.диам. | 122 | 122 | 16,2 | 16,2 | 01.08.2001 | 2021 | канальная | 96390 | 235872 | 332262 |
| ТК 7-6 | сооружение | 76 | 76 | 4 | 4 | 01.08.2001 | 2021 | канальная | 17000 | 45800 | 62800 |
| вх.зд.Голов.6 | вых.зд.Голов.6 | 57 | 57 | 30 | 30 | 01.01.2002 | 2022 | в подвале | 118500 | 243000 | 361500 |
| вх.зд.Голов.6 | Головашкина,6 ФГУП | 57 | 57 | 3 | 3 | 01.01.2002 | 2022 | в подвале | 11850 | 24300 | 36150 |
| ТК 7-3 | вх.зд.Голов.6 | 57 | 57 | 22,37 | 22,37 | 01.01.2002 | 2022 | канальная | 88361,5 | 213186,1 | 301547,6 |
| ТК 7-2 | ТК 7-3 | 57 | 57 | 20 | 20 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная | 79000 | 162000 | 241000 |
| вых.зд.Голов.6 | сооружение | 57 | 57 | 20 | 20 | 01.01.2002 | 2022 | канальная | 79000 | 190600 | 269600 |
| ТК 7-7 | ЦТП №1 к.7 | 219 | 219 | 8 | 8 | 01.08.2002 | 2022 | бесканальная | 59200 | 114400 | 173600 |
| ЦТП 1 | ТК 7-11 | 133 | 133 | 31,4 | 31,4 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная | 186830 | 351680 | 538510 |
| ТК 7-11 | т.вх.Голов.10 | 133 | 133 | 29,8 | 29,8 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная | 177310 | 333760 | 511070 |
| ТК 7-11 | Головашкина,8 | 89 | 89 | 35,7 | 35,7 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 171360 | 488733 | 660093 |
| т.вх.Голов.10 | т.вых.Голов.10 | 89 | 89 | 28 | 28 | 01.10.2002 | 2022 | в подвале | 134400 | 282800 | 417200 |
| т.вых.Голов.10 | т.см.из. | 89 | 89 | 40,5 | 40,5 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 194400 | 554445 | 748845 |
| т.вх.Голов.10 | Головашкина,10 | 133 | 133 | 3 | 3 | 01.10.2002 | 2022 | в подвале | 17850 | 33600 | 51450 |
| ТК 7-8 | ЦТП №4 к.7 | 219 | 219 | 47,8 | 47,8 | 01.07.2006 | 2026 | бесканальная | 353720 | 683540 | 1037260 |
| ЦТП №2 к.7 |
| ЦТП 2 | ЦТП№2 к.7 | 219 | 219 | 1 | 1 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 7400 | 14300 | 21700 |
| т.вр.Побед.28 | Победы,28 Военный суд | 76 | 76 | 84,3 | 84,3 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная | 358275 | 779775 | 1138050 |
| т.вр.Побед.28 | Победы,28 Общежитие №5 | 76 | 76 | 1 | 1 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная | 4250 | 9250 | 13500 |
| ТК 7-20 | Садовый пр.,5 | 76 | 76 | 4,5 | 4,5 | 01.08.1999 | 2019 | канальная | 19125 | 51525 | 70650 |
| ЦТП 2 | т.вр.Побед.28 | 76 | 76 | 82,4 | 82,4 | 01.08.1999 | 2019 | воздушная | 350200 | 762200 | 1112400 |
| ТК 7-20 | Садовый пр.,4 | 89 | 89 | 46 | 46 | 01.11.1999 | 2019 | бесканальная | 220800 | 464600 | 685400 |
| ЦТП 2 | ТК 7-20 | 108 | 108 | 30 | 30 | 01.11.1999 | 2019 | канальная | 165000 | 425100 | 590100 |
| ЦТП 2 | т.вх.кан | 108 | 108 | 15,8 | 15,8 | 01.12.2005 | 2025 | воздушная | 86900 | 172220 | 259120 |
| т.вх.кан | Некрасова,14 | 108 | 108 | 63,5 | 63,5 | 01.12.2005 | 2025 | бесканальная | 349250 | 692150 | 1041400 |
| Т.СМ.ИЗ | вх.зд.Сад.3 | 219 | 219 | 13,6 | 13,6 | 01.01.2006 | 2026 | канальная | 100640 | 229486,4 | 330126,4 |
| вх.зд.Сад.3 | вых.1.Сад.3 | 45 | 45 | 106,5 | 106,5 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале | 420675 | 862650 | 1283325 |
| вых.1.Сад.3 | Победы,28 | 45 | 45 | 26,5 | 26,5 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 104675 | 214650 | 319325 |
| вх.зд.Сад.3 | вых.зд.Сад.3 | 159 | 159 | 175,5 | 175,5 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале | 1175850 | 2097225 | 3273075 |
| вых.зд.Сад.3 | Садовый пр.,1 | 108 | 108 | 35,2 | 35,2 | 01.01.2006 | 2026 | канальная | 193600 | 498784 | 692384 |
| ЦТП 2 | т.вр. | 219 | 219 | 53,4 | 53,4 | 01.05.2006 | 2026 | бесканальная | 395160 | 763620 | 1158780 |
| т.вр. | т.вр.ТК 7-19 | 219 | 219 | 63,1 | 63,1 | 01.05.2006 | 2026 | бесканальная | 466940 | 902330 | 1369270 |
| т.вр. | Садовый пр.,6 | 89 | 89 | 20,6 | 20,6 | 01.05.2006 | 2026 | бесканальная | 98880 | 208060 | 306940 |
| вх.зд.Сад.3 | Садовый пр.,3 | 159 | 159 | 5 | 5 | 01.07.2006 | 2026 | бесканальная | 33500 | 59750 | 93250 |
| т.вр.ТК 7-19 | ТК 7-18 | 159 | 159 | 2 | 2 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 13400 | 23900 | 37300 |
| ЦТП 2 | Некрасова,8 | 89 | 89 | 57 | 57 | 01.11.2008 | 2028 | воздушная | 273600 | 575700 | 849300 |
| т.вр.ТК 7-19 | ТК-7-19 | 219 | 219 | 55,1 | 55,1 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 407740 | 787930 | 1195670 |
| ТК-7-19 | Т.СМ.ИЗ | 219 | 219 | 50,5 | 50,5 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 373700 | 722150 | 1095850 |
| ЦТП №3 к.7 |
| ЦТП 3 | ТК 7-12 | 159 | 159 | 48,2 | 48,2 | 01.08.2001 | 2021 | бесканальная | 322940 | 575990 | 898930 |
| т.вр.Победы.22 | Победы,22 | 45,5 | 45,5 | 2 | 2 | 01.01.2002 | 2022 | канальная | 7900 | 19060 | 26960 |
| т.вр.Победы.22 | ТК 7-16 | 133 | 133 | 17 | 17 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная | 101150 | 190400 | 291550 |
| ТК 7-12 | т.вр.Победы.22 | 133 | 133 | 48,9 | 48,9 | 01.07.2002 | 2022 | бесканальная | 290955 | 547680 | 838635 |
| ТК 7-16 | Победы,22,2 | 108 | 108 | 27,4 | 27,4 | 01.08.2002 | 2022 | бесканальная | 150700 | 298660 | 449360 |
| ТК 7-12 | Победы,22 | 108 | 108 | 101,8 | 101,8 | 01.06.2003 | 2023 | бесканальная | 559900 | 1109620 | 1669520 |
| ЦТП №3 к.7 | ЦТП 3 | 159 | 159 | 1 | 1 | 01.10.2003 | 2023 | бесканальная | 6700 | 11950 | 18650 |
| вх.зд.некр.4 | вых.зд.Некр.4 | 108 | 108 | 20 | 20 | 01.10.2003 | 2023 | в подвале | 110000 | 218000 | 328000 |
| ТК 7-16 | Победы,22,3 | 108 | 108 | 90,5 | 90,5 | 01.11.2004 | 2024 | бесканальная | 497750 | 986450 | 1484200 |
| ТК 7-9 | Некрасова,12 | 89 | 89 | 73,4 | 73,4 | 01.05.2006 | 2026 | канальная | 352320 | 1004846 | 1357166 |
| ТК 7-9 | Некрасова,10 | 89 | 89 | 22,7 | 22,7 | 01.05.2006 | 2026 | канальная | 108960 | 310763 | 419723 |
| ТК 7-10 | ТК 7-9 | 133 | 133 | 79,7 | 79,7 | 01.05.2006 | 2026 | канальная | 474215 | 1160432 | 1634647 |
| ЦТП 3 | т.см.диам. | 89 | 89 | 46,2 | 46,2 | 01.11.2006 | 2026 | воздушная | 221760 | 466620 | 688380 |
| т.см.диам. | Победы,32 | 108 | 108 | 16,4 | 16,4 | 01.11.2006 | 2026 | воздушная | 90200 | 178760 | 268960 |
| ЦТП №4 к.7 |
| ТК 7-14 | ТК 7-15 | 159 | 159 | 69 | 69 | 01.08.1985 | 2014 | канальная | 462300 | 1071570 | 1533870 |
| ТК 7-14 | Некрасова,20 | 89 | 89 | 12 | 12 | 01.08.1985 | 2014 | канальная | 57600 | 164280 | 221880 |
| ЦТП 4 | Головашкина,7 | 76 | 76 | 40 | 40 | 01.08.1985 | 2014 | канальная | 170000 | 458000 | 628000 |
| т.вх.Некр.24 | т.вых.Некр.24 | 108 | 108 | 30,7 | 30,7 | 01.08.1986 | 2014 | в подвале | 168850 | 334630 | 503480 |
| т.вх.Некр.24 | Некрасова,24 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1986 | 2014 | бесканальная | 2750 | 5450 | 8200 |
| ТК 7-13 | ТК 7-14 | 159 | 159 | 20 | 20 | 01.08.2004 | 2024 | канальная | 134000 | 310600 | 444600 |
| ТК 7-13 | Некрасова,22 | 89 | 89 | 27,3 | 27,3 | 01.08.2004 | 2024 | канальная | 131040 | 373737 | 504777 |
| ЦТП 4 | ТК 7-13 | 159 | 159 | 74,6 | 74,6 | 01.08.2004 | 2024 | канальная | 499820 | 1158538 | 1658358 |
| ЦТП №4 к.7 | ЦТП 4 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.07.2006 | 2026 | бесканальная | 3350 | 5975 | 9325 |
| ЦТП 4 | ТК 7-17 | 159 | 159 | 118,9 | 118,9 | 01.07.2006 | 2026 | бесканальная | 796630 | 1420855 | 2217485 |
| ТК 7-17 | Некрасова,18 | 133 | 133 | 80,8 | 80,8 | 01.09.2006 | 2026 | канальная | 480760 | 1176448 | 1657208 |
| ТК 7-17 | т.вх.Некр.24 | 133 | 133 | 26,7 | 26,7 | 01.09.2006 | 2026 | бесканальная | 158865 | 299040 | 457905 |
| т.вых.Некр.24 | т.вх.Некр.26 | 89 | 89 | 29 | 29 | 01.09.2006 | 2026 | канальная | 139200 | 397010 | 536210 |
| ТК 7-15 | Некрасова,16 | 108 | 108 | 42 | 42 | 01.10.2007 | 2027 | бесканальная | 231000 | 457800 | 688800 |
| ИТОГО: | 58134768 |

По котельной №7 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 58,134 млн. руб.

БМК-140 ЗАО «Мособлэнергогаз»

Таблица 7.21

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК 140 (ул.В.Н.Челомея) |
| ТК3-3 | ЦТП №5 к.БМК-140 | 219 | 219 | 147,2 | 147,2 | 01.01.1982 | 2014 | канальная | 1089280 | 2483853 | 3573132,8 |
| т.вых.канал(дор) | ТК 3-2 | 377 | 377 | 76 | 76 | 01.01.1992 | 2014 | воздушная | 684000 | 3093200 | 3777200 |
| ЦТП №7 к.БМК | вх.зд.Юбил.56 | 159 | 159 | 188,2 | 188,2 | 01.01.1995 | 2015 | бесканальная | 1260940 | 2248990 | 3509930 |
| ЦТП №7 к.БМК | ТК 3-11 | 219 | 219 | 60,5 | 60,5 | 01.01.1997 | 2017 | бесканальная | 447700 | 865150 | 1312850 |
| вх.зд.Юбил.56 | вых.зд.Юбил.56 | 159 | 159 | 8,4 | 8,4 | 01.01.1999 | 2019 | в подвале | 56280 | 100380 | 156660 |
| ТК 3-9 | Юбилейный пр.,48 | 108 | 108 | 5 | 5 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная | 27500 | 54500 | 82000 |
| ТК 3-10 | Юбилейный пр.,52 | 133 | 133 | 63 | 63 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная | 374850 | 705600 | 1080450 |
| ТК 3-2 | ЦТП №1 к.БМК | 219 | 219 | 152,2 | 152,2 | 01.01.2003 | 2023 | бесканальная | 1126280 | 2176460 | 3302740 |
| ТК 3-2 | т.вх.канал | 273 | 273 | 82,9 | 82,9 | 01.01.2004 | 2024 | бесканальная | 634185 | 1759138 | 2393323 |
| т.вх.канал | т.вых.канал. | 273 | 273 | 13 | 13 | 01.01.2004 | 2024 | канальная | 99450 | 358540 | 457990 |
| т.вых.канал. | ЦТП 4 | 273 | 273 | 6,5 | 6,5 | 01.01.2004 | 2024 | воздушная | 49725 | 137930 | 187655 |
| ЦТП 4 | ЦТП №3 к.БМК | 273 | 273 | 3,2 | 3,2 | 01.01.2004 | 2024 | воздушная | 24480 | 67904 | 92384 |
| т.вр.ВНС | ,ВНС | 45 | 45 | 6 | 6 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная | 23700 | 48600 | 72300 |
| ТК3-4 | В.Н. Челомея,8 | 89 | 89 | 1,2 | 1,2 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 5760 | 12120 | 17880 |
| т.вх.канал | Носовихинское ш.,22 | 133 | 133 | 19,6 | 19,6 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 116620 | 219520 | 336140 |
| вх.зд.Юбил.56 | Юбилейный пр.,56 | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.01.2006 | 2026 | в подвале | 20100 | 35850 | 55950 |
| т.см.д | ТК3-4 | 89 | 89 | 555,8 | 555,8 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 2667840 | 5613580 | 8281420 |
| ТК3-4 | т.вр.Октябр.36 | 76 | 76 | 68,4 | 68,4 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 290700 | 632700 | 923400 |
| т.вр.Октябр.36 | Октября,36 | 57 | 57 | 27,3 | 27,3 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 107835 | 221130 | 328965 |
| т.вр.Октябр.36 | ТК-3-5 Н/Б | 57 | 57 | 26,2 | 26,2 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 103490 | 212220 | 315710 |
| вых.зд.Юбил.56 | ТК3-3 | 159 | 159 | 17 | 17 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 113900 | 203150 | 317050 |
| ТК 3-11 | т.см.д | 159 | 159 | 37,6 | 37,6 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 251920 | 449320 | 701240 |
| т.вр.Носов.22 | т.вх.канал | 133 | 133 | 5,6 | 5,6 | 01.01.2006 | 2026 | воздушная | 33320 | 62720 | 96040 |
| ТК 3-1 | ТК 3-11 | 426 | 426 | 119,3 | 119,3 | 01.01.2007 | 2027 | бесканальная | 1169140 | 5541485 | 6710625 |
| Котельная БМК-140 ЗАО "Мособэнергогаз" | ТК13 | 720 | 720 | 482,5 | 482,5 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 5934750 | 26971750 | 32906500 |
| т.вр.ЦТП 7 | ЦТП №7 к.БМК | 219 | 219 | 7,5 | 7,5 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 55500 | 107250 | 162750 |
| тк 3-2 | т.вр.ЦТП 7 | 426 | 426 | 67,4 | 67,4 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 660520 | 3130730 | 3791250 |
| т.вр.ЦТП 7 | т.вр.ВНС | 377 | 377 | 92,6 | 92,6 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 833400 | 3768820 | 4602220 |
| ТК13 | ТК 3-1 | 530 | 530 | 96,3 | 96,3 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 1184490 | 5383170 | 6567660 |
| т.вр.ВНС | т.вых.поверхн. | 377 | 377 | 16 | 16 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 144000 | 651200 | 795200 |
| т.вых.поверхн. | т.вр.Носов.22 | 377 | 377 | 6,4 | 6,4 | 01.01.2009 | 2029 | воздушная | 57600 | 260480 | 318080 |
| ЦТП №1 к.БМК |
| вх.зд.Носов.17 | Носовихинское ш.,17 | 76 | 76 | 3 | 3 | 01.01.1991 | 2014 | в подвале | 12750 | 27750 | 40500 |
| вх.зд.Носов.17 | вых.зд.Носов.17 | 76 | 76 | 59,5 | 59,5 | 01.08.1991 | 2014 | в подвале | 252875 | 550375 | 803250 |
| ТК 3-12 | ТК 3-13 | 159 | 159 | 30,1 | 30,1 | 01.09.2002 | 2022 | бесканальная | 201670 | 359695 | 561365 |
| ТК 3-13 | Носовихинское ш.,23 | 133 | 133 | 66 | 66 | 01.09.2002 | 2022 | бесканальная | 392700 | 739200 | 1131900 |
| ТК 3-13 | Носовихинское ш.,20 | 89 | 89 | 9,3 | 9,3 | 01.09.2002 | 2022 | бесканальная | 44640 | 93930 | 138570 |
| ЦТП 1 | Носовихинское ш.,21 | 159 | 159 | 31 | 31 | 01.08.2003 | 2023 | бесканальная | 207700 | 370450 | 578150 |
| ЦТП №1 к.БМК | ЦТП 1 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная | 3350 | 5975 | 9325 |
| ЦТП 1 | Носовихинское ш.,18 | 89 | 89 | 21,4 | 21,4 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная | 102720 | 216140 | 318860 |
| ТК 3-12 | Носовихинское ш.,19 | 76 | 76 | 19,2 | 19,2 | 01.09.2004 | 2024 | бесканальная | 81600 | 177600 | 259200 |
| ЦТП 1 | ТК 3-12 | 159 | 159 | 42,4 | 42,4 | 01.10.2004 | 2024 | бесканальная | 284080 | 506680 | 790760 |
| вых.зд.Носов.17 | Носовихинское ш.,17в | 57 | 57 | 20 | 20 | 01.08.2007 | 2027 | бесканальная | 79000 | 162000 | 241000 |
| ЦТП №3 к.БМК |
| вх.Котов.5 | Котовского,5 | 133 | 133 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1989 | 2014 | в подвале | 2975 | 5600 | 8575 |
| вх.Котов.5 | вых1.2.Котов.5 | 133 | 133 | 32,3 | 32,3 | 01.08.1989 | 2014 | в подвале | 192185 | 361760 | 553945 |
| вых1.2.Котов.5 | Котовского,3 | 133 | 133 | 44 | 44 | 01.08.1998 | 2018 | канальная | 261800 | 640640 | 902440 |
| ЦТП 3 | Котовского,7 | 133 | 133 | 159,1 | 159,1 | 01.08.1999 | 2019 | канальная | 946645 | 2316496 | 3263141 |
| ЦТП 3 | т.вх.канал | 108 | 108 | 27,7 | 27,7 | 01.04.2003 | 2023 | воздушная | 152350 | 301930 | 454280 |
| т.вх.канал | Юбилейный пр.,38 | 122 | 122 | 20 | 20 | 01.04.2003 | 2023 | канальная | 119000 | 291200 | 410200 |
| ТК 3-14 | вх.Котов.5 | 133 | 133 | 25,2 | 25,2 | 01.09.2003 | 2023 | канальная | 149940 | 366912 | 516852 |
| вх.Юбил.34 | Юбилейный пр.,34 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.09.2003 | 2023 | в подвале | 2750 | 5450 | 8200 |
| ЦТП №3 к.БМК | ЦТП 3 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная | 3700 | 7150 | 10850 |
| ЦТП 3 | вх.Котов.9 | 219 | 219 | 68,5 | 68,5 | 01.08.2008 | 2028 | бесканальная | 506900 | 979550 | 1486450 |
| вх.Котов.9 | Котовского,9 | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.08.2009 | 2029 | в подвале | 20100 | 35850 | 55950 |
| вых1.2.Котов.5 | Юбилейный пр.,32/1 | 108 | 108 | 57,3 | 57,3 | 01.09.2009 | 2029 | бесканальная | 315150 | 624570 | 939720 |
| ЦТП №4 к.БМК |
| вх.зд.Котов.11 | Котовского,11 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.01.1980 | 2014 | канальная | 3350 | 7765 | 11115 |
| т.вр.Котов.11 | т.вх.канал | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.01.1980 | 2014 | воздушная | 20100 | 35850 | 55950 |
| т.вх.канал | вх.зд.Котов.11 | 159 | 159 | 29 | 29 | 01.01.1980 | 2014 | канальная | 194300 | 450370 | 644670 |
| ЦТП 4 | т.вх.канал | 159 | 159 | 6 | 6 | 01.01.1980 | 2014 | воздушная | 40200 | 71700 | 111900 |
| ЦТП №4 к.БМК | ЦТП 4 | 159 | 159 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1980 | 2014 | воздушная | 3350 | 5975 | 9325 |
| т.вр.Котов.11 | т.вх.кан | 133 | 133 | 170,5 | 170,5 | 01.08.1980 | 2014 | воздушная | 1014475 | 1909600 | 2924075 |
| т.вх.кан | ТК 3-16 | 133 | 133 | 60,3 | 60,3 | 01.08.1980 | 2014 | канальная | 358785 | 877968 | 1236753 |
| вх.зд.Котов.11 | вых.зд.Котов.11 | 89 | 89 | 11,8 | 11,8 | 01.08.1980 | 2014 | в подвале | 56640 | 119180 | 175820 |
| т.вх.канал | т.вых.поверхн. | 159 | 159 | 12 | 12 | 01.08.1980 | 2014 | канальная | 80400 | 186360 | 266760 |
| т.вых.поверхн. | т.вр.Котов.11 | 159 | 159 | 25,6 | 25,6 | 01.08.1980 | 2014 | воздушная | 171520 | 305920 | 477440 |
| ТК 3-16 | Носовихинское ш.,14 | 159 | 159 | 2,5 | 2,5 | 01.08.1980 | 2014 | канальная | 16750 | 38825 | 55575 |
| т.вых.канал | Носовихинское ш.,16 | 159 | 159 | 60 | 60 | 01.01.2003 | 2023 | воздушная | 402000 | 717000 | 1119000 |
| ЦТП 4 | т.вх.канал | 159 | 159 | 2 | 2 | 01.01.2003 | 2023 | воздушная | 13400 | 23900 | 37300 |
| т.вх.канал | т.вых.канал | 159 | 159 | 7 | 7 | 01.01.2003 | 2023 | канальная | 46900 | 108710 | 155610 |
| ТК 3-16 | Носовихинское ш.,14-А | 45 | 45 | 15,5 | 15,5 | 01.01.2008 | 2028 | канальная | 61225 | 147715 | 208940 |
| ЦТП №5 к.БМК-140 |
| ЦТП №5 к.БМК-140 | ЦТП 5 | 108 | 108 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1982 | 2014 | канальная | 2750 | 7085 | 9835 |
| ЦТП 5 | ТК 3-8 | 108 | 108 | 27,2 | 27,2 | 01.08.1982 | 2014 | канальная | 149600 | 385424 | 535024 |
| вых.зд.Юбил.58 | Юбилейный пр.,58 | 89 | 89 | 17,8 | 17,8 | 01.08.1982 | 2014 | канальная | 85440 | 243682 | 329122 |
| вх.зд.Юбил.58 | вых.зд.Юбил.58 | 76 | 76 | 85,4 | 85,4 | 01.08.1982 | 2014 | в подвале | 362950 | 789950 | 1152900 |
| вх.зд.Юбил.58 | Юбилейный пр.,58 | 76 | 76 | 0,5 | 0,5 | 01.08.1982 | 2014 | канальная | 2125 | 5725 | 7850 |
| вх.зд.Юбил.58а | Юбилейный пр.,58а | 76 | 76 | 3,9 | 3,9 | 01.08.1982 | 2014 | в подвале | 16575 | 36075 | 52650 |
| ТК 3-8 | Юбилейный пр.,58 | 89 | 89 | 125,3 | 125,3 | 01.08.1998 | 2018 | канальная | 601440 | 1715357 | 2316797 |
| ТК 3-8 | В.Н. Челомея,10 | 57 | 57 | 12,3 | 12,3 | 01.08.2008 | 2028 | канальная | 48585 | 117219 | 165804 |
| ИТОГО: | 112770392,8 |

По БМК – 140 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 112,77 млн. руб.

Котельная ОАО «ВПК НПО Машиностроение» (потребители переведены на теплоснабжение от котельной №2 и котельной №4)

Таблица 7.22

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный под. , мм | Диаметр наружный обр. , мм | Длина (под,), м | Длина (обр,), м | Дата ввода | Год перекладки | Тип прокладки | Затраты на демонтаж трубопроводов, руб. | Затраты на монтаж трубопроводов, руб. | Общие затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная НПО Машиностроение (ул.Гагарина, д.33) |
| ТК 6-60 | ТК 6-25 | 108 | 108 | 25 | 25 | 01.01.1960 | 2014 | канальная | 137500 | 354250 | 491750 |
| ТК 6-59 | ТК 6-60 | 108 | 108 | 16 | 16 | 01.01.1960 | 2014 | канальная | 88000 | 226720 | 314720 |
| ТК 6-58 | ТК 6-59 | 89 | 89 | 15 | 15 | 01.01.1960 | 2014 | канальная | 72000 | 205350 | 277350 |
| ЦТП 3 | ТК 6-58 | 108 | 108 | 45 | 45 | 01.01.1960 | 2014 | канальная | 247500 | 637650 | 885150 |
| ТК 6-25 | пр. Мира,4 | 57 | 57 | 4 | 4 | 01.01.1960 | 2014 | канальная | 15800 | 38120 | 53920 |
| ЦТП 4 | Победы,4 | 89 | 89 | 48,2 | 48,2 | 01.01.1999 | 2019 | бесканальная | 231360 | 486820 | 718180 |
| ЦТП№3к.НПО | ЦТП 3 | 108 | 108 | 1 | 1 | 01.07.2004 | 2024 | канальная | 5500 | 14170 | 19670 |
| ЦТП 3 | Парковая,7 | 76 | 76 | 32 | 32 | 01.07.2004 | 2024 | канальная | 136000 | 366400 | 502400 |
| ТК 6-23 | Гагарина,38,1 | 133 | 133 | 25,1 | 25,1 | 01.09.2005 | 2025 | бесканальная | 149345 | 281120 | 430465 |
| Котельная НПО Машиностроение | ТК 2-25 | 426 | 426 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2006 | 2026 | канальная | 4900 | 30192,5 | 35092,5 |
| ТК 6-60 | пр. Мира,вл.8 | 76 | 76 | 21 | 21 | 01.01.2006 | 2026 | канальная | 89250 | 240450 | 329700 |
| ТК 2-25 | ТК 2-26 | 219 | 219 | 40,5 | 40,5 | 01.01.2006 | 2026 | канальная | 299700 | 683397 | 983097 |
| ТК 2-26 | ЦТП№3к.НПО | 219 | 219 | 316,1 | 316,1 | 01.01.2006 | 2026 | бесканальная | 2339140 | 4520230 | 6859370 |
| ТК 6-20 | ТК 6-21 | 159 | 159 | 112,5 | 112,5 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 753750 | 1344375 | 2098125 |
| ТК 6-20 | Парковая,6 | 159 | 159 | 167 | 167 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 1118900 | 1995650 | 3114550 |
| ТК 6-21 | Парковая,8,3 | 108 | 108 | 36,9 | 36,9 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 202950 | 402210 | 605160 |
| ТК 6-21 | Парковая,8,2 | 133 | 133 | 34,5 | 34,5 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 205275 | 386400 | 591675 |
| ТК 6-20 | Парковая,8 | 133 | 133 | 18,4 | 18,4 | 01.08.2006 | 2026 | бесканальная | 109480 | 206080 | 315560 |
| ТК 6-19 | т.вр. | 219 | 219 | 45,6 | 45,6 | 01.09.2006 | 2026 | бесканальная | 337440 | 652080 | 989520 |
| т.вр. | ТК 6-20 | 219 | 219 | 87,97 | 87,97 | 01.09.2006 | 2026 | бесканальная | 650978 | 1257971 | 1908949 |
| т.вр. | Парковая,8,1 | 133 | 133 | 6,8 | 6,8 | 01.09.2006 | 2026 | бесканальная | 40460 | 76160 | 116620 |
| ТК 6-23 | ТК 6-24 | 325 | 325 | 47,2 | 47,2 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная | 401200 | 1649640 | 2050840 |
| ТК 6-24 | т.А | 325 | 325 | 122,5 | 122,5 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная | 1041250 | 4281375 | 5322625 |
| ТК 6-18 | ТК 6-19 | 426 | 426 | 68,2 | 68,2 | 01.12.2006 | 2026 | бесканальная | 668360 | 3167890 | 3836250 |
| ЦТП 1 | ТК 6-18 | 426 | 426 | 56,8 | 56,8 | 01.06.2007 | 2027 | бесканальная | 556640 | 2638360 | 3195000 |
| ТК 6-19 | ТК 6-22 | 325 | 325 | 71,6 | 71,6 | 01.07.2007 | 2027 | бесканальная | 608600 | 2502420 | 3111020 |
| ТК 6-22 | ТК 6-23 | 325 | 325 | 17,2 | 17,2 | 01.07.2007 | 2027 | бесканальная | 146200 | 601140 | 747340 |
| ЦТП 1 | ЦТП№1 к.НПО | 426 | 426 | 5,6 | 5,6 | 01.01.2008 | 2028 | канальная | 54880 | 338156 | 393036 |
| ТК 2-25 | ЦТП 1 | 426 | 426 | 76 | 76 | 01.01.2008 | 2028 | канальная | 744800 | 4589260 | 5334060 |
| т.А | ТК 6-26 | 325 | 325 | 217,8 | 217,8 | 01.07.2008 | 2028 | бесканальная | 1851300 | 7612110 | 9463410 |
| ТК 6-26 | ЦТП №2 к.НПО | 325 | 325 | 11 | 11 | 01.07.2008 | 2028 | бесканальная | 93500 | 384450 | 477950 |
| ЦТП 4 | ЦТП №4 к.НПО | 219 | 219 | 2 | 2 | 01.07.2008 | 2028 | бесканальная | 14800 | 28600 | 43400 |
| Гагарина,40 | Гагарина,42/10 | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.01.2009 | 2029 | в подвале | 20100 | 35850 | 55950 |
| ТК 6-18 | Гагарина,40 | 159 | 159 | 29,7 | 29,7 | 01.10.2009 | 2029 | бесканальная | 198990 | 354915 | 553905 |
| ЦТП №1 к.НПО Маш-е |
| ТК 6-32 | Гагарина,26 | 122 | 122 | 60 | 60 | 01.01.1960 | 2014 | бесканальная | 357000 | 672000 | 1029000 |
| ТК 6-41 | Гагарина,33 | 57 | 57 | 45,5 | 45,5 | 01.01.1960 | 2014 | канальная | 179725 | 433615 | 613340 |
| вх.зд.Мира.37 | вых.зд.Мира.37 | 108 | 108 | 13,6 | 13,6 | 01.11.1998 | 2018 | в подвале | 74800 | 148240 | 223040 |
| ТК 6-45 | Советская,30 | 76 | 76 | 20 | 20 | 01.11.1998 | 2018 | бесканальная | 85000 | 185000 | 270000 |
| ТК 6-45 | Советская,39А | 57 | 57 | 25 | 25 | 01.11.1998 | 2018 | канальная | 98750 | 238250 | 337000 |
| т.вр.Мира.39 | ТК 6-45 | 89 | 89 | 5 | 5 | 01.11.1998 | 2018 | бесканальная | 24000 | 50500 | 74500 |
| т.вр.Мира.39 | пр. Мира,39 | 76 | 76 | 20 | 20 | 01.11.1998 | 2018 | бесканальная | 85000 | 185000 | 270000 |
| вх.зд.Мира.37 | пр. Мира,37 | 108 | 108 | 5,7 | 5,7 | 01.11.1998 | 2018 | в подвале | 31350 | 62130 | 93480 |
| вх.зд.Мира.12 | пр. Мира,12 | 108 | 108 | 6,5 | 6,5 | 01.11.1998 | 2018 | в подвале | 35750 | 70850 | 106600 |
| ТК 6-30 | ТК 6-33 | 219 | 219 | 55 | 55 | 01.07.2000 | 2020 | канальная | 407000 | 928070 | 1335070 |
| ТК 6-37 | вх.зд.Мира.10 | 89 | 89 | 7,5 | 7,5 | 01.06.2001 | 2021 | канальная | 36000 | 102675 | 138675 |
| ТК 6-39 | пр. Мира,8 | 57 | 57 | 26 | 26 | 01.06.2001 | 2021 | канальная | 102700 | 247780 | 350480 |
| вых.зд.Мира.10 | ТК 6-39 | 57 | 57 | 9 | 9 | 01.06.2001 | 2021 | бесканальная | 35550 | 72900 | 108450 |
| вх.зд.Мира.10 | вых.зд.Мира.10 | 89 | 89 | 42 | 42 | 01.06.2001 | 2021 | в подвале | 201600 | 424200 | 625800 |
| вх.зд.Мира.10 | пр. Мира,10 | 57 | 57 | 7 | 7 | 01.06.2001 | 2021 | в подвале | 27650 | 56700 | 84350 |
| ТК 6-27 | Гагарина,34 | 76 | 76 | 35,4 | 35,4 | 01.08.2001 | 2021 | канальная | 150450 | 405330 | 555780 |
| ТК 6-27 | Гагарина,36 | 76 | 76 | 6 | 6 | 01.08.2001 | 2021 | канальная | 25500 | 68700 | 94200 |
| ТК 6-28 | Гагарина,32 | 76 | 76 | 30 | 30 | 01.08.2001 | 2021 | канальная | 127500 | 343500 | 471000 |
| ТК 6-28 | Гагарина,30 | 76 | 76 | 31,4 | 31,4 | 01.08.2001 | 2021 | канальная | 133450 | 359530 | 492980 |
| ТК 6-30 | ТК 6-31 | 108 | 108 | 28 | 28 | 01.01.2002 | 2022 | бесканальная | 154000 | 305200 | 459200 |
| вых.зд.Мира.37 | ТК 6-44 | 108 | 108 | 58,5 | 58,5 | 01.05.2002 | 2022 | канальная | 321750 | 828945 | 1150695 |
| ТК 6-31 | Гагарина,24 | 76 | 76 | 35,1 | 35,1 | 01.05.2002 | 2022 | канальная | 149175 | 401895 | 551070 |
| ТК 6-31 | Гагарина,28 | 76 | 76 | 29,6 | 29,6 | 01.06.2002 | 2022 | канальная | 125800 | 338920 | 464720 |
| ТК 6-38 | Гагарина,18 | 76 | 76 | 23,5 | 23,5 | 01.01.2003 | 2023 | канальная | 99875 | 269075 | 368950 |
| ТК 6-38 | Гагарина,16 | 76 | 76 | 19,2 | 19,2 | 01.01.2003 | 2023 | канальная | 81600 | 219840 | 301440 |
| ТК 6-36 | Гагарина,22 | 76 | 76 | 39,2 | 39,2 | 01.08.2003 | 2023 | канальная | 166600 | 448840 | 615440 |
| ТК 6-36 | Гагарина,20 | 57 | 57 | 12,3 | 12,3 | 01.09.2003 | 2023 | канальная | 48585 | 117219 | 165804 |
| ТК 6-33 | ТК 6-34 | 219 | 219 | 73,5 | 73,5 | 01.10.2003 | 2023 | канальная | 543900 | 1240239 | 1784139 |
| ТК 6-34 | ТК 6-35 | 219 | 219 | 8 | 8 | 01.10.2003 | 2023 | канальная | 59200 | 134992 | 194192 |
| ТК 6-35 | ТК 6-40 | 219 | 219 | 112,5 | 112,5 | 01.10.2003 | 2023 | канальная | 832500 | 1898325 | 2730825 |
| ТК 6-40 | ТК 6-41 | 219 | 219 | 48 | 48 | 01.10.2003 | 2023 | канальная | 355200 | 809952 | 1165152 |
| ТК 6-41 | Гагарина,27 | 76 | 76 | 18 | 18 | 01.06.2004 | 2024 | канальная | 76500 | 206100 | 282600 |
| т.вр.Гагар.25 | т.см.диам. | 108 | 108 | 10 | 10 | 01.01.2007 | 2027 | воздушная | 55000 | 109000 | 164000 |
| ТК 6-55 | Гагарина,23а | 57 | 57 | 4 | 4 | 01.01.2007 | 2027 | канальная | 15800 | 38120 | 53920 |
| ТК 6-42 | ТК 6-55 | 108 | 108 | 20 | 20 | 01.01.2007 | 2027 | канальная | 110000 | 283400 | 393400 |
| ТК 6-41 | ТК 6-42 | 219 | 219 | 79,1 | 79,1 | 01.09.2008 | 2028 | бесканальная | 585340 | 1131130 | 1716470 |
| ЦТП №2 к.НПО Маш-е |
| вх.зд.Мира.3 | вых.зд.Мира.3 | 89 | 89 | 12,5 | 12,5 | 01.01.1960 | 2014 | в подвале | 60000 | 126250 | 186250 |
| вых.зд.Мира.5 | вх.зд.Мира.3 | 89 | 89 | 41 | 41 | 01.01.1960 | 2014 | канальная | 196800 | 561290 | 758090 |
| вх.зд.Мира.5 | вых.зд.Мира.5 | 133 | 133 | 37 | 37 | 01.01.1960 | 2014 | в подвале | 220150 | 414400 | 634550 |
| вх.зд.Мира.5 | пр. Мира,5 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.1960 | 2014 | в подвале | 16500 | 32700 | 49200 |
| вх.зд.Мира.3 | пр. Мира,3 | 89 | 89 | 3 | 3 | 01.01.1960 | 2014 | в подвале | 14400 | 30300 | 44700 |
| ТК-6-46 | вх.зд.Мира.11 | 159 | 159 | 11,5 | 11,5 | 01.01.2000 | 2020 | канальная | 77050 | 178595 | 255645 |
| вых.зд.Мира.9 | вых2.зд.Мира.11 | 108 | 108 | 24 | 24 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале | 132000 | 261600 | 393600 |
| вых1.зд.Мира.11 | Победы,8/2А | 76 | 76 | 49,5 | 49,5 | 01.01.2000 | 2020 | бесканальная | 210375 | 457875 | 668250 |
| вх.зд.Мира.11 | вых.зд.Мира.11 | 159 | 159 | 14 | 14 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале | 93800 | 167300 | 261100 |
| вх.зд.Мира.11 | пр. Мира,11 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале | 16500 | 32700 | 49200 |
| вых1.зд.Мира.11 | пр. Мира,9 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале | 16500 | 32700 | 49200 |
| т.вр.ТК 6-46 | ТК-6-46 | 159 | 159 | 3,5 | 3,5 | 01.01.2000 | 2020 | воздушная | 23450 | 41825 | 65275 |
| вых.зд.Мира.11 | вых.зд.Мира.9 | 122 | 122 | 37 | 37 | 01.01.2000 | 2020 | бесканальная | 220150 | 414400 | 634550 |
| вых.зд.Мира.9 | вых1.зд.Мира.11 | 108 | 108 | 42,6 | 42,6 | 01.01.2000 | 2020 | в подвале | 234300 | 464340 | 698640 |
| вых2.зд.Мира.11 | ТК 6-47 | 122 | 122 | 31 | 31 | 01.01.2000 | 2020 | бесканальная | 184450 | 347200 | 531650 |
| ЦТП 2 | т.вр.ТК 6-46 | 219 | 219 | 12,8 | 12,8 | 01.01.2002 | 2022 | воздушная | 94720 | 183040 | 277760 |
| т.вр.ТК 6-46 | т.вр.Мира.13 | 219 | 219 | 54,4 | 54,4 | 01.01.2002 | 2022 | воздушная | 402560 | 777920 | 1180480 |
| т.вр.Мира.13 | т.вр.Мира.15 | 219 | 219 | 5,2 | 5,2 | 01.01.2002 | 2022 | воздушная | 38480 | 74360 | 112840 |
| т.вр.Мира.13 | вх.зд.Мира.13 | 133 | 133 | 20,6 | 20,6 | 01.01.2002 | 2022 | воздушная | 122570 | 230720 | 353290 |
| вх.зд.Мира.13 | вых.зд.Мира.13 | 133 | 133 | 63 | 63 | 01.01.2002 | 2022 | в подвале | 374850 | 705600 | 1080450 |
| вх.зд.Мира.13 | пр. Мира,13 | 108 | 108 | 3 | 3 | 01.01.2002 | 2022 | в подвале | 16500 | 32700 | 49200 |
| ТК 6-52 | ТК 6-53 | 76 | 76 | 60,7 | 60,7 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 257975 | 695015 | 952990 |
| т.вр.Гагар.14 | ТК 6-51 | 159 | 159 | 7 | 7 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная | 46900 | 83650 | 130550 |
| т.вр.Гагар.14 | т.смен.диам. | 159 | 159 | 3 | 3 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 20100 | 46590 | 66690 |
| ТК 6-51 | Гагарина,12 | 76 | 76 | 12,5 | 12,5 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 53125 | 143125 | 196250 |
| ТК 6-51 | т.смен.диам. | 159 | 159 | 16,7 | 16,7 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная | 111890 | 199565 | 311455 |
| т.смен.диам. | Гагарина,8 | 57 | 57 | 26,2 | 26,2 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная | 103490 | 212220 | 315710 |
| т.вх.канал | т.вр.Гагар.14 | 159 | 159 | 13,7 | 13,7 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 91790 | 212761 | 304551 |
| т.вр.Мира.21 | т.см.диам. | 219 | 219 | 6,5 | 6,5 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная | 48100 | 92950 | 141050 |
| т.вр.Мира.23 | т.вр.Мира.21 | 219 | 219 | 52 | 52 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная | 384800 | 743600 | 1128400 |
| т.вр.Мира.23 | т.вх.канал | 57 | 57 | 4,6 | 4,6 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная | 18170 | 37260 | 55430 |
| т.вр.Мира.21 | пр. Мира,21 | 89 | 89 | 12,3 | 12,3 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 59040 | 168387 | 227427 |
| ТК 6-50 | Гагарина,14 | 76 | 76 | 21,1 | 21,1 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 89675 | 241595 | 331270 |
| ТК 6-52 | Гагарина,10 | 76 | 76 | 12,1 | 12,1 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 51425 | 138545 | 189970 |
| ТК 6-53 | Гагарина,6 | 76 | 76 | 13,5 | 13,5 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 57375 | 154575 | 211950 |
| т.вр.Мира.15 | т.вр.Мира.17 | 219 | 219 | 40,2 | 40,2 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная | 297480 | 574860 | 872340 |
| т.вр.Мира.15 | пр. Мира,15 | 57 | 57 | 14,5 | 14,5 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная | 57275 | 117450 | 174725 |
| т.вр.Мира.17 | т.вр.Мира.23 | 219 | 219 | 48 | 48 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная | 355200 | 686400 | 1041600 |
| т.вр.Мира.17 | пр. Мира,17 | 89 | 89 | 14,1 | 14,1 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная | 67680 | 142410 | 210090 |
| т.вх.канал | вх.зд.Мира.23 | 57 | 57 | 14,9 | 14,9 | 01.10.2002 | 2022 | бесканальная | 58855 | 120690 | 179545 |
| вх.зд.Мира.23 | пр. Мира,23 | 57 | 57 | 34 | 34 | 01.10.2002 | 2022 | в подвале | 134300 | 275400 | 409700 |
| т.см.диам. | т.вх.канал | 159 | 159 | 37,6 | 37,6 | 01.10.2002 | 2022 | воздушная | 251920 | 449320 | 701240 |
| т.смен.диам. | ТК 6-50 | 108 | 108 | 29,3 | 29,3 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 161150 | 415181 | 576331 |
| ТК 6-51 | ТК 6-52 | 108 | 108 | 22,4 | 22,4 | 01.10.2002 | 2022 | канальная | 123200 | 317408 | 440608 |
| вых.зд.Мира.13 | ТК 6-49 | 133 | 133 | 16,7 | 16,7 | 01.01.2003 | 2023 | канальная | 99365 | 243152 | 342517 |
| ТК 6-49 | вх.зд.Мира.5 | 133 | 133 | 16 | 16 | 01.01.2003 | 2023 | канальная | 95200 | 232960 | 328160 |
| ТК 6-47 | Гагарина,2 | 57 | 57 | 10,3 | 10,3 | 01.01.2008 | 2028 | бесканальная | 40685 | 83430 | 124115 |
| ЦТП №2 к.НПО | ЦТП 2 | 219 | 219 | 0,5 | 0,5 | 01.01.2008 | 2028 | в подвале | 3700 | 7150 | 10850 |
| ТК 6-47 | ТК 6-48 | 57 | 57 | 31 | 31 | 01.09.2008 | 2028 | бесканальная | 122450 | 251100 | 373550 |
| ЦТП 2 | Победы,6 | 219 | 219 | 168,5 | 168,5 | 01.09.2008 | 2028 | бесканальная | 1246900 | 2409550 | 3656450 |
| ТК 6-48 | Гагарина,4 | 57 | 57 | 18,8 | 18,8 | 01.09.2008 | 2028 | бесканальная | 74260 | 152280 | 226540 |
| вых.зд.Мира.3 | пр. Мира,2 | 89 | 89 | 44 | 44 | 01.01.2009 | 2029 | канальная | 211200 | 602360 | 813560 |
| ЦТП №4 к.НПО Маш-е |
| ЦТП 4 | Победы,2,1 | 89 | 89 | 53,6 | 53,6 | 01.01.2005 | 2025 | бесканальная | 257280 | 541360 | 798640 |
| ЦТП №4 к.НПО | ЦТП 4 | 133 | 133 | 3,13 | 3,13 | 01.01.2009 | 2029 | бесканальная | 18623,5 | 35056 | 53679,5 |
| ЦТП 4 | Победы,2 | 89 | 89 | 41 | 41 | 01.07.2009 | 2029 | бесканальная | 196800 | 414100 | 610900 |
| ИТОГО: | 100904325 |

По котельной НПО Машиностроение общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 100,904 млн. руб.

## Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

По котельной №1 возможен перевод источника теплоснабжения с температурного графика 115/70 0С на температурный график 130/70 0С. Реконструкция основного оборудования котельной, описанная в таблице 7.3, рекомендована к проведению по причине выработки нормативного срока службы существующих котлоагрегатов. Планируется установка 3 современных водогрейных котлов, способных обеспечить работу источника теплоснабжения как по существующему, так и перспективному температурному графику. При существующем температурном графике (115/70 0С) затраты на перекладку участков с повышенными гидравлическими потерями составят 40,438 млн. рублей, на прокладку новых участков тепловой сети к перспективным потребителям – 7,571 млн. рублей. При переводе источника на работу с температурным графиком 130/70 0С затраты на перекладку будут составлять 38,651 млн. рублей, а на прокладку новых участков – 7,426 млн. рублей. При переводе котельной №1 на перспективный температурный график 130/70 0С уменьшение необходимых инвестиций в реконструкцию и строительство участков тепловых сетей будет составлять 1,932 млн. рублей.

По котельной №1 рекомендуется работа при существующем температурном графике -115/70 0С.

По котельной №2 возможен перевод источника теплоснабжения с температурного графика 115/70 0С на температурный график 130/70 0С. Реконструкция основного оборудования котельной, описанная в таблице 7.3, рекомендована к проведению в связи с выработкой нормативного срока службы существующих котлоагрегатов. Планируется установка 4 современных водогрейных котлов, способных обеспечить работу источника теплоснабжения как по существующему, так и перспективному температурному графику. При существующем температурном графике (115/700С) затраты на перекладку участков с повышенными гидравлическими потерями составят 37,364 млн. рублей, на прокладку новых участков тепловой сети к перспективным потребителям – 163,105 млн. рублей. При переводе источника на работу с температурным графиком 130/70 0С затраты на перекладку будут составлять 34,497 млн. рублей, а на прокладку новых участков – 142,754 млн. рублей. При переводе котельной №2 на перспективный температурный график 130/700С уменьшение необходимых инвестиций в реконструкцию и строительство участков тепловых сетей будет составлять 23,218 млн. рублей. По котельной №2 рекомендуется работа при существующем температурном графике -115/70 0С.

По БМК-140 в 2015 году рекомендуется перевод источника теплоснабжения с существующего температурного графика 115/70 0С на температурный график 130/70 0С, так как данная система теплоснабжения проектировалась на температурный график 130/70 0С, в связи с этим для перевода БМК-140 на повышенный температурный график дополнительные капитальные вложения не потребуются. Перевод БМК-140 на повышенный температурный график позволит улучшить гидравлический режим работы тепловых сетей, а именно уменьшить количество участков с повышенными гидравлическими потерями, а также обеспечить более качественное теплоснабжение потребителей. При переводе БМК-140 на перспективный температурный график 130/70 0С, уменьшение необходимых инвестиций в реконструкцию и строительство участков тепловых сетей будет составлять 0,561 млн. рублей. По БМК-140 рекомендуется перевод на повышенный температурный график - 130/70 0С.

# Раздел  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением), в соответствии с которым ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Разработчики схемы теплоснабжения рекомендуют установить в качестве Единой теплоснабжающей организации ООО «Реутовская теплосеть».

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти г.о. Реутов.

# Раздел  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Все потребители жилой зоны котельной ОАО «ВПК НПО Машиностроение» будут переключены на теплоснабжение от  котельной №2 и котельной №4. Котельная ОАО «ВПК НПО Машиностроение» будет осуществлять теплоснабжение только потребителей расположенных в производственных зонах.

В 2015 году котельная №6 будет выведена из эксплуатации, потребители будут переведены на теплоснабжение от котельной №4.

Планируется увеличение нагрузки на котельной №5 и БМК – 140 за счет подключения потребителей в микрорайонах 7, 8, 9, 9А, 10, 10 А, а на котельных №1, №2 и №4 за счет подключения потребителей в  микрорайонах 1, 2, 3, 3А, 5, 6А.

Распределение присоединенных нагрузок  за базовый период (2012 год) представлено на диаграмме 9.1.

Диаграмма 9.1

Распределение присоединенных нагрузок  к окончанию планируемого периода представлено на диаграмме 9.2.

Диаграмма 9.2

Раздел Решения по бесхозяйным тепловым сетям

К 2014 году в г.о. Реутов Московской области бесхозяйные тепловые сети не выявлены.