**Приложение Б**

**Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики**

# Существующее положение

Результаты выполненных теплогидравлических расчетов систем отопления от источников тепловой энергии г.о. Реутов представлены на схемах и пьезометрических графиках расположенных ниже.

Котельная №1

**Схема 1**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 1\схема.emf

**График 1**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 1\цтп 1.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 1\цтп 2.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 1\цтп 3.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 1\цтп 4.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 1\цтп 5.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 1\цтп 6.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 1\цтп Ашх.emf

Котельная №2

**Схема 2**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 2\схема кот 2.emf

**График 8**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 2\цтп 1.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 2\цтп 2.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 2\цтп 3.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 2\цтп 5.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 2\цтп 6.emf

Котельная №4

**Схема 3**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 4\схема кот 4.emf

**График 13**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 4\цтп 1.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 4\цтп 2.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 4\цтп 3.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 4\цтп 4.emf

Котельная №5

**Схема 4**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 5\схема кот 5.emf

**График 17**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 5\цтп 1.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 5\цтп 2.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 5\цтп 3.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 5\цтп 5.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 5\цтп 6.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 5\цтп 7.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 5\цтп 8.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 5\цтп 9.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 5\цтп 10.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 5\цтп 11.emf

Котельная №6

**Схема 5**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 6\схема кот 6.emf

**График 27**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 6\пьез.emf

Котельная №7 ЗАО «Мособлэнергогаз»

**Схема 6**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 7\схема кот 7.emf

**График 28**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 7\цтп 1.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 7\цтп 2.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 7\цтп 3.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельная 7\цтп 4.emf

БМК – 140

**Схема 7**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\БМК-140\схема бмк.emf

**График 32**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\БМК-140\цтп 1.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\БМК-140\цтп 3.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\БМК-140\цтп 4.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\БМК-140\цтп 5.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\БМК-140\цтп 7.emf

Котельная ОА «ВПК НПО Машиностроение»

**Схема 8**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельгая НПО\схема нпо.emf

**График 37**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельгая НПО\цтп1.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельгая НПО\цтп 2.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельгая НПО\цтп 3.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Существующее положение\Котельгая НПО\цтп 4.emf

# Перспективное положение

Результаты выполненных теплогидравлических расчетов систем отопления от источников тепловой энергии г.о. Реутов с учетом перспективных потребителей и перекладки зауженных участков тепловой сети, представлены на схемах и пьезометрических графиках расположенных ниже.

Котельная №1

**Схема 9**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 1\схема кот 1.emf

**График 41**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 1\цтп 1.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 1\цтп 2.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 1\цтп 3.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 1\цтп 4.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 1\цтп 5.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 1\цтп 6.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 1\цтп ашх.emf

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле, м, Под. | Напор в конечном узле, м, Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. |
| Котельная №1 |  | 8743.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1-3 | ТК 1-4 | 57.8 | 377 | 377 | 228.2 | 199.8 | 0.90 | 0.90 | 15.5 | 15.5 | 28.38 | 682.04 | 682.04 |
| ТК 1-6 | ТК 1-7 | 20.7 | 377 | 377 | 224.9 | 203.1 | 0.25 | 0.25 | 12.3 | 12.3 | 21.82 | 572.23 | 572.23 |
| ТК 1-1 | ТК 1-2 | 1.0 | 426 | 426 | 230.5 | 197.5 | 0.01 | 0.01 | 14.7 | 14.7 | 33.07 | 914.06 | 914.06 |
| ТК 1-2 | ТК 1-3 | 136.9 | 426 | 426 | 229.1 | 198.9 | 1.45 | 1.45 | 10.6 | 10.6 | 30.17 | 735.43 | 735.43 |
| ТК 1-2 | Ленина,1-А | 161.6 | 219 | 219 | 226.8 | 201.2 | 3.74 | 3.74 | 23.1 | 23.1 | 25.59 | 178.63 | 178.63 |
| ТК 1-4 | Войтовича,4 | 7.7 | 122 | 122 | 228.2 | 199.8 | 0.01 | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 28.37 | 5.36 | 5.36 |
| ТК 1-3 | Войтовича,2 | 45.2 | 76 | 76 | 228.8 | 199.2 | 0.33 | 0.33 | 7.4 | 7.4 | 29.50 | 5.77 | 5.77 |
| ТК 1-5 | вх.в зд.Лен.17 | 9.0 | 219 | 219 | 227.4 | 200.6 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 26.89 | 5.65 | 5.65 |
| вх.в зд.Лен.17 | Ленина,17 | 36.6 | 219 | 219 | 227.4 | 200.6 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 26.89 | 5.65 | 5.65 |
| ТК 1-5 | Войтовича,6 | 40.3 | 219 | 219 | 227.4 | 200.6 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 26.89 | 5.38 | 5.38 |
| ТК 1-6 | Ленина,10 | 49.8 | 108 | 108 | 225.1 | 202.9 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 22.24 | 5.34 | 5.34 |
| ТК 1-7 | т.вр.Ашх.27к1 | 44.6 | 273 | 273 | 224.8 | 203.2 | 0.14 | 0.14 | 3.1 | 3.1 | 21.54 | 119.47 | 119.47 |
| т.вр.Ашх.27к1 | Ашхабадская,27,1 | 8.8 | 133 | 133 | 224.8 | 203.2 | 0.01 | 0.01 | 1.4 | 1.4 | 21.52 | 11.80 | 11.80 |
| т.вр.Ашх.27к1 | ТК 1-9 | 23.5 | 219 | 219 | 224.6 | 203.4 | 0.20 | 0.20 | 8.4 | 8.4 | 21.15 | 107.67 | 107.67 |
| ТК 1-9 | Ашхабадская,27,2 | 14.8 | 133 | 133 | 224.6 | 203.4 | 0.02 | 0.02 | 1.4 | 1.4 | 21.11 | 11.76 | 11.76 |
| ТК 1-9 | т.вр.Ашх.27к3 | 70.7 | 159 | 159 | 224.4 | 203.6 | 0.20 | 0.20 | 2.9 | 2.9 | 20.74 | 27.53 | 27.53 |
| т.вр.Ашх.27к3 | Ашхабадская,27,3 | 41.1 | 133 | 133 | 224.3 | 203.7 | 0.06 | 0.06 | 1.4 | 1.4 | 20.63 | 11.68 | 11.68 |
| т.вр.Ашх.27к3 | Ашхабадская,27 | 27.8 | 159 | 159 | 224.3 | 203.7 | 0.03 | 0.03 | 1.0 | 1.0 | 20.69 | 15.85 | 15.85 |
| ТК 1-7 | т.вых.н.п. | 64.3 | 325 | 325 | 224.0 | 204.0 | 0.92 | 0.92 | 14.3 | 14.3 | 19.98 | 438.22 | 438.22 |
| т.вых.н.п. | ТК 1-10 | 41.7 | 325 | 325 | 223.4 | 204.6 | 0.60 | 0.60 | 14.3 | 14.3 | 18.78 | 438.22 | 438.22 |
| ТК 1-10 | т.вр.Нов4к3 | 39.8 | 133 | 133 | 223.0 | 205.0 | 0.37 | 0.37 | 9.4 | 9.4 | 18.04 | 30.53 | 30.53 |
| т.вр.Нов4к3 | ИТП Нов.4к1 | 20.8 | 133 | 133 | 222.9 | 205.1 | 0.11 | 0.11 | 5.2 | 5.2 | 17.82 | 22.71 | 22.71 |
| ИТП Нов.4к1 | Новая,14,1 | 1.0 | 133 | 133 | 222.9 | 205.1 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.3 | 17.82 | 5.76 | 5.76 |
| ИТП Нов.4к1 | т.врЛен14 | 22.6 | 108 | 108 | 222.7 | 205.3 | 0.21 | 0.21 | 9.5 | 9.5 | 17.40 | 16.95 | 16.95 |
| т.врЛен14 | ТК 1-11 | 6.0 | 76 | 76 | 222.6 | 205.4 | 0.07 | 0.07 | 11.2 | 11.2 | 17.26 | 6.84 | 6.84 |
| ТК 1-11 | Ленина,14 | 30.4 | 76 | 76 | 222.3 | 205.7 | 0.34 | 0.34 | 11.2 | 11.2 | 16.58 | 6.84 | 6.84 |
| т.врЛен14 | ТК 1-12 | 149.1 | 89 | 89 | 221.2 | 206.8 | 1.45 | 1.45 | 9.7 | 9.7 | 14.49 | 10.11 | 10.11 |
| ТК 1-12 | Ленина,16 | 6.4 | 89 | 89 | 221.2 | 206.8 | 0.02 | 0.02 | 2.4 | 2.4 | 14.46 | 5.05 | 5.05 |
| ТК 1-12 | Ленина,16 магазин | 10.3 | 45 | 45 | 219.9 | 208.1 | 1.36 | 1.36 | 132.1 | 132.1 | 11.77 | 5.05 | 5.05 |
| ТК 1-9 | ИТП Ленина,2а | 100.9 | 219 | 219 | 224.2 | 203.8 | 0.34 | 0.34 | 3.4 | 3.4 | 20.47 | 68.38 | 68.38 |
| ИТП Ленина,2а | Ленина,2а | 1.0 | 219 | 219 | 224.2 | 203.8 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 3.0 | 20.46 | 63.81 | 63.81 |
| ИТП Ленина,2а | вых.зд.Лен.2а | 51.5 | 76 | 76 | 224.0 | 204.0 | 0.26 | 0.26 | 5.0 | 5.0 | 19.95 | 4.57 | 4.57 |
| вых.зд.Лен.2а | т.см.д. | 28.0 | 76 | 76 | 223.8 | 204.2 | 0.14 | 0.14 | 5.0 | 5.0 | 19.67 | 4.57 | 4.57 |
| т.см.д. | Ленина,2а (терапевтический корпус),1 | 17.0 | 57 | 57 | 223.8 | 204.2 | 0.05 | 0.05 | 3.1 | 3.1 | 19.56 | 1.52 | 1.52 |
| т.см.д. | Ленина,2а (терапевтический корпус),2 | 24.1 | 57 | 57 | 223.8 | 204.2 | 0.07 | 0.07 | 2.8 | 2.8 | 19.53 | 1.52 | 1.52 |
| т.см.д. | Ленина,2а (терапевтический корпус),3 | 28.7 | 57 | 57 | 223.7 | 204.3 | 0.09 | 0.09 | 3.1 | 3.1 | 19.49 | 1.52 | 1.52 |
| ТК 1-7 | т.см.д | 42.3 | 159 | 159 | 224.9 | 203.1 | 0.03 | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 21.76 | 14.53 | 14.53 |
| т.см.д | ТК 1-8 | 33.0 | 133 | 133 | 224.8 | 203.2 | 0.07 | 0.07 | 2.1 | 2.1 | 21.62 | 14.53 | 14.53 |
| ТК 1-8 | Ленина,8а | 5.5 | 57 | 57 | 224.7 | 203.3 | 0.16 | 0.16 | 28.4 | 28.4 | 21.30 | 4.58 | 4.58 |
| ТК 1-8 | Ленина,6 | 84.5 | 57 | 57 | 223.8 | 204.2 | 0.99 | 0.99 | 11.7 | 11.7 | 19.64 | 2.94 | 2.94 |
| ТК 1-8 | Ленина,8 | 63.6 | 89 | 89 | 224.5 | 203.5 | 0.30 | 0.30 | 4.7 | 4.7 | 21.02 | 7.02 | 7.02 |
| ТК 1-10 | Ленина,12 | 31.5 | 108 | 108 | 223.2 | 204.8 | 0.19 | 0.19 | 6.0 | 6.0 | 18.41 | 13.46 | 13.46 |
| т.вр.Нов4к3 | Новая,14,3 | 37.0 | 76 | 76 | 222.5 | 205.5 | 0.54 | 0.54 | 14.7 | 14.7 | 16.95 | 7.82 | 7.82 |
| ЦТП 3 | ТК 1-1 | 46.3 | 426 | 426 | 230.5 | 197.5 | 0.68 | 0.68 | 14.7 | 14.7 | 33.10 | 914.06 | 914.06 |
| Котельная №1 | ТК 1-21 | 46.8 | 377 | 377 | 231.7 | 196.3 | 0.28 | 0.28 | 5.9 | 5.9 | 35.37 | 397.13 | 397.13 |
| ТК 1-21 | ТК 1-23 | 172.5 | 325 | 325 | 229.7 | 198.3 | 2.00 | 2.00 | 11.6 | 11.6 | 31.37 | 374.53 | 374.53 |
| ТК 1-23 | ТК 1-24 | 50.7 | 273 | 273 | 229.2 | 198.8 | 0.48 | 0.48 | 9.4 | 9.4 | 30.42 | 206.87 | 206.87 |
| ТК 1-24 | ТК 1-26 | 35.4 | 273 | 273 | 228.9 | 199.1 | 0.26 | 0.26 | 7.4 | 7.4 | 29.90 | 183.92 | 183.92 |
| ТК 1-26 | Комсомольская,10 | 25.1 | 159 | 159 | 228.9 | 199.1 | 0.03 | 0.03 | 1.3 | 1.3 | 29.83 | 18.72 | 18.72 |
| ТК 1-26 | т.см.диам. | 90.0 | 273 | 273 | 228.5 | 199.5 | 0.43 | 0.43 | 4.8 | 4.8 | 29.04 | 147.57 | 147.57 |
| ТК 1-27 | ТК 1-29 | 32.7 | 219 | 219 | 227.7 | 200.3 | 0.46 | 0.46 | 14.0 | 14.0 | 27.31 | 138.88 | 138.88 |
| ТК 1-29 | т.см.изол. | 40.5 | 219 | 219 | 227.1 | 200.9 | 0.57 | 0.57 | 14.0 | 14.0 | 26.18 | 138.88 | 138.88 |
| ТК 1-30 | Комсомольская,9 | 8.3 | 57 | 57 | 226.6 | 201.4 | 0.31 | 0.31 | 36.8 | 36.8 | 25.12 | 5.21 | 5.21 |
| ТК 1-30 | т.с.д | 16.5 | 133 | 133 | 226.9 | 201.1 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 25.73 | 3.94 | 3.94 |
| т.с.д | Комсомольская,7 | 29.0 | 89 | 89 | 226.8 | 201.2 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 25.64 | 3.94 | 3.94 |
| ТК 1-30 | вх.зд.Комс.11 | 82.1 | 219 | 219 | 225.9 | 202.1 | 1.00 | 1.00 | 12.2 | 12.2 | 23.73 | 129.73 | 129.73 |
| вх.зд.Комс.11 | вых.из зд | 14.0 | 219 | 219 | 225.7 | 202.3 | 0.17 | 0.17 | 12.2 | 12.2 | 23.39 | 129.73 | 129.73 |
| вых.из зд | ЦТП №1 к.1 | 80.6 | 219 | 219 | 224.7 | 203.3 | 0.98 | 0.98 | 12.2 | 12.2 | 21.42 | 129.73 | 129.73 |
| ЦТП 1 | ТК 1-31 | 40.0 | 159 | 159 | 224.2 | 203.8 | 0.37 | 0.37 | 9.1 | 9.1 | 20.45 | 49.00 | 49.00 |
| ТК 1-31 | т.см.из | 16.0 | 122 | 122 | 224.2 | 203.8 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 20.44 | 2.57 | 2.57 |
| т.см.из | вход в Комс.18 | 27.1 | 89 | 89 | 224.2 | 203.8 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 20.41 | 2.57 | 2.57 |
| вход в Комс.18 | вых.Комс.18 | 45.5 | 57 | 57 | 223.8 | 204.2 | 0.41 | 0.41 | 9.0 | 9.0 | 19.59 | 2.57 | 2.57 |
| вых.Комс.18 | Комсомольская,14 | 28.0 | 57 | 57 | 223.5 | 204.5 | 0.25 | 0.25 | 9.0 | 9.0 | 19.09 | 2.57 | 2.57 |
| ЦТП №1 к.1 | ЦТП 1 | 3.6 | 159 | 159 | 224.6 | 203.4 | 0.12 | 0.12 | 33.3 | 33.3 | 21.18 | 93.56 | 93.56 |
| вх.Комс.21 | вых.Комс.21 | 43.2 | 108 | 108 | 223.9 | 204.1 | 0.23 | 0.23 | 5.4 | 5.4 | 19.88 | 12.78 | 12.78 |
| вх.Комс.21 | Комсомольская,21 | 3.0 | 108 | 108 | 224.2 | 203.8 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.9 | 20.34 | 5.14 | 5.14 |
| вых.Комс.21 | вх.Комс.23 | 34.6 | 108 | 108 | 223.8 | 204.2 | 0.19 | 0.19 | 5.4 | 5.4 | 19.51 | 12.78 | 12.78 |
| вх.Комс.23 | вых.Комс.23 | 16.2 | 108 | 108 | 223.7 | 204.3 | 0.04 | 0.04 | 2.4 | 2.4 | 19.43 | 8.52 | 8.52 |
| вх.Комс.23 | Комсомольская,23 | 0.5 | 108 | 108 | 223.8 | 204.2 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.6 | 19.50 | 4.26 | 4.26 |
| вых.Комс.23 | т.вх.Комс.25 | 32.0 | 89 | 89 | 223.5 | 204.5 | 0.22 | 0.22 | 6.9 | 6.9 | 18.99 | 8.52 | 8.52 |
| т.вх.Комс.25 | т.вых.Комс.25 | 16.4 | 89 | 89 | 223.5 | 204.5 | 0.03 | 0.03 | 1.7 | 1.7 | 18.93 | 4.26 | 4.26 |
| т.вх.Комс.25 | Комсомольская,25 | 0.5 | 89 | 89 | 223.5 | 204.5 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 1.7 | 18.98 | 4.26 | 4.26 |
| т.вых.Комс.25 | Комсомольская,27 | 32.5 | 76 | 76 | 223.3 | 204.7 | 0.14 | 0.14 | 4.4 | 4.4 | 18.65 | 4.26 | 4.26 |
| т.см.изол | т.вр.Комс.13 | 24.3 | 108 | 108 | 223.4 | 204.6 | 0.57 | 0.57 | 23.4 | 23.4 | 18.87 | 26.64 | 26.64 |
| т.вр.Комс.13 | ТК 1-33 | 9.7 | 108 | 108 | 223.4 | 204.6 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 18.86 | 4.26 | 4.26 |
| ТК 1-33 | Комсомольская,11 | 7.7 | 76 | 76 | 223.4 | 204.6 | 0.03 | 0.03 | 4.4 | 4.4 | 18.79 | 4.26 | 4.26 |
| т.вр.Комс.13 | вх.Комс.13 | 21.5 | 108 | 108 | 223.1 | 204.9 | 0.36 | 0.36 | 16.5 | 16.5 | 18.16 | 22.38 | 22.38 |
| вх.Комс.13 | т.вр.Комсом.17 | 57.7 | 108 | 108 | 222.7 | 205.3 | 0.37 | 0.37 | 6.3 | 6.3 | 17.43 | 13.86 | 13.86 |
| вх.Комс.13 | Комсомольская,13 | 0.5 | 108 | 108 | 223.1 | 204.9 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 2.4 | 18.16 | 8.52 | 8.52 |
| т.вр.Комсом.17 | т.вых.Комс.13 | 75.6 | 108 | 108 | 222.5 | 205.5 | 0.21 | 0.21 | 2.8 | 2.8 | 17.01 | 9.14 | 9.14 |
| т.вых.Комс.13 | Комсомольская,5 | 33.0 | 76 | 76 | 221.8 | 206.2 | 0.66 | 0.66 | 20.1 | 20.1 | 15.69 | 9.14 | 9.14 |
| т.вр.Комсом.17 | т.см.диам | 29.8 | 57 | 57 | 221.9 | 206.1 | 0.81 | 0.81 | 27.1 | 27.1 | 15.81 | 4.72 | 4.72 |
| т.см.диам | Комсомольская,17 (Д/с №3) | 19.4 | 57 | 57 | 221.3 | 206.7 | 0.59 | 0.59 | 30.2 | 30.2 | 14.64 | 4.72 | 4.72 |
| ЦТП 3 | т.вх.кан | 51.7 | 219 | 219 | 230.8 | 197.2 | 0.48 | 0.48 | 9.3 | 9.3 | 33.50 | 113.30 | 113.30 |
| т.вх.кан | ТК 1-14 | 37.0 | 219 | 219 | 230.4 | 197.6 | 0.34 | 0.34 | 9.3 | 9.3 | 32.81 | 113.30 | 113.30 |
| ТК 1-14 | Войтовича,3 | 31.6 | 159 | 159 | 230.4 | 197.6 | 0.05 | 0.05 | 1.6 | 1.6 | 32.71 | 20.41 | 20.41 |
| ТК 1-14 | ТК 1-15 | 71.7 | 219 | 219 | 230.0 | 198.0 | 0.45 | 0.45 | 6.3 | 6.3 | 31.91 | 92.90 | 92.90 |
| ТК 1-15 | т.см.из | 11.5 | 122 | 122 | 229.9 | 198.1 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 31.90 | 5.13 | 5.13 |
| т.см.из | т.вр.Новог.8 | 3.0 | 108 | 108 | 229.9 | 198.1 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.9 | 31.89 | 5.13 | 5.13 |
| т.вр.Новог.8 | Новогиреевская,6 | 8.0 | 122 | 122 | 229.9 | 198.1 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 31.89 | 2.53 | 2.53 |
| т.вр.Новог.8 | т.см.изол | 24.0 | 122 | 122 | 229.9 | 198.1 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 31.88 | 2.60 | 2.60 |
| т.см.изол | т.см.изол | 3.0 | 108 | 108 | 229.9 | 198.1 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 31.88 | 2.60 | 2.60 |
| т.см.изол | Новогиреевская,8 | 15.6 | 122 | 122 | 229.9 | 198.1 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 31.88 | 2.60 | 2.60 |
| ТК 1-13 | т.вр.Комсом.4 | 113.4 | 219 | 219 | 226.7 | 201.3 | 3.08 | 3.08 | 27.1 | 27.1 | 25.40 | 193.49 | 193.49 |
| Котельная №1 | Котельная №1 | 2.0 | 529 | 529 | 232.0 | 196.0 | 0.04 | 0.04 | 19.4 | 19.4 | 35.92 | 1861.29 | 1861.29 |
| ТК 1-13 | ЦТП №6 к.1 | 143.1 | 219 | 219 | 228.9 | 199.1 | 0.85 | 0.85 | 5.9 | 5.9 | 29.86 | 90.33 | 90.33 |
| т.вр.Комсом.4 | Комсомольская,4 | 7.2 | 108 | 108 | 226.7 | 201.3 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.6 | 25.39 | 4.39 | 4.39 |
| т.вр.Комсом.4 | т.вр.на ЦТП 2 | 68.3 | 219 | 219 | 224.9 | 203.1 | 1.77 | 1.77 | 25.9 | 25.9 | 21.86 | 189.09 | 189.09 |
| т.вр.на ЦТП 2 | ЦТП №5 к.1 | 69.7 | 219 | 219 | 224.1 | 203.9 | 0.81 | 0.81 | 11.6 | 11.6 | 20.24 | 126.69 | 126.69 |
| ТК 1-26 | т.вх.Комс.12 | 7.5 | 159 | 159 | 228.9 | 199.1 | 0.01 | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 29.88 | 17.63 | 17.63 |
| т.вх.Комс.12 | Комсомольская,12 | 9.1 | 159 | 159 | 228.9 | 199.1 | 0.01 | 0.01 | 1.2 | 1.2 | 29.86 | 17.63 | 17.63 |
| ТК 1-24 | т.вр.Новогир.9 | 22.0 | 159 | 159 | 229.2 | 198.8 | 0.04 | 0.04 | 2.0 | 2.0 | 30.33 | 22.96 | 22.96 |
| т.вр.Новогир.9 | ТК 1-25 | 56.5 | 159 | 159 | 229.1 | 198.9 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 30.15 | 20.53 | 20.53 |
| т.вр.Новогир.9 | Новогиреевская,9 | 16.9 | 76 | 76 | 229.1 | 198.9 | 0.02 | 0.02 | 1.4 | 1.4 | 30.29 | 2.43 | 2.43 |
| ТК 1-25 | Новогиреевская,7 | 21.4 | 76 | 76 | 229.0 | 199.0 | 0.03 | 0.03 | 1.4 | 1.4 | 30.09 | 2.42 | 2.42 |
| ТК 1-25 | Комсомольская,10,1 | 41.7 | 159 | 159 | 229.0 | 199.0 | 0.05 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 30.05 | 18.10 | 18.10 |
| ТК 1-27 | ТК 1-28 | 53.0 | 108 | 108 | 228.0 | 200.0 | 0.13 | 0.13 | 2.5 | 2.5 | 27.96 | 8.69 | 8.69 |
| ТК 1-28 | Комсомольская,15 | 72.1 | 76 | 76 | 226.7 | 201.3 | 1.31 | 1.31 | 18.2 | 18.2 | 25.34 | 8.69 | 8.69 |
| ТК 1-21 | ТК 1-22 | 42.1 | 108 | 108 | 231.0 | 197.0 | 0.71 | 0.71 | 16.9 | 16.9 | 33.95 | 22.60 | 22.60 |
| ТК 1-22 | т.вр.Калин.26 | 23.0 | 89 | 89 | 230.5 | 197.5 | 0.46 | 0.46 | 19.8 | 19.8 | 33.04 | 14.42 | 14.42 |
| т.вр.Калин.26 | Калинина,26 Стоматолог. п-ка | 10.0 | 89 | 89 | 230.5 | 197.5 | 0.01 | 0.01 | 0.9 | 0.9 | 33.02 | 3.11 | 3.11 |
| т.вр.Калин.26 | Комсомольская,6 | 52.0 | 89 | 89 | 229.9 | 198.1 | 0.63 | 0.63 | 12.2 | 12.2 | 31.77 | 11.30 | 11.30 |
| ТК 1-22 | вх.зд.Калин.24 | 23.0 | 89 | 89 | 230.8 | 197.2 | 0.15 | 0.15 | 6.4 | 6.4 | 33.66 | 8.18 | 8.18 |
| вх.зд.Калин.24 | Калинина,24 | 0.5 | 89 | 89 | 230.8 | 197.2 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 1.7 | 33.66 | 4.16 | 4.16 |
| вх.зд.Калин.24 | вых.зд.Калин.24 | 60.0 | 89 | 89 | 230.7 | 197.3 | 0.09 | 0.09 | 1.5 | 1.5 | 33.47 | 4.02 | 4.02 |
| вых.зд.Калин.24 | т.см.диам | 8.0 | 89 | 89 | 230.7 | 197.3 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 33.45 | 4.02 | 4.02 |
| т.см.диам | Калинина,22 | 36.3 | 57 | 57 | 229.9 | 198.1 | 0.79 | 0.79 | 21.9 | 21.9 | 31.86 | 4.02 | 4.02 |
| ЦТП 6(нов кам.) | Калинина,3 | 42.6 | 76 | 76 | 228.7 | 199.3 | 0.24 | 0.24 | 5.7 | 5.7 | 29.37 | 4.88 | 4.88 |
| ЦТП 6(нов кам.) | вх.здДзер.8 | 122.9 | 108 | 108 | 226.7 | 201.3 | 2.24 | 2.24 | 18.2 | 18.2 | 25.38 | 23.50 | 23.50 |
| вх.здДзер.8 | вых.Дзер.8 | 16.5 | 108 | 108 | 226.6 | 201.4 | 0.13 | 0.13 | 8.1 | 8.1 | 25.12 | 15.62 | 15.62 |
| вх.здДзер.8 | Дзержинского,8 | 0.5 | 108 | 108 | 226.7 | 201.3 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 2.0 | 25.38 | 7.87 | 7.87 |
| вых.Дзер.8 | вх.зд.Дзер.7 | 36.3 | 108 | 108 | 226.3 | 201.7 | 0.29 | 0.29 | 8.1 | 8.1 | 24.53 | 15.62 | 15.62 |
| вх.зд.Дзер.7 | вых.зд.Дзер.7 | 16.6 | 108 | 108 | 226.2 | 201.8 | 0.03 | 0.03 | 2.1 | 2.1 | 24.46 | 7.93 | 7.93 |
| вх.зд.Дзер.7 | Дзержинского,7 | 0.5 | 108 | 108 | 226.3 | 201.7 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 2.0 | 24.53 | 7.69 | 7.69 |
| вых.зд.Дзер.7 | Дзержинского,6/2 | 36.2 | 108 | 108 | 226.2 | 201.8 | 0.08 | 0.08 | 2.1 | 2.1 | 24.31 | 7.93 | 7.93 |
| т.вр.на ЦТП 2 | вх.зд.Дзер.4 | 73.3 | 89 | 89 | 224.6 | 203.4 | 0.33 | 0.33 | 4.5 | 4.5 | 21.20 | 6.87 | 6.87 |
| вх.зд.Дзер.4 | вых.зд.Дзер.4 | 21.0 | 89 | 89 | 224.5 | 203.5 | 0.09 | 0.09 | 4.5 | 4.5 | 21.01 | 6.87 | 6.87 |
| вых.зд.Дзер.4 | т.вых.пов. | 92.0 | 89 | 89 | 224.1 | 203.9 | 0.41 | 0.41 | 4.5 | 4.5 | 20.19 | 6.87 | 6.87 |
| т.вых.пов. | т.см.диам | 54.8 | 89 | 89 | 223.8 | 204.2 | 0.25 | 0.25 | 4.5 | 4.5 | 19.69 | 6.87 | 6.87 |
| т.см.диам | т.вх.в канал | 24.5 | 76 | 76 | 223.6 | 204.4 | 0.28 | 0.28 | 11.3 | 11.3 | 19.14 | 6.87 | 6.87 |
| т.вх.в канал | Дзержинского,1а | 83.0 | 76 | 76 | 222.6 | 205.4 | 0.94 | 0.94 | 11.3 | 11.3 | 17.26 | 6.87 | 6.87 |
| ЦТП №2 к.1 | т.вр.Комс.1 | 23.3 | 219 | 219 | 224.9 | 203.1 | 0.02 | 0.02 | 0.7 | 0.7 | 21.71 | 31.64 | 31.64 |
| т.вр.Комс.1 | вх.зд.Дзерж.4 | 133.1 | 133 | 133 | 223.9 | 204.1 | 0.93 | 0.93 | 7.0 | 7.0 | 19.86 | 26.32 | 26.32 |
| вх.зд.Дзерж.4 | вых.зд.Дзерж.4 | 13.6 | 133 | 133 | 223.9 | 204.1 | 0.06 | 0.06 | 4.4 | 4.4 | 19.74 | 21.04 | 21.04 |
| вх.зд.Дзерж.4 | Дзержинского,4 | 0.5 | 133 | 133 | 223.9 | 204.1 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.3 | 19.86 | 5.28 | 5.28 |
| вых.зд.Дзерж.4 | вх.зд.Дзерж.3 | 45.7 | 133 | 133 | 223.7 | 204.3 | 0.20 | 0.20 | 4.4 | 4.4 | 19.34 | 21.04 | 21.04 |
| вх.зд.Дзерж.3 | вых.зд.Дзерж.3 | 11.8 | 133 | 133 | 223.6 | 204.4 | 0.03 | 0.03 | 2.3 | 2.3 | 19.28 | 15.08 | 15.08 |
| вх.зд.Дзерж.3 | Дзержинского,3 | 0.5 | 133 | 133 | 223.7 | 204.3 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.4 | 19.33 | 5.96 | 5.96 |
| вых.зд.Дзерж.3 | вх.зд.Дзерж.2 | 92.5 | 108 | 108 | 222.9 | 205.1 | 0.69 | 0.69 | 7.5 | 7.5 | 17.89 | 15.08 | 15.08 |
| вх.зд.Дзерж.2 | вых.зд.Дзерж.2 | 12.5 | 108 | 108 | 222.9 | 205.1 | 0.02 | 0.02 | 1.9 | 1.9 | 17.85 | 7.61 | 7.61 |
| вых.зд.Дзерж.2 | Дзержинского,1 | 52.7 | 122 | 122 | 222.8 | 205.2 | 0.08 | 0.08 | 1.6 | 1.6 | 17.68 | 7.61 | 7.61 |
| т.вр.Комс.1 | Комсомольская,1 | 5.0 | 108 | 108 | 224.9 | 203.1 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.9 | 21.70 | 5.32 | 5.32 |
| Котельная №1 | ЦТП 3 | 29.7 | 426 | 426 | 231.2 | 196.8 | 0.73 | 0.73 | 24.6 | 24.6 | 34.46 | 1180.35 | 1180.35 |
| Котельная №1 | ТК 1-13 | 123.8 | 273 | 273 | 229.8 | 198.2 | 2.18 | 2.18 | 17.6 | 17.6 | 31.56 | 283.82 | 283.82 |
| ТК 1-15 | ТК 1-16 | 121.0 | 219 | 219 | 229.3 | 198.7 | 0.68 | 0.68 | 5.6 | 5.6 | 30.56 | 87.77 | 87.77 |
| ТК 1-16 | Новогиреевская,10 | 21.5 | 122 | 122 | 229.3 | 198.7 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 30.54 | 4.55 | 4.55 |
| ТК 1-16 | ТК 1-17 | 20.0 | 219 | 219 | 229.2 | 198.8 | 0.10 | 0.10 | 5.0 | 5.0 | 30.36 | 83.22 | 83.22 |
| ТК 1-17 | вх.зд.Новая,6а | 56.8 | 219 | 219 | 228.9 | 199.1 | 0.26 | 0.26 | 4.5 | 4.5 | 29.85 | 78.70 | 78.70 |
| ТК 1-17 | Войтовича,7 | 28.6 | 108 | 108 | 229.2 | 198.8 | 0.02 | 0.02 | 0.7 | 0.7 | 30.32 | 4.51 | 4.51 |
| ЦТП №4 к.1 | ЦТП 4 | 0.5 | 89 | 89 | 228.8 | 199.2 | 0.02 | 0.02 | 47.4 | 47.4 | 29.67 | 22.29 | 22.29 |
| ЦТП 4 | вых.зд.Нов.6а | 45.0 | 89 | 89 | 228.7 | 199.3 | 0.12 | 0.12 | 2.7 | 2.7 | 29.43 | 5.28 | 5.28 |
| ЦТП 4 | вых.зд.Нов.6а | 53.4 | 108 | 108 | 228.7 | 199.3 | 0.17 | 0.17 | 3.1 | 3.1 | 29.34 | 9.76 | 9.76 |
| вых.зд.Нов.6а | т.см.диам. | 45.7 | 76 | 76 | 228.4 | 199.6 | 0.31 | 0.31 | 6.7 | 6.7 | 28.82 | 5.28 | 5.28 |
| т.см.диам. | ТК 1-38 | 13.1 | 57 | 57 | 227.9 | 200.1 | 0.49 | 0.49 | 37.7 | 37.7 | 27.83 | 5.28 | 5.28 |
| ТК 1-38 | Ленина,17а | 12.8 | 57 | 57 | 227.4 | 200.6 | 0.48 | 0.48 | 37.7 | 37.7 | 26.87 | 5.28 | 5.28 |
| вых.зд.Нов.6а | Новая,4 | 49.3 | 108 | 108 | 228.5 | 199.5 | 0.15 | 0.15 | 3.1 | 3.1 | 29.03 | 9.76 | 9.76 |
| ЦТП 1 | ТК 1-32 | 23.0 | 159 | 159 | 224.4 | 203.6 | 0.17 | 0.17 | 7.6 | 7.6 | 20.83 | 44.56 | 44.56 |
| ТК 1-32 | вх.Комс.21 | 23.0 | 108 | 108 | 224.2 | 203.8 | 0.24 | 0.24 | 10.6 | 10.6 | 20.34 | 17.92 | 17.92 |
| ТК 1-32 | т.см.изол | 17.6 | 108 | 108 | 224.0 | 204.0 | 0.41 | 0.41 | 23.4 | 23.4 | 20.01 | 26.64 | 26.64 |
| вх.зд.Дзерж.2 | Дзержинского,2 | 0.5 | 108 | 108 | 222.9 | 205.1 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 1.8 | 17.89 | 7.46 | 7.46 |
| т.вр.на ЦТП 2 | ЦТП №2 к.1 | 4.8 | 159 | 159 | 224.9 | 203.1 | 0.06 | 0.06 | 11.7 | 11.7 | 21.75 | 55.54 | 55.54 |
| ТК 1-10 | ТК 1-47 | 55.5 | 325 | 325 | 222.7 | 205.3 | 0.71 | 0.71 | 12.8 | 12.8 | 17.36 | 394.24 | 394.24 |
| ТК 6-13 | т.входа в канал | 65.9 | 273 | 273 | 217.7 | 210.3 | 0.92 | 0.92 | 14.0 | 14.0 | 7.39 | 268.54 | 268.54 |
| ТК 6-13 | вз.зд.Ашх.33 | 65.9 | 219 | 219 | 218.5 | 209.5 | 0.08 | 0.08 | 1.2 | 1.2 | 9.07 | 44.12 | 44.12 |
| ТК 6-14 | ТК 6-13 | 91.3 | 325 | 325 | 218.6 | 209.4 | 0.84 | 0.84 | 9.2 | 9.2 | 9.23 | 350.75 | 350.75 |
| ТК 6-14 | т.вр.на Нов.19 | 42.0 | 159 | 159 | 219.2 | 208.8 | 0.26 | 0.26 | 6.2 | 6.2 | 10.38 | 40.40 | 40.40 |
| ТК 6-15 | ТК 6-16 | 84.5 | 133 | 133 | 218.8 | 209.2 | 0.06 | 0.06 | 0.7 | 0.7 | 9.52 | 8.44 | 8.44 |
| ТК 6-15 | Новая,15 | 30.2 | 76 | 76 | 218.7 | 209.3 | 0.16 | 0.16 | 5.2 | 5.2 | 9.33 | 4.84 | 4.84 |
| ТК 6-15 | Новая,19 | 19.0 | 159 | 159 | 218.8 | 209.2 | 0.05 | 0.05 | 2.8 | 2.8 | 9.54 | 27.12 | 27.12 |
| т.вр.на Нов.19 | ТК 6-15 | 59.5 | 159 | 159 | 218.8 | 209.2 | 0.37 | 0.37 | 6.2 | 6.2 | 9.65 | 40.40 | 40.40 |
| ТК 6-16 | ТК 6-17 | 39.5 | 133 | 133 | 218.7 | 209.3 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 9.50 | 5.85 | 5.85 |
| ТК 6-16 | Новая вл.17 | 24.0 | 76 | 76 | 218.7 | 209.3 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 9.45 | 2.59 | 2.59 |
| ТК 6-17 | Победы,7 | 40.0 | 159 | 159 | 218.7 | 209.3 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 9.49 | 5.50 | 5.50 |
| ТК 6-17 | Новая,19-Б (ВНС) | 23.0 | 57 | 57 | 218.7 | 209.3 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 9.49 | 0.35 | 0.35 |
| ТК 6-14 | т.вр.ШРМ | 32.0 | 79 | 79 | 219.4 | 208.6 | 0.06 | 0.06 | 1.8 | 1.8 | 10.79 | 3.09 | 3.09 |
| т.вр.ШРМ | Новая,16 | 24.0 | 76 | 76 | 219.3 | 208.7 | 0.05 | 0.05 | 2.1 | 2.1 | 10.69 | 3.09 | 3.09 |
| ТК 1-47 | т.вых.поверхн. | 17.8 | 325 | 325 | 222.5 | 205.5 | 0.23 | 0.23 | 12.8 | 12.8 | 16.90 | 394.24 | 394.24 |
| т.вх.канал | ТК 6-14 | 122.0 | 325 | 325 | 219.5 | 208.5 | 1.57 | 1.57 | 12.8 | 12.8 | 10.91 | 394.24 | 394.24 |
| т.входа в канал | ЦТП-7(нов.кам.) | 34.8 | 273 | 273 | 217.2 | 210.8 | 0.49 | 0.49 | 14.0 | 14.0 | 6.41 | 268.54 | 268.54 |
| ЦТП-7 Ашхабадская к.1 | Ашхабадская,14 | 25.0 | 108 | 108 | 217.2 | 210.8 | 0.03 | 0.03 | 1.4 | 1.4 | 6.32 | 6.50 | 6.50 |
| ТК 1-23 | т.присоединения | 78.8 | 273 | 273 | 229.2 | 198.8 | 0.48 | 0.48 | 6.2 | 6.2 | 30.40 | 167.65 | 167.65 |
| т.присоединения | т.присоединения | 45.7 | 273 | 273 | 229.1 | 198.9 | 0.15 | 0.15 | 3.3 | 3.3 | 30.10 | 122.42 | 122.42 |
| т.присоединения | ТК 1-19 | 56.6 | 273 | 273 | 228.9 | 199.1 | 0.19 | 0.19 | 3.3 | 3.3 | 29.73 | 122.42 | 122.42 |
| ТК 1-19 | ТК 1-20 | 46.2 | 273 | 273 | 228.8 | 199.2 | 0.10 | 0.10 | 2.2 | 2.2 | 29.53 | 100.68 | 100.68 |
| ТК 1-20 | Новая,2 | 13.3 | 159 | 159 | 228.6 | 199.4 | 0.12 | 0.12 | 9.0 | 9.0 | 29.29 | 48.59 | 48.59 |
| ТК 1-19 | ТК 1-18 | 94.2 | 219 | 219 | 228.8 | 199.2 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 29.67 | 21.74 | 21.74 |
| ТК 1-18 | т.присоед | 42.0 | 219 | 219 | 228.7 | 199.3 | 0.14 | 0.14 | 3.3 | 3.3 | 29.38 | 67.97 | 67.97 |
| т.вр.ЦТП4 | ЦТП №4 к.1 | 9.0 | 219 | 219 | 228.9 | 199.1 | 0.01 | 0.01 | 0.8 | 0.8 | 29.72 | 32.47 | 32.47 |
| ТК 1-18 | вх.зд.Нов.6 | 12.0 | 219 | 219 | 228.8 | 199.2 | -0.02 | -0.02 | -1.3 | -1.3 | 29.70 | -46.23 | 46.23 |
| вх.зд.Нов.6 | т.вр.ЦТП4 | 13.2 | 219 | 219 | 228.9 | 199.1 | -0.02 | -0.02 | -1.3 | -1.3 | 29.73 | -46.23 | 46.23 |
| ТК 1-20 | Новая,6 | 5.3 | 159 | 159 | 228.7 | 199.3 | 0.05 | 0.05 | 10.3 | 10.3 | 29.42 | 52.08 | 52.08 |
| т.присоед | вх.зд.Новая,10 | 53.1 | 219 | 219 | 228.5 | 199.5 | 0.18 | 0.18 | 3.3 | 3.3 | 29.03 | 67.97 | 67.97 |
| вх.зд.Новая,10 | вых.зд.Новая,10 | 57.0 | 219 | 219 | 228.5 | 199.5 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | 1.0 | 28.92 | 35.63 | 35.63 |
| вых.зд.Новая,10 | Ленина,19 | 4.5 | 219 | 219 | 228.5 | 199.5 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.9 | 28.91 | 35.63 | 35.63 |
| вх.зд.Новая,10 | Новая,10 | 0.5 | 219 | 219 | 228.5 | 199.5 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 29.03 | 15.12 | 15.12 |
| вз.зд.Ашх.33 | вых.зд.Ашх.33 | 58.0 | 133 | 133 | 218.4 | 209.6 | 0.14 | 0.14 | 2.5 | 2.5 | 8.78 | 15.70 | 15.70 |
| вых.зд.Ашх.33 | вх.зд.Новая,21 | 37.0 | 108 | 108 | 218.1 | 209.9 | 0.30 | 0.30 | 8.1 | 8.1 | 8.18 | 15.70 | 15.70 |
| вх.зд.Новая,21 | вых.зд.Новая,21 | 15.4 | 57 | 57 | 217.9 | 210.1 | 0.15 | 0.15 | 10.0 | 10.0 | 7.87 | 2.72 | 2.72 |
| вых.зд.Новая,21 | Победы,5 | 19.2 | 57 | 57 | 217.7 | 210.3 | 0.19 | 0.19 | 10.0 | 10.0 | 7.49 | 2.72 | 2.72 |
| вз.зд.Ашх.33 | Ашхабадская,33 | 28.3 | 219 | 219 | 218.5 | 209.5 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 9.04 | 28.42 | 28.42 |
| вх.зд.Новая,10 | Новая,8 | 15.7 | 219 | 219 | 228.5 | 199.5 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 29.02 | 17.23 | 17.23 |
| Новая вл.17 | Новая,17 | 13.5 | 76 | 76 | 218.7 | 209.3 | 0.01 | 0.01 | 1.1 | 1.1 | 9.42 | 2.22 | 2.22 |
| Новая вл.17 | Новая,Хозкорпус | 1.0 | 76 | 76 | 218.7 | 209.3 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 9.45 | 0.37 | 0.37 |
| ЦТП 4 | Новая,6а | 0.5 | 89 | 89 | 228.8 | 199.2 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 5.0 | 29.67 | 7.25 | 7.25 |
| вх.зд.Новая,21 | Новая,21 | 0.5 | 57 | 57 | 218.0 | 210.0 | 0.11 | 0.11 | 228.2 | 228.2 | 7.95 | 12.98 | 12.98 |
| Новая,2 | Комсомольская,18 | 5.0 | 159 | 159 | 228.6 | 199.4 | 0.02 | 0.02 | 4.5 | 4.5 | 29.24 | 34.40 | 34.40 |
| ТК 1-4 | т.вр.сущ.200 | 63.9 | 89 | 89 | 227.4 | 200.6 | 0.74 | 0.74 | 11.6 | 11.6 | 26.90 | 11.03 | 11.03 |
| ТК 1-4 | т.вр.сущ.350 | 83.4 | 377 | 377 | 227.1 | 200.9 | 1.04 | 1.04 | 12.5 | 12.5 | 26.30 | 577.57 | 577.57 |
| т.вр.сущ.200 | ТК 1-5 | 32.8 | 219 | 219 | 227.4 | 200.6 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 26.89 | 11.03 | 11.03 |
| т.вр.сущ.350 | ТК 1-6 | 158.9 | 377 | 377 | 225.2 | 202.8 | 1.98 | 1.98 | 12.5 | 12.5 | 22.33 | 577.57 | 577.57 |
| Новая,14,3 | Новая,14,2 | 3.0 | 76 | 76 | 222.5 | 205.5 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.9 | 16.95 | 2.06 | 2.06 |
| вх.зд.Новая,6а | т.вр.ЦТП4 | 13.3 | 219 | 219 | 228.9 | 199.1 | 0.06 | 0.06 | 4.5 | 4.5 | 29.73 | 78.70 | 78.70 |
| т.см.диам. | ТК 1-27 | 30.0 | 219 | 219 | 228.1 | 199.9 | 0.41 | 0.41 | 13.5 | 13.5 | 28.23 | 147.57 | 147.57 |
| т.см.изол. | ТК 1-30 | 16.0 | 219 | 219 | 226.9 | 201.1 | 0.22 | 0.22 | 14.0 | 14.0 | 25.73 | 138.88 | 138.88 |
| Дзержинского,1а | Дзержинского,1а | 69.0 | 76 | 76 | 222.3 | 205.7 | 0.35 | 0.35 | 5.0 | 5.0 | 16.57 | 4.58 | 4.58 |
| Дзержинского,1а | Дзержинского,1а | 23.0 | 57 | 57 | 222.1 | 205.9 | 0.16 | 0.16 | 7.1 | 7.1 | 16.24 | 2.29 | 2.29 |
| т.вых.поверхн. | т.вх.канал | 111.4 | 325 | 325 | 221.0 | 207.0 | 1.43 | 1.43 | 12.8 | 12.8 | 14.04 | 394.24 | 394.24 |
| ТК 1-4 | Ленина,17 | 57.8 | 159 | 159 | 227.8 | 200.2 | 0.36 | 0.36 | 6.2 | 6.2 | 27.66 | 40.47 | 40.47 |
| ТК 1-4 | Ленина,15 | 58.5 | 159 | 159 | 227.7 | 200.3 | 0.50 | 0.50 | 8.6 | 8.6 | 27.37 | 47.61 | 47.61 |
| ТК 1-3 | Ленина,13 | 64.9 | 159 | 159 | 228.5 | 199.5 | 0.56 | 0.56 | 8.6 | 8.6 | 29.05 | 47.61 | 47.61 |
| т.присоединения | ,пристройка | 59.3 | 159 | 159 | 228.7 | 199.3 | 0.46 | 0.46 | 7.8 | 7.8 | 29.48 | 45.23 | 45.23 |
| ЦТП-7(нов.кам.) | тк.нов. | 35.0 | 273 | 273 | 216.9 | 211.1 | 0.35 | 0.35 | 10.1 | 10.1 | 5.71 | 214.27 | 214.27 |
| тк.нов. | ,бизнес-цетнр | 25.3 | 219 | 219 | 216.6 | 211.4 | 0.21 | 0.21 | 8.3 | 8.3 | 5.29 | 107.13 | 107.13 |
| тк.нов. | ,жилой дом | 56.6 | 219 | 219 | 216.4 | 211.6 | 0.47 | 0.47 | 8.3 | 8.3 | 4.77 | 107.13 | 107.13 |
| ТК 6-13 | Ашхабадская,29 | 29.6 | 133 | 133 | 218.2 | 209.8 | 0.43 | 0.43 | 14.6 | 14.6 | 8.37 | 38.09 | 38.09 |
| ТК 1-31 | ТК-1-31а | 14.0 | 159 | 159 | 224.1 | 203.9 | 0.11 | 0.11 | 8.2 | 8.2 | 20.22 | 46.42 | 46.42 |
| ТК-1-31а | Комсомольская,2,1 | 10.3 | 108 | 108 | 223.9 | 204.1 | 0.17 | 0.17 | 16.9 | 16.9 | 19.87 | 22.62 | 22.62 |
| ТК-1-31а | Комсомольская,2,2 | 47.0 | 133 | 133 | 223.8 | 204.2 | 0.27 | 0.27 | 5.7 | 5.7 | 19.68 | 23.81 | 23.81 |
| ЦТП-7(нов.кам.) | ЦТП-7 Ашхабадская к.1 | 5.9 | 219 | 219 | 217.2 | 210.8 | 0.01 | 0.01 | 2.0 | 2.0 | 6.39 | 54.27 | 54.27 |
| ЦТП №6 к.1 | ЦТП 6(нов кам.) | 7.3 | 273 | 273 | 228.9 | 199.1 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 29.86 | 28.38 | 28.38 |
| ЦТП 3 | ЦТП №3 К.1 | 0.5 | 219 | 219 | 231.2 | 196.8 | 0.01 | 0.01 | 17.0 | 17.0 | 34.45 | 152.98 | 152.98 |
| ЦТП №5 к.1 |  | 638.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 1-35 | Дзержинского,5а | 52.8 | 89 | 89 | 221.9 | 204.1 | 0.07 | 0.07 | 1.3 | 1.3 | 17.84 | 3.69 | 3.69 |
| ТК 1-35 | т.см.изол. | 16.8 | 89 | 89 | 221.9 | 204.1 | 0.12 | 0.12 | 7.3 | 7.3 | 17.73 | 8.78 | 8.78 |
| т.см.изол. | Дзержинского,5,2 | 15.4 | 108 | 108 | 221.8 | 204.2 | 0.04 | 0.04 | 2.5 | 2.5 | 17.65 | 8.78 | 8.78 |
| вх.зд.Дзер.4к2 | вых.зд.Дзер.4к2 | 37.9 | 159 | 159 | 221.3 | 204.7 | 0.54 | 0.54 | 14.4 | 14.4 | 16.60 | 61.46 | 61.46 |
| вых.зд.Дзер.4к2 | ТК 1-36 | 47.5 | 159 | 159 | 220.6 | 205.4 | 0.68 | 0.68 | 14.4 | 14.4 | 15.24 | 61.46 | 61.46 |
| ТК 1-36 | вх.зд.Дз.3к2. | 6.2 | 159 | 159 | 220.6 | 205.4 | 0.07 | 0.07 | 10.6 | 10.6 | 15.11 | 52.68 | 52.68 |
| вх.зд.Дз.3к2. | вых.зд.Дз.3к2 | 44.0 | 159 | 159 | 220.2 | 205.8 | 0.32 | 0.32 | 7.3 | 7.3 | 14.46 | 43.90 | 43.90 |
| ТК 1-36 | Дзержинского,4,3 | 25.0 | 133 | 133 | 220.6 | 205.4 | 0.02 | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 15.20 | 8.78 | 8.78 |
| вх.зд.Дзер.4к2 | Дзержинского,4,2 | 0.5 | 108 | 108 | 221.8 | 204.2 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 2.5 | 17.69 | 8.78 | 8.78 |
| вх.зд.Дз.3к2. | Дзержинского,3,2 | 0.5 | 108 | 108 | 220.6 | 205.4 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 2.5 | 15.10 | 8.78 | 8.78 |
| вых.зд.Дз.3к2 | т.вх.зд.Дз.2к4 | 21.7 | 159 | 159 | 220.1 | 205.9 | 0.16 | 0.16 | 7.3 | 7.3 | 14.14 | 43.90 | 43.90 |
| т.вр.Комсом.19 | т.вх.зд.Дз.2к4 | 3.0 | 108 | 108 | 220.1 | 205.9 | -0.02 | -0.02 | -6.4 | -6.4 | 14.14 | -13.94 | 13.94 |
| т.вх.зд.Дз.2к4 | т.вых.зд.Дз.2к4 | 32.7 | 133 | 133 | 219.8 | 206.2 | 0.29 | 0.29 | 9.0 | 9.0 | 13.55 | 29.96 | 29.96 |
| т.вр.Комсом.19 | Дзержинского,2,4 | 3.0 | 108 | 108 | 220.0 | 206.0 | 0.01 | 0.01 | 2.5 | 2.5 | 14.09 | 8.78 | 8.78 |
| т.вых.зд.Дз.2к4 | т.см.диам | 27.4 | 159 | 159 | 219.7 | 206.3 | 0.09 | 0.09 | 3.4 | 3.4 | 13.37 | 29.96 | 29.96 |
| т.см.диам | т.вх.зд.Ком.3 | 21.4 | 133 | 133 | 219.5 | 206.5 | 0.19 | 0.19 | 9.0 | 9.0 | 12.98 | 29.96 | 29.96 |
| т.вх.зд.Ком.3 | Комсомольская,3 | 0.5 | 133 | 133 | 219.5 | 206.5 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1.0 | 12.98 | 9.99 | 9.99 |
| т.вх.зд.Ком.3 | т.вых.зд.Ком.3 | 7.3 | 133 | 133 | 219.5 | 206.5 | 0.03 | 0.03 | 4.0 | 4.0 | 12.92 | 19.97 | 19.97 |
| т.вых.зд.Ком.3 | т.вх.зд.Ком.3а | 48.5 | 133 | 133 | 219.3 | 206.7 | 0.19 | 0.19 | 4.0 | 4.0 | 12.53 | 19.97 | 19.97 |
| т.вх.зд.Ком.3а | т.вых.зд.Ком.3а | 45.0 | 133 | 133 | 219.2 | 206.8 | 0.05 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 12.44 | 9.99 | 9.99 |
| т.вых.зд.Ком.3а | Комсомольская,5а | 52.8 | 133 | 133 | 219.2 | 206.8 | 0.05 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 12.34 | 9.99 | 9.99 |
| т.вр.Комсом.19 | т.вых.зд.Дз.2к4 | 8.0 | 159 | 159 | 220.1 | 205.9 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 14.10 | 5.16 | 5.16 |
| ЦТП №5 к.1 | ТК 1-35 | 2.5 | 219 | 219 | 222.0 | 204.0 | 0.01 | 0.01 | 5.0 | 5.0 | 17.98 | 82.71 | 82.71 |
| ТК 1-35 | вх.зд.Дзер.4к2 | 39.3 | 219 | 219 | 221.8 | 204.2 | 0.14 | 0.14 | 3.6 | 3.6 | 17.69 | 70.24 | 70.24 |
| т.вх.зд.Ком.3а | Комсомольская,3а | 0.5 | 133 | 133 | 219.3 | 206.7 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1.0 | 12.53 | 9.99 | 9.99 |
| т.вых.зд.Дз.2к4 | Комсомольская,19 | 78.3 | 159 | 159 | 220.0 | 206.0 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 14.09 | 5.16 | 5.16 |
| ЦТП №6 к.1 |  | 134.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 6 | Дзержинского,9 | 58.7 | 89 | 89 | 222.5 | 201.5 | 0.46 | 0.46 | 7.8 | 7.8 | 21.01 | 9.06 | 9.06 |
| ЦТП №6 к.1 | ЦТП 6 | 5.7 | 159 | 159 | 223.0 | 201.0 | 0.04 | 0.04 | 6.4 | 6.4 | 21.93 | 40.96 | 40.96 |
| ЦТП 6 | Ленина,3 | 69.8 | 159 | 159 | 222.7 | 201.3 | 0.27 | 0.27 | 3.9 | 3.9 | 21.39 | 31.90 | 31.90 |
| ЦТП №3 К.1 |  | 1265.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №3 К.1 | ЦТП 3 | 1.0 | 219 | 219 | 222.0 | 199.0 | 0.01 | 0.01 | 7.8 | 7.8 | 22.98 | 104.01 | 104.01 |
| ЦТП 3 | тк 1-1 | 40.2 | 219 | 219 | 221.7 | 199.3 | 0.26 | 0.26 | 6.3 | 6.3 | 22.47 | 93.56 | 93.56 |
| тк 1-1 | вх.зд.Калин.14 | 25.0 | 219 | 219 | 221.6 | 199.4 | 0.15 | 0.15 | 6.0 | 6.0 | 22.18 | 90.65 | 90.65 |
| вх.зд.Калин.14 | вых.зд.калин.14 | 14.5 | 219 | 219 | 221.5 | 199.5 | 0.07 | 0.07 | 4.9 | 4.9 | 22.03 | 82.01 | 82.01 |
| вх.зд.Калин.14 | Калинина,14 | 0.5 | 159 | 159 | 221.6 | 199.4 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 22.18 | 4.28 | 4.28 |
| вых.зд.калин.14 | вх.зд.Калин.10 | 55.8 | 219 | 219 | 221.2 | 199.8 | 0.27 | 0.27 | 4.9 | 4.9 | 21.49 | 82.01 | 82.01 |
| вх.зд.Калин.10 | вых.зд.Калин.10 | 15.3 | 219 | 219 | 221.2 | 199.8 | 0.06 | 0.06 | 3.8 | 3.8 | 21.37 | 72.50 | 72.50 |
| вх.зд.Калин.10 | Калинина,10 | 0.5 | 159 | 159 | 221.2 | 199.8 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 21.49 | 4.23 | 4.23 |
| вых.зд.Калин.10 | вх.зд.Лен.4 | 69.5 | 219 | 219 | 220.9 | 200.1 | 0.26 | 0.26 | 3.8 | 3.8 | 20.84 | 72.50 | 72.50 |
| вх.зд.Лен.4 | вых.зд.Лен.4 | 38.5 | 159 | 159 | 220.5 | 200.5 | 0.38 | 0.38 | 10.0 | 10.0 | 20.07 | 51.25 | 51.25 |
| вх.зд.Лен.2 | т.вр.Лен.2а | 9.0 | 108 | 108 | 219.5 | 201.5 | 0.44 | 0.44 | 49.4 | 49.4 | 18.07 | 38.70 | 38.70 |
| вх.зд.Лен.4 | Ленина,4 | 0.5 | 159 | 159 | 220.9 | 200.1 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 1.7 | 20.84 | 21.25 | 21.25 |
| вх.зд.Лен.2 | Ленина,2 | 0.5 | 159 | 159 | 220.0 | 201.0 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.6 | 18.96 | 12.54 | 12.54 |
| т.вр.Лен.2а | т.вых.зд.Лен.2 | 5.4 | 108 | 108 | 219.5 | 201.5 | 0.06 | 0.06 | 11.3 | 11.3 | 17.95 | 18.51 | 18.51 |
| т.вых.зд.Лен.2 | ТК 1-40 | 56.0 | 133 | 133 | 219.3 | 201.7 | 0.19 | 0.19 | 3.4 | 3.4 | 17.56 | 18.51 | 18.51 |
| ЦТП 3 | Калинина,20 | 53.7 | 89 | 89 | 221.4 | 199.6 | 0.56 | 0.56 | 10.4 | 10.4 | 21.87 | 10.45 | 10.45 |
| т.вр.Лен.2а | вых.зд.Лен.2 | 18.5 | 133 | 133 | 219.5 | 201.5 | 0.08 | 0.08 | 4.1 | 4.1 | 17.92 | 20.19 | 20.19 |
| вх.зд.Ашх.1 | вых.зд.Ашх.1 | 53.8 | 89 | 89 | 218.7 | 202.3 | 0.31 | 0.31 | 5.8 | 5.8 | 16.38 | 7.83 | 7.83 |
| вых.зд.Ашх.1 | вх.зд.Ашх.2 | 34.5 | 108 | 108 | 218.6 | 202.4 | 0.07 | 0.07 | 2.0 | 2.0 | 16.24 | 7.83 | 7.83 |
| вх.зд.Ашх.2 | вх.зд.Ашх.4а | 26.6 | 76 | 76 | 218.5 | 202.5 | 0.16 | 0.16 | 5.9 | 5.9 | 15.93 | 4.94 | 4.94 |
| вх.зд.Ашх.4а | т.вых.поверхн. | 38.6 | 108 | 108 | 218.5 | 202.5 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 15.90 | 3.26 | 3.26 |
| т.вых.поверхн. | вх.зд.Ашх.2а | 31.0 | 76 | 76 | 218.4 | 202.6 | 0.08 | 0.08 | 2.6 | 2.6 | 15.74 | 3.26 | 3.26 |
| вх.зд.Ашх.2а | вых.зд.Ашх.2а. | 26.5 | 76 | 76 | 218.3 | 202.7 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 15.65 | 2.65 | 2.65 |
| вых.зд.Ашх.2а. | Ашхабадская,5 | 20.6 | 57 | 57 | 218.3 | 202.7 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 2.6 | 15.55 | 1.38 | 1.38 |
| вых.зд.Ашх.2а. | Железнодорожная,3 | 22.8 | 57 | 57 | 218.3 | 202.7 | 0.05 | 0.05 | 2.2 | 2.2 | 15.55 | 1.27 | 1.27 |
| вх.зд.Ашх.2а | Ашхабадская,2а | 0.5 | 76 | 76 | 218.4 | 202.6 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 15.74 | 0.61 | 0.61 |
| вх.зд.Ашх.4а | Ашхабадская,4а | 3.3 | 76 | 76 | 218.5 | 202.5 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 0.7 | 15.92 | 1.68 | 1.68 |
| вх.зд.Ашх.2 | Ашхабадская,2 | 0.5 | 76 | 76 | 218.6 | 202.4 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 2.0 | 16.24 | 2.89 | 2.89 |
| вх.зд.Ашх.1 | Ашхабадская,1 | 0.5 | 89 | 89 | 219.0 | 202.0 | 0.01 | 0.01 | 14.6 | 14.6 | 16.99 | 12.36 | 12.36 |
| ТК 1-40 | вх.зд.Лен.2а | 3.6 | 89 | 89 | 219.3 | 201.7 | 0.02 | 0.02 | 6.9 | 6.9 | 17.51 | 8.53 | 8.53 |
| вх.зд.Лен.2а | вых.зд.Лен.2а | 23.7 | 76 | 76 | 218.8 | 202.2 | 0.03 | 0.03 | 1.1 | 1.1 | 16.68 | 2.16 | 2.16 |
| вых.зд.Лен.2а | ТК 1-44 | 41.8 | 57 | 57 | 218.6 | 202.4 | 0.24 | 0.24 | 5.7 | 5.7 | 16.20 | 2.16 | 2.16 |
| ТК 1-43 | вх.зд.Лен.2а | 28.0 | 89 | 89 | 218.9 | 202.1 | 0.05 | 0.05 | 1.8 | 1.8 | 16.73 | 4.30 | 4.30 |
| ТК 1-44 | Ленина,2а (скорая помощь) | 38.7 | 57 | 57 | 218.4 | 202.6 | 0.17 | 0.17 | 4.3 | 4.3 | 15.87 | 1.89 | 1.89 |
| ТК 1-44 | Ленина,2-А (морг) | 28.2 | 38 | 38 | 218.6 | 202.4 | 0.03 | 0.03 | 1.1 | 1.1 | 16.14 | 0.28 | 0.28 |
| ТК 1-40 | ТК 1-41 | 92.6 | 89 | 89 | 218.4 | 202.6 | 0.88 | 0.88 | 9.5 | 9.5 | 15.80 | 9.98 | 9.98 |
| ТК 1-41 | Ленина,2-А | 15.1 | 89 | 89 | 218.3 | 202.7 | 0.14 | 0.14 | 9.5 | 9.5 | 15.51 | 9.98 | 9.98 |
| ТК 1-43 | Ленина,2-а Патанатом.отдел-е) | 9.0 | 76 | 76 | 218.9 | 202.1 | 0.01 | 0.01 | 1.3 | 1.3 | 16.81 | 2.42 | 2.42 |
| вх.зд.Лен.2а | вых.зд.Лен.2а | 13.7 | 89 | 89 | 219.2 | 201.8 | 0.06 | 0.06 | 4.3 | 4.3 | 17.39 | 6.72 | 6.72 |
| тк 1-1 | Войтовича,1 | 15.0 | 108 | 108 | 221.7 | 199.3 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.3 | 22.47 | 2.91 | 2.91 |
| вх.зд.Калин.14 | вых.зд.Калин.14 | 24.3 | 89 | 89 | 221.5 | 199.5 | 0.04 | 0.04 | 1.8 | 1.8 | 22.09 | 4.36 | 4.36 |
| вых.зд.Калин.14 | Калинина,12 | 5.7 | 89 | 89 | 221.5 | 199.5 | 0.01 | 0.01 | 1.8 | 1.8 | 22.07 | 4.36 | 4.36 |
| вх.зд.Калин.10 | вых.зд.Калин.10 | 24.5 | 89 | 89 | 221.2 | 199.8 | 0.07 | 0.07 | 2.7 | 2.7 | 21.36 | 5.29 | 5.29 |
| вых.зд.Калин.10 | Калинина,8 | 5.5 | 89 | 89 | 221.2 | 199.8 | 0.01 | 0.01 | 2.7 | 2.7 | 21.33 | 5.29 | 5.29 |
| вых.зд.Лен.2а | ТК 1-43 | 65.0 | 89 | 89 | 218.9 | 202.1 | 0.28 | 0.28 | 4.3 | 4.3 | 16.83 | 6.72 | 6.72 |
| вх.зд.Лен.2а | Ленина,2а (инфекционное отделение) | 0.5 | 89 | 89 | 219.3 | 201.7 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.3 | 17.51 | 1.81 | 1.81 |
| вх.зд.Лен.2а | Ленина,2а (роддом) | 0.5 | 76 | 76 | 218.9 | 202.1 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 1.1 | 16.73 | 2.14 | 2.14 |
| вых.зд.Лен.4 | вх.зд.Лен.2 | 55.9 | 159 | 159 | 220.0 | 201.0 | 0.56 | 0.56 | 10.0 | 10.0 | 18.96 | 51.25 | 51.25 |
| вых.зд.Лен.2 | вх.зд.Ашх.1 | 110.7 | 133 | 133 | 219.0 | 202.0 | 0.45 | 0.45 | 4.1 | 4.1 | 17.01 | 20.19 | 20.19 |
| ЦТП-7 Ашхабадская к.1 |  | 435.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-7 Ашхабадская к.1 | т.вх.кан. | 26.7 | 219 | 219 | 225.9 | 216.1 | 0.08 | 0.08 | 2.9 | 2.9 | 9.84 | 63.49 | 63.49 |
| ТК 6-10 | Ашхабадская,21 | 88.5 | 108 | 108 | 224.5 | 217.5 | 1.04 | 1.04 | 11.8 | 11.8 | 7.09 | 18.90 | 18.90 |
| ТК 6-10 | Ашхабадская,25 | 25.7 | 89 | 89 | 224.9 | 217.1 | 0.73 | 0.73 | 28.6 | 28.6 | 7.71 | 17.31 | 17.31 |
| ТК 6-10 | ТК 6-11 | 80.4 | 219 | 219 | 225.6 | 216.4 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 9.17 | 10.08 | 10.08 |
| ТК 6-11 | ТК 6-12 | 45.5 | 219 | 219 | 225.6 | 216.4 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 9.16 | 10.08 | 10.08 |
| ТК 6-12 | Ашхабадская,19 "Б" | 34.0 | 108 | 108 | 225.5 | 216.5 | 0.11 | 0.11 | 3.4 | 3.4 | 8.94 | 10.08 | 10.08 |
| ТК 6-10 | Ашхабадская,23 | 21.0 | 133 | 133 | 225.5 | 216.5 | 0.06 | 0.06 | 3.0 | 3.0 | 9.06 | 17.20 | 17.20 |
| т.вх.кан. | ТК 6-10 | 113.3 | 219 | 219 | 225.6 | 216.4 | 0.33 | 0.33 | 2.9 | 2.9 | 9.18 | 63.49 | 63.49 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. гидрав. разрегул. | Коэф. смешения | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Темп. сетев. воды на вх., °С План | Темп. сетев. воды на вх., °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Напор на входе, м | Напор на выходе, м | Располаг. перепад на вводе, м | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая,21 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 217.88 | 210.12 | 7.75 | 0.3870 | 0.1895 | 0.1895 |
| ЦТП №3 К.1 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 231.22 | 196.78 | 34.45 | 4.3881 | 2.1483 | 2.1483 |
| Ашхабадская,14 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 217.16 | 210.84 | 6.32 | 0.0500 | 0.0245 | 0.0245 |
| Ашхабадская,27 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 224.34 | 203.66 | 20.69 | 0.5330 | 0.2609 | 0.2610 |
| Ашхабадская,27,1 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 224.76 | 203.24 | 21.52 | 0.4021 | 0.1969 | 0.1968 |
| Ашхабадская,27,2 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 224.55 | 203.45 | 21.11 | 0.4002 | 0.1959 | 0.1959 |
| Ашхабадская,27,3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 224.31 | 203.69 | 20.63 | 0.4002 | 0.1959 | 0.1959 |
| Войтовича,3 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 230.35 | 197.65 | 32.71 | 0.6273 | 0.3071 | 0.3074 |
| Дзержинского,1 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 222.84 | 205.16 | 17.68 | 0.3425 | 0.1677 | 0.1678 |
| Дзержинского,1а | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 222.28 | 205.72 | 16.55 | 0.1030 | 0.0504 | 0.0504 |
| Дзержинского,1а | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 222.62 | 205.38 | 17.25 | 0.1030 | 0.0504 | 0.0504 |
| Дзержинского,1а | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 222.11 | 205.90 | 16.21 | 0.1030 | 0.0504 | 0.0504 |
| Дзержинского,2 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 222.94 | 205.06 | 17.89 | 0.3359 | 0.1645 | 0.1645 |
| Дзержинского,3 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 223.67 | 204.33 | 19.33 | 0.2683 | 0.1314 | 0.1314 |
| Дзержинского,4 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 223.93 | 204.07 | 19.86 | 0.2377 | 0.1164 | 0.1164 |
| Калинина,22 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 229.91 | 198.09 | 31.82 | 0.1809 | 0.0885 | 0.0885 |
| Калинина,24 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 230.82 | 197.19 | 33.63 | 0.1874 | 0.0917 | 0.0917 |
| Калинина,26 Стоматолог. п-ка | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 230.51 | 197.49 | 33.02 | 0.1134 | 0.0555 | 0.0555 |
| Комсомольская,1 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 224.85 | 203.15 | 21.70 | 0.2394 | 0.1172 | 0.1172 |
| Комсомольская,11 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 223.39 | 204.63 | 18.76 | 0.1917 | 0.0939 | 0.0938 |
| Комсомольская,13 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 223.08 | 204.92 | 18.15 | 0.3834 | 0.1877 | 0.1877 |
| Комсомольская,14 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 223.54 | 204.46 | 19.07 | 0.1158 | 0.0567 | 0.0566 |
| Комсомольская,17 (Д/с №3) | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 221.29 | 206.71 | 14.58 | 0.2125 | 0.1040 | 0.1041 |
| Комсомольская,18 | 22.66 | 22.66 | 22.66 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 228.62 | 199.38 | 29.24 | 1.0195 | 0.4991 | 0.4996 |
| Комсомольская,21 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 224.17 | 203.83 | 20.34 | 0.2312 | 0.1132 | 0.1132 |
| Комсомольская,23 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 223.75 | 204.25 | 19.50 | 0.1917 | 0.0939 | 0.0938 |
| Комсомольская,25 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 223.49 | 204.51 | 18.98 | 0.1917 | 0.0939 | 0.0938 |
| Комсомольская,27 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 223.32 | 204.68 | 18.64 | 0.1917 | 0.0939 | 0.0938 |
| Комсомольская,5 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 221.82 | 206.18 | 15.65 | 0.4113 | 0.2014 | 0.2013 |
| Комсомольская,7 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 226.82 | 201.18 | 25.64 | 0.1771 | 0.0867 | 0.0867 |
| Комсомольская,9 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 226.52 | 201.48 | 25.05 | 0.2344 | 0.1148 | 0.1148 |
| Ленина,16 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 221.23 | 206.77 | 14.46 | 0.1790 | 0.0876 | 0.0876 |
| Ленина,16 магазин | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 219.65 | 208.35 | 11.29 | 0.1790 | 0.0876 | 0.0876 |
| Ленина,17а | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.40 | 200.60 | 26.80 | 0.2375 | 0.1163 | 0.1163 |
| Ленина,19 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.1 | 228.46 | 199.54 | 28.91 | 0.7207 | 0.3529 | 0.3533 |
| Ленина,2а | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 224.23 | 203.77 | 20.46 | 0.2107 | 0.1032 | 0.1032 |
| Ленина,2а (терапевтический корпус),1 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 223.78 | 204.22 | 19.56 | 0.0685 | 0.0336 | 0.0336 |
| Ленина,2а (терапевтический корпус),2 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 223.76 | 204.24 | 19.53 | 0.0685 | 0.0336 | 0.0336 |
| Ленина,2а (терапевтический корпус),3 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 223.74 | 204.26 | 19.48 | 0.0685 | 0.0336 | 0.0336 |
| Новая,10 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 228.51 | 199.49 | 29.03 | 0.4760 | 0.2331 | 0.2332 |
| Новая,15 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 218.66 | 209.34 | 9.32 | 0.2178 | 0.1067 | 0.1067 |
| Новая,16 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 219.34 | 208.66 | 10.69 | 0.1390 | 0.0681 | 0.0681 |
| Новая,17 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 218.71 | 209.29 | 9.42 | 0.1000 | 0.0490 | 0.0490 |
| Новая,19 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 218.77 | 209.23 | 9.53 | 1.0402 | 0.5093 | 0.5093 |
| Новая,19-Б (ВНС) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 218.75 | 209.25 | 9.49 | 0.0155 | 0.0076 | 0.0076 |
| Новая,2 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 228.64 | 199.36 | 29.29 | 0.4652 | 0.2277 | 0.2279 |
| Новая,4 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 228.51 | 199.49 | 29.02 | 0.4392 | 0.2150 | 0.2152 |
| Новая,6 | 52.08 | 52.08 | 52.08 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 228.70 | 199.30 | 29.40 | 2.3438 | 1.1475 | 1.1475 |
| Новая,6а | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 228.83 | 199.17 | 29.66 | 0.3264 | 0.1598 | 0.1599 |
| Новая,8 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.1 | 228.51 | 199.49 | 29.02 | 0.7193 | 0.3522 | 0.3527 |
| Новая,Хозкорпус | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 218.73 | 209.27 | 9.45 | 0.0168 | 0.0082 | 0.0082 |
| Новогиреевская,10 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 229.27 | 198.73 | 30.54 | 0.2049 | 0.1003 | 0.1002 |
| Новогиреевская,6 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 229.94 | 198.06 | 31.89 | 0.1137 | 0.0557 | 0.0556 |
| Новогиреевская,7 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 229.04 | 198.96 | 30.09 | 0.1090 | 0.0534 | 0.0533 |
| Новогиреевская,8 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 229.94 | 198.06 | 31.88 | 0.1170 | 0.0573 | 0.0572 |
| Новогиреевская,9 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 229.14 | 198.86 | 30.28 | 0.1094 | 0.0536 | 0.0535 |
| Победы,5 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 217.74 | 210.26 | 7.48 | 0.0860 | 0.0421 | 0.0421 |
| Победы,7 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 218.70 | 209.30 | 9.41 | 0.2476 | 0.1212 | 0.1213 |
| ЦТП №3 К.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ашхабадская,1 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 218.98 | 202.02 | 16.97 | 0.5563 | 0.2723 | 0.2723 |
| Ашхабадская,2 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 218.62 | 202.38 | 16.24 | 0.1302 | 0.0638 | 0.0637 |
| Ашхабадская,2а | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 218.37 | 202.63 | 15.74 | 0.0275 | 0.0135 | 0.0135 |
| Ашхабадская,4а | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 218.46 | 202.54 | 15.92 | 0.0755 | 0.0370 | 0.0370 |
| Ашхабадская,5 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.1 | 218.27 | 202.73 | 15.54 | 0.0619 | 0.0303 | 0.0304 |
| Войтовича,1 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 221.73 | 199.27 | 22.47 | 0.1310 | 0.0641 | 0.0642 |
| Железнодорожная,3 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.1 | 218.28 | 202.72 | 15.55 | 0.0573 | 0.0280 | 0.0281 |
| Калинина,10 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 221.25 | 199.75 | 21.49 | 0.1904 | 0.0932 | 0.0932 |
| Калинина,12 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 221.53 | 199.47 | 22.07 | 0.1960 | 0.0960 | 0.0959 |
| Калинина,14 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 221.59 | 199.41 | 22.18 | 0.1926 | 0.0943 | 0.0942 |
| Калинина,20 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 221.42 | 199.58 | 21.85 | 0.4703 | 0.2303 | 0.2304 |
| Калинина,8 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 221.17 | 199.83 | 21.33 | 0.2379 | 0.1164 | 0.1165 |
| Ленина,2 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 219.97 | 201.03 | 18.95 | 0.5645 | 0.2764 | 0.2764 |
| Ленина,2-А | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 218.26 | 202.74 | 15.51 | 0.1500 | 0.0734 | 0.0735 |
| Ленина,2а (инфекционное отделение) | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 219.25 | 201.75 | 17.51 | 0.0813 | 0.0398 | 0.0398 |
| Ленина,2-А (морг) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 218.57 | 202.43 | 16.14 | 0.0124 | 0.0061 | 0.0061 |
| Ленина,2а (роддом) | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 218.87 | 202.13 | 16.73 | 0.0962 | 0.0471 | 0.0471 |
| Ленина,2а (скорая помощь) | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 218.43 | 202.57 | 15.86 | 0.0850 | 0.0416 | 0.0416 |
| Ленина,2-а Патанатом.отдел-е) | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 218.90 | 202.10 | 16.81 | 0.1088 | 0.0533 | 0.0532 |
| Ленина,4 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 220.92 | 200.08 | 20.84 | 0.9561 | 0.4681 | 0.4686 |
| ЦТП-7 Ашхабадская к.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ашхабадская,21 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 224.55 | 217.45 | 7.09 | 0.4726 | 0.2314 | 0.2314 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. гидрав. разрегул. | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Располаг. перепад на вводе, м | Темп. воды во 2-ом контуре, °С Под | Темп. воды во 2-ом контуре, °С Обр | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленина,17 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 26.89 | 61.4 | 49.2 | 0.2375 | 0.1163 | 0.1163 |
| Дзержинского,7 | 7.81 | 7.69 | 7.69 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.0 | 51.0 | 24.53 | 56.1 | 48.8 | 0.3167 | 0.1551 | 0.1551 |
| ЦТП №5 к.1 | 81.05 | 81.09 | 81.09 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 20.23 | 61.4 | 49.2 | 3.4062 | 1.6676 | 1.6677 |
| ЦТП №6 к.1 | 40.14 | 40.16 | 40.16 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 29.86 | 61.4 | 49.2 | 1.6869 | 0.8259 | 0.8260 |
| ЦТП-7 Ашхабадская к.1 | 36.87 | 36.89 | 36.89 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 6.39 | 61.4 | 49.2 | 1.5495 | 0.7586 | 0.7587 |
| Ашхабадская,29 | 38.07 | 38.09 | 38.09 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 8.34 | 61.4 | 49.2 | 1.6000 | 0.7833 | 0.7834 |
| Ашхабадская,33 | 22.09 | 22.10 | 22.10 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 9.04 | 61.4 | 49.2 | 0.9284 | 0.4545 | 0.4546 |
| ,бизнес-цетнр | 107.07 | 107.13 | 107.13 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 5.27 | 61.4 | 49.2 | 4.5000 | 2.2031 | 2.2033 |
| Войтовича,2 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 29.41 | 61.4 | 49.2 | 0.2425 | 0.1187 | 0.1187 |
| Войтовича,4 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 28.37 | 61.4 | 49.2 | 0.2250 | 0.1102 | 0.1102 |
| Войтовича,6 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 26.89 | 61.4 | 49.2 | 0.2259 | 0.1106 | 0.1106 |
| Войтовича,7 | 3.86 | 3.87 | 3.87 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 30.32 | 61.4 | 49.2 | 0.1623 | 0.0795 | 0.0795 |
| Дзержинского,6/2 | 8.06 | 7.93 | 7.93 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.0 | 51.0 | 24.31 | 56.1 | 48.8 | 0.3267 | 0.1600 | 0.1600 |
| Дзержинского,8 | 8.00 | 7.87 | 7.87 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.0 | 51.0 | 25.38 | 56.1 | 48.8 | 0.3243 | 0.1588 | 0.1588 |
| ,жилой дом | 107.07 | 107.13 | 107.13 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 4.75 | 61.4 | 49.2 | 4.5000 | 2.2031 | 2.2033 |
| Калинина,3 | 4.96 | 4.88 | 4.88 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.0 | 51.0 | 29.36 | 56.1 | 48.8 | 0.2011 | 0.0985 | 0.0985 |
| Комсомольская,10 | 12.33 | 12.34 | 12.34 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 29.83 | 61.4 | 49.2 | 0.5184 | 0.2538 | 0.2538 |
| Комсомольская,10,1 | 12.33 | 12.34 | 12.34 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 30.05 | 61.4 | 49.2 | 0.5183 | 0.2537 | 0.2538 |
| Комсомольская,12 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 29.86 | 61.4 | 49.2 | 0.4845 | 0.2372 | 0.2372 |
| Комсомольская,15 | 8.28 | 8.29 | 8.29 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 25.31 | 61.4 | 49.2 | 0.3480 | 0.1704 | 0.1704 |
| Комсомольская,2,1 | 22.60 | 22.62 | 22.62 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 19.84 | 61.4 | 49.2 | 0.9500 | 0.4651 | 0.4651 |
| Комсомольская,2,2 | 23.79 | 23.81 | 23.81 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 19.67 | 61.4 | 49.2 | 1.0000 | 0.4896 | 0.4896 |
| Комсомольская,4 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 25.39 | 61.4 | 49.2 | 0.1844 | 0.0903 | 0.0903 |
| Комсомольская,6 | 2.00 | 2.01 | 2.01 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 31.76 | 61.4 | 49.2 | 0.0842 | 0.0412 | 0.0412 |
| Ленина,10 | 5.33 | 5.34 | 5.34 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 22.23 | 61.4 | 49.2 | 0.2242 | 0.1098 | 0.1098 |
| Ленина,12 | 13.45 | 13.46 | 13.46 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 18.32 | 61.4 | 49.2 | 0.5653 | 0.2768 | 0.2768 |
| Ленина,13 | 47.59 | 47.61 | 47.61 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 29.03 | 61.4 | 49.2 | 2.0000 | 0.9792 | 0.9792 |
| Ленина,14 | 6.83 | 6.84 | 6.84 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 16.56 | 61.4 | 49.2 | 0.2872 | 0.1406 | 0.1406 |
| Ленина,15 | 47.59 | 47.61 | 47.61 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 27.35 | 61.4 | 49.2 | 2.0000 | 0.9792 | 0.9792 |
| Ленина,17 | 40.45 | 40.47 | 40.47 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 27.65 | 61.4 | 49.2 | 1.7000 | 0.8323 | 0.8324 |
| Ленина,1-А | 9.05 | 9.06 | 9.06 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 25.59 | 61.4 | 49.2 | 0.3804 | 0.1862 | 0.1862 |
| Ленина,6 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 19.61 | 61.4 | 49.2 | 0.1235 | 0.0605 | 0.0605 |
| Ленина,8 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 21.01 | 61.4 | 49.2 | 0.2269 | 0.1111 | 0.1111 |
| Ленина,8а | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 21.25 | 61.4 | 49.2 | 0.1923 | 0.0941 | 0.0941 |
| Новая,14,1 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 17.82 | 61.4 | 49.2 | 0.1850 | 0.0906 | 0.0906 |
| Новая,14,2 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 16.95 | 61.4 | 49.2 | 0.0856 | 0.0419 | 0.0419 |
| Новая,14,3 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 16.94 | 61.4 | 49.2 | 0.1850 | 0.0906 | 0.0906 |
| ,пристройка | 45.21 | 45.23 | 45.23 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 29.46 | 61.4 | 49.2 | 1.9000 | 0.9302 | 0.9303 |
| ЦТП №5 к.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дзержинского,2,4 | 8.92 | 8.78 | 8.78 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.0 | 51.0 | 14.07 | 56.1 | 48.8 | 0.3616 | 0.1770 | 0.1770 |
| Дзержинского,3,2 | 8.92 | 8.78 | 8.78 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.0 | 51.0 | 15.09 | 56.1 | 48.8 | 0.3616 | 0.1770 | 0.1770 |
| Дзержинского,4,2 | 8.92 | 8.78 | 8.78 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.0 | 51.0 | 17.69 | 56.1 | 48.8 | 0.3616 | 0.1770 | 0.1770 |
| Дзержинского,4,3 | 8.92 | 8.78 | 8.78 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.0 | 51.0 | 15.18 | 56.1 | 48.8 | 0.3616 | 0.1770 | 0.1770 |
| Дзержинского,5,2 | 8.92 | 8.78 | 8.78 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.0 | 51.0 | 17.46 | 56.1 | 48.8 | 0.3616 | 0.1770 | 0.1770 |
| Дзержинского,5а | 3.75 | 3.69 | 3.69 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.0 | 51.0 | 17.84 | 56.1 | 48.8 | 0.1520 | 0.0744 | 0.0744 |
| Комсомольская,19 | 5.24 | 5.16 | 5.16 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.0 | 51.0 | 14.09 | 56.1 | 48.8 | 0.2125 | 0.1040 | 0.1040 |
| Комсомольская,3 | 10.14 | 9.99 | 9.99 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.0 | 51.0 | 12.98 | 56.1 | 48.8 | 0.4113 | 0.2014 | 0.2014 |
| Комсомольская,3а | 10.14 | 9.99 | 9.99 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.0 | 51.0 | 12.53 | 56.1 | 48.8 | 0.4113 | 0.2014 | 0.2014 |
| Комсомольская,5а | 10.14 | 9.99 | 9.99 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.0 | 51.0 | 12.34 | 56.1 | 48.8 | 0.4113 | 0.2014 | 0.2014 |
| ЦТП №6 к.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дзержинского,9 | 9.20 | 9.06 | 9.06 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.0 | 51.0 | 20.99 | 56.1 | 48.8 | 0.3730 | 0.1826 | 0.1826 |
| Ленина,3 | 32.41 | 31.91 | 31.91 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.0 | 51.0 | 21.38 | 56.1 | 48.8 | 1.3139 | 0.6432 | 0.6433 |
| ЦТП-7 Ашхабадская к.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ашхабадская,19 "Б" | 10.35 | 10.08 | 10.08 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 49.6 | 49.6 | 8.92 | 56.1 | 48.8 | 0.2434 | 0.1191 | 0.1192 |
| Ашхабадская,23 | 17.66 | 17.20 | 17.20 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 49.6 | 49.6 | 9.00 | 56.1 | 48.8 | 0.4153 | 0.2033 | 0.2034 |
| Ашхабадская,25 | 17.78 | 17.31 | 17.31 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 49.6 | 49.6 | 7.66 | 56.1 | 48.8 | 0.4182 | 0.2047 | 0.2047 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Напор на вводе в систему, м | Диам. камеры смешения, мм | Номер элеватора | Диам. сопла элеватора, мм | Коэф. смешения | Дрос. напор элеватором, м | Количество шайб | Диам. шайбы, мм | Дрос. напор шайбой, м | Напор в системе, м |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №3 К.1 | 34.45 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 41.1 | 33.45 | 1.00 |
| Ашхабадская,14 | 6.32 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 7.3 | 4.32 | 2.00 |
| Ашхабадская,27 | 20.69 | 36.0 | 5 | 19.4 | 0.8 | 7.24 | 1 | 18.7 | 11.45 | 2.00 |
| Ашхабадская,27,1 | 21.52 | 30.0 | 4 | 16.8 | 0.8 | 7.24 | 1 | 16.0 | 12.28 | 2.00 |
| Ашхабадская,27,2 | 21.11 | 30.0 | 4 | 16.8 | 0.8 | 7.24 | 1 | 16.1 | 11.87 | 2.00 |
| Ашхабадская,27,3 | 20.63 | 30.0 | 4 | 16.8 | 0.8 | 7.24 | 1 | 16.2 | 11.39 | 2.00 |
| Войтовича,3 | 32.71 | 46.0 | 6 | 20.3 | 0.8 | 8.24 | 1 | 17.1 | 22.47 | 2.00 |
| Дзержинского,1 | 17.68 | 30.0 | 4 | 15.5 | 0.8 | 7.33 | 1 | 16.2 | 8.35 | 2.00 |
| Дзержинского,1а | 16.55 | 15.0 | 1 | 8.5 | 0.8 | 7.26 | 1 | 9.2 | 7.29 | 2.00 |
| Дзержинского,1а | 17.25 | 15.0 | 1 | 8.5 | 0.8 | 7.26 | 1 | 9.0 | 7.98 | 2.00 |
| Дзержинского,1а | 16.21 | 15.0 | 1 | 8.5 | 0.8 | 7.26 | 1 | 9.3 | 6.95 | 2.00 |
| Дзержинского,2 | 17.89 | 30.0 | 4 | 15.3 | 0.8 | 7.36 | 1 | 16.0 | 8.53 | 2.00 |
| Дзержинского,3 | 19.33 | 25.0 | 3 | 13.7 | 0.8 | 7.23 | 1 | 13.7 | 10.11 | 2.00 |
| Дзержинского,4 | 19.86 | 25.0 | 3 | 12.9 | 0.8 | 7.33 | 1 | 12.8 | 10.54 | 2.00 |
| Калинина,22 | 31.82 | 20.0 | 2 | 11.3 | 0.8 | 7.25 | 1 | 9.2 | 22.56 | 2.00 |
| Калинина,24 | 33.63 | 20.0 | 2 | 11.5 | 0.8 | 7.29 | 1 | 9.2 | 24.34 | 2.00 |
| Калинина,26 Стоматолог. п-ка | 33.02 | 15.0 | 1 | 8.9 | 0.8 | 7.43 | 1 | 7.2 | 23.59 | 2.00 |
| Комсомольская,1 | 21.70 | 25.0 | 3 | 12.9 | 0.8 | 7.31 | 1 | 12.3 | 12.39 | 2.00 |
| Комсомольская,11 | 18.76 | 20.0 | 2 | 11.6 | 0.8 | 7.32 | 1 | 11.8 | 9.44 | 2.00 |
| Комсомольская,13 | 18.15 | 30.0 | 4 | 16.4 | 0.8 | 7.23 | 1 | 16.9 | 8.93 | 2.00 |
| Комсомольская,14 | 19.07 | 15.0 | 1 | 9.0 | 0.8 | 7.48 | 1 | 9.1 | 9.59 | 2.00 |
| Комсомольская,17 (Д/с №3) | 14.58 | 25.0 | 3 | 12.1 | 0.8 | 7.61 | 1 | 14.6 | 4.96 | 2.00 |
| Комсомольская,18 | 29.24 | 59.0 | 7 | 25.9 | 0.8 | 8.31 | 1 | 22.8 | 18.93 | 2.00 |
| Комсомольская,21 | 20.34 | 25.0 | 3 | 12.7 | 0.8 | 7.38 | 1 | 12.5 | 10.96 | 2.00 |
| Комсомольская,23 | 19.50 | 20.0 | 2 | 11.6 | 0.8 | 7.32 | 1 | 11.6 | 10.18 | 2.00 |
| Комсомольская,25 | 18.98 | 20.0 | 2 | 11.6 | 0.8 | 7.32 | 1 | 11.7 | 9.66 | 2.00 |
| Комсомольская,27 | 18.64 | 20.0 | 2 | 11.6 | 0.8 | 7.32 | 1 | 11.8 | 9.31 | 2.00 |
| Комсомольская,5 | 15.65 | 30.0 | 4 | 17.0 | 0.8 | 7.26 | 1 | 19.0 | 6.38 | 2.00 |
| Комсомольская,7 | 25.64 | 20.0 | 2 | 11.2 | 0.8 | 7.24 | 1 | 9.9 | 16.40 | 2.00 |
| Комсомольская,9 | 25.05 | 25.0 | 3 | 12.8 | 0.8 | 7.35 | 1 | 11.5 | 15.70 | 2.00 |
| Ленина,16 | 14.46 | 20.0 | 2 | 11.2 | 0.8 | 7.24 | 1 | 13.2 | 5.21 | 2.00 |
| Ленина,16 магазин | 11.29 | 20.0 | 2 | 11.2 | 0.8 | 7.24 | 1 | 16.7 | 2.05 | 2.00 |
| Ленина,17а | 26.80 | 25.0 | 3 | 12.9 | 0.8 | 7.33 | 1 | 11.2 | 17.47 | 2.00 |
| Ленина,19 | 28.91 | 59.0 | 7 | 20.0 | 0.8 | 11.73 | 1 | 20.3 | 15.18 | 2.00 |
| Ленина,2а | 20.46 | 25.0 | 3 | 12.0 | 0.8 | 7.64 | 1 | 11.9 | 10.82 | 2.00 |
| Ленина,2а (терапевтический корпус),1 | 19.56 | 15.0 | 1 | 6.8 | 0.8 | 8.09 | 1 | 7.0 | 9.47 | 2.00 |
| Ленина,2а (терапевтический корпус),2 | 19.53 | 15.0 | 1 | 6.8 | 0.8 | 8.09 | 1 | 7.0 | 9.44 | 2.00 |
| Ленина,2а (терапевтический корпус),3 | 19.48 | 15.0 | 1 | 6.8 | 0.8 | 8.09 | 1 | 7.0 | 9.39 | 2.00 |
| Новая,10 | 29.03 | 36.0 | 5 | 18.2 | 0.8 | 7.39 | 1 | 15.5 | 19.63 | 2.00 |
| Новая,15 | 9.32 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 13.4 | 7.32 | 2.00 |
| Новая,16 | 10.69 | 20.0 | 2 | 9.8 | 0.8 | 7.54 | 1 | 17.0 | 1.14 | 2.00 |
| Новая,17 | 9.42 | 15.0 | 1 | 8.4 | 0.8 | 7.24 | 1 | 22.8 | 0.18 | 2.00 |
| Новая,19 | 9.53 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 29.0 | 7.53 | 2.00 |
| Новая,19-Б (ВНС) | 9.49 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 3.6 | 7.49 | 2.00 |
| Новая,2 | 29.29 | 36.0 | 5 | 18.0 | 0.8 | 7.45 | 1 | 15.2 | 19.84 | 2.00 |
| Новая,21 | 7.75 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 18.9 | 5.75 | 2.00 |
| Новая,4 | 29.02 | 36.0 | 5 | 17.4 | 0.8 | 7.62 | 1 | 14.9 | 19.40 | 2.00 |
| Новая,6 | 29.40 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 31.5 | 27.40 | 2.00 |
| Новая,6а | 29.66 | 30.0 | 4 | 15.1 | 0.8 | 7.42 | 1 | 12.7 | 20.23 | 2.00 |
| Новая,8 | 29.02 | 59.0 | 7 | 19.9 | 0.8 | 11.76 | 1 | 20.2 | 15.26 | 2.00 |
| Новая,Хозкорпус | 9.45 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 3.7 | 7.45 | 2.00 |
| Новогиреевская,10 | 30.54 | 20.0 | 2 | 11.9 | 0.8 | 7.47 | 1 | 10.0 | 21.07 | 2.00 |
| Новогиреевская,6 | 31.89 | 15.0 | 1 | 8.9 | 0.8 | 7.43 | 1 | 7.3 | 22.46 | 2.00 |
| Новогиреевская,7 | 30.09 | 15.0 | 1 | 8.7 | 0.8 | 7.34 | 1 | 7.3 | 20.75 | 2.00 |
| Новогиреевская,8 | 31.88 | 15.0 | 1 | 9.0 | 0.8 | 7.51 | 1 | 7.4 | 22.37 | 2.00 |
| Новогиреевская,9 | 30.28 | 15.0 | 1 | 8.7 | 0.8 | 7.35 | 1 | 7.3 | 20.93 | 2.00 |
| Победы,5 | 7.48 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 9.0 | 5.48 | 2.00 |
| Победы,7 | 9.41 | 25.0 | 3 | 13.2 | 0.8 | 7.27 | 1 | 38.6 | 0.14 | 2.00 |
| ЦТП №3 К.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ашхабадская,1 | 16.97 | 36.0 | 5 | 19.8 | 0.8 | 7.23 | 1 | 21.1 | 7.74 | 2.00 |
| Ашхабадская,2 | 16.24 | 15.0 | 1 | 9.4 | 0.8 | 7.92 | 1 | 10.7 | 6.32 | 2.00 |
| Ашхабадская,2а | 15.74 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 4.1 | 13.74 | 2.00 |
| Ашхабадская,4а | 15.92 | 15.0 | 1 | 7.2 | 0.8 | 7.66 | 1 | 8.2 | 6.27 | 2.00 |
| Ашхабадская,5 | 15.54 | 15.0 | 1 | 6.3 | 0.8 | 8.72 | 1 | 7.9 | 4.83 | 2.00 |
| Войтовича,1 | 22.47 | 20.0 | 2 | 9.4 | 0.8 | 7.75 | 1 | 9.0 | 12.71 | 2.00 |
| Железнодорожная,3 | 15.55 | 15.0 | 1 | 6.0 | 0.8 | 9.06 | 1 | 7.7 | 4.49 | 2.00 |
| Калинина,10 | 21.49 | 20.0 | 2 | 11.5 | 0.8 | 7.31 | 1 | 11.0 | 12.18 | 2.00 |
| Калинина,12 | 22.07 | 20.0 | 2 | 11.7 | 0.8 | 7.36 | 1 | 11.1 | 12.70 | 2.00 |
| Калинина,14 | 22.18 | 20.0 | 2 | 11.6 | 0.8 | 7.33 | 1 | 10.9 | 12.84 | 2.00 |
| Калинина,20 | 21.85 | 36.0 | 5 | 18.1 | 0.8 | 7.42 | 1 | 17.2 | 12.42 | 2.00 |
| Калинина,8 | 21.33 | 25.0 | 3 | 12.9 | 0.8 | 7.33 | 1 | 12.4 | 12.01 | 2.00 |
| Ленина,2 | 18.95 | 36.0 | 5 | 19.9 | 0.8 | 7.23 | 1 | 20.1 | 9.72 | 2.00 |
| Ленина,2-А | 15.51 | 20.0 | 2 | 10.2 | 0.8 | 7.35 | 1 | 11.6 | 6.16 | 2.00 |
| Ленина,2а (инфекционное отделение) | 17.51 | 15.0 | 1 | 7.5 | 0.8 | 7.43 | 1 | 8.0 | 8.08 | 2.00 |
| Ленина,2-А (морг) | 16.14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2 | 3.2 | 14.14 | 2.00 |
| Ленина,2а (роддом) | 16.73 | 15.0 | 1 | 8.2 | 0.8 | 7.23 | 1 | 8.8 | 7.50 | 2.00 |
| Ленина,2а (скорая помощь) | 15.86 | 15.0 | 1 | 7.7 | 0.8 | 7.34 | 1 | 8.6 | 6.52 | 2.00 |
| Ленина,2-а Патанатом.отдел-е) | 16.81 | 15.0 | 1 | 8.7 | 0.8 | 7.34 | 1 | 9.4 | 7.47 | 2.00 |
| Ленина,4 | 20.84 | 59.0 | 7 | 24.7 | 0.8 | 8.73 | 1 | 25.9 | 10.11 | 2.00 |
| ЦТП-7 Ашхабадская к.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ашхабадская,21 | 7.09 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 28.9 | 5.09 | 2.00 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Напор на вводе системы, м | Количество шайб | Диам. шайбы, мм | Дрос. напор шайбой, м | Напор в системе, м |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |
| ЦТП №5 к.1 | 20.23 | 1 | 43.3 | 18.73 | 1.50 |
| ЦТП №6 к.1 | 29.86 | 1 | 27.5 | 28.36 | 1.50 |
| ЦТП-7 Ашхабадская к.1 | 6.39 | 1 | 40.9 | 4.89 | 1.50 |
| ,бизнес-цетнр | 5.27 | 1 | 77.0 | 3.27 | 2.00 |
| ,жилой дом | 4.75 | 1 | 80.4 | 2.75 | 2.00 |
| ,пристройка | 29.46 | 1 | 29.4 | 27.46 | 2.00 |
| Ашхабадская,29 | 8.34 | 1 | 38.9 | 6.34 | 2.00 |
| Ашхабадская,33 | 9.04 | 1 | 28.9 | 7.04 | 2.00 |
| Войтовича,2 | 29.41 | 1 | 10.5 | 27.41 | 2.00 |
| Войтовича,4 | 28.37 | 1 | 10.2 | 26.36 | 2.01 |
| Войтовича,6 | 26.89 | 1 | 10.4 | 24.89 | 2.00 |
| Войтовича,7 | 30.32 | 1 | 8.5 | 28.32 | 2.00 |
| Дзержинского,6/2 | 24.31 | 1 | 12.9 | 22.37 | 1.94 |
| Дзержинского,7 | 24.53 | 1 | 12.7 | 22.59 | 1.94 |
| Дзержинского,8 | 25.38 | 1 | 12.8 | 23.44 | 1.94 |
| Калинина,3 | 29.36 | 1 | 9.7 | 27.42 | 1.94 |
| Комсомольская,10 | 29.83 | 1 | 15.3 | 27.83 | 2.00 |
| Комсомольская,10,1 | 30.05 | 1 | 15.3 | 28.04 | 2.01 |
| Комсомольская,12 | 29.86 | 1 | 14.8 | 27.85 | 2.01 |
| Комсомольская,15 | 25.31 | 1 | 13.1 | 23.31 | 2.00 |
| Комсомольская,2,1 | 19.84 | 1 | 23.1 | 17.83 | 2.01 |
| Комсомольская,2,2 | 19.67 | 1 | 23.8 | 17.67 | 2.00 |
| Комсомольская,4 | 25.39 | 1 | 9.5 | 23.39 | 2.00 |
| Комсомольская,6 | 31.76 | 1 | 6.1 | 29.76 | 2.00 |
| Ленина,10 | 22.23 | 1 | 10.9 | 20.23 | 2.00 |
| Ленина,12 | 18.32 | 1 | 18.3 | 16.32 | 2.00 |
| Ленина,13 | 29.03 | 1 | 30.3 | 27.03 | 2.00 |
| Ленина,14 | 16.56 | 1 | 13.4 | 14.55 | 2.01 |
| Ленина,15 | 27.35 | 1 | 30.8 | 25.35 | 2.00 |
| Ленина,17 | 26.89 | 1 | 10.7 | 24.89 | 2.00 |
| Ленина,17 | 27.65 | 1 | 28.3 | 25.64 | 2.01 |
| Ленина,1-А | 25.59 | 1 | 13.7 | 23.59 | 2.00 |
| Ленина,6 | 19.61 | 1 | 8.4 | 17.61 | 2.00 |
| Ленина,8 | 21.01 | 1 | 11.1 | 19.01 | 2.00 |
| Ленина,8а | 21.25 | 1 | 10.2 | 19.24 | 2.01 |
| Новая,14,1 | 17.82 | 1 | 10.5 | 15.82 | 2.00 |
| Новая,14,2 | 16.95 | 1 | 7.3 | 14.94 | 2.01 |
| Новая,14,3 | 16.94 | 1 | 10.7 | 14.94 | 2.00 |
| ЦТП №5 к.1 |  |  |  |  |  |
| Дзержинского,2,4 | 14.07 | 1 | 15.9 | 12.14 | 1.93 |
| Дзержинского,3,2 | 15.09 | 1 | 15.6 | 13.15 | 1.94 |
| Дзержинского,4,2 | 17.69 | 1 | 14.9 | 15.75 | 1.94 |
| Дзержинского,4,3 | 15.18 | 1 | 15.5 | 13.25 | 1.93 |
| Дзержинского,5,2 | 17.46 | 1 | 14.9 | 15.52 | 1.94 |
| Дзержинского,5а | 17.84 | 1 | 9.6 | 15.90 | 1.94 |
| Комсомольская,19 | 14.09 | 1 | 12.2 | 12.15 | 1.94 |
| Комсомольская,3 | 12.98 | 1 | 17.3 | 11.04 | 1.94 |
| Комсомольская,3а | 12.53 | 1 | 17.5 | 10.59 | 1.94 |
| Комсомольская,5а | 12.34 | 1 | 17.6 | 10.40 | 1.94 |
| ЦТП №6 к.1 |  |  |  |  |  |
| Дзержинского,9 | 20.99 | 1 | 14.4 | 19.06 | 1.93 |
| Ленина,3 | 21.38 | 1 | 26.9 | 19.44 | 1.94 |
| ЦТП-7 Ашхабадская к.1 |  |  |  |  |  |
| Ашхабадская,19 "Б" | 8.92 | 1 | 19.5 | 7.02 | 1.90 |
| Ашхабадская,23 | 9.00 | 1 | 25.4 | 7.11 | 1.89 |
| Ашхабадская,25 | 7.66 | 1 | 26.9 | 5.76 | 1.90 |

Котельная №2

**Схема 10**

**C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 2\схема кот 2.emf**

**График 48**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 2\цтп 1.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 2\цтп 1 машиностроение.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 2\цтп 3 машиност.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 2\цтп 2.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 2\цтп 3.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 2\цтп 5.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 2\цтп 6.emf

**Таблица 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле, м, Под. | Напор в конечном узле, м, Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. |
| Котельная №2 |  | 9605.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | Котельная 2 | 0.5 | 377 | 377 | 245.9 | 196.1 | 0.09 | 0.09 | 184.6 | 184.6 | 49.82 | 2220.96 | 2220.96 |
| т.вр.Гагар.5а | Гагарина,7 | 8.0 | 76 | 76 | 244.4 | 197.6 | 0.02 | 0.02 | 3.0 | 3.0 | 46.81 | 3.55 | 3.55 |
| вых.зд.Гагар.5а | т.вр.Гагар.5а | 21.5 | 76 | 76 | 244.4 | 197.6 | 0.07 | 0.07 | 3.0 | 3.0 | 46.86 | 3.55 | 3.55 |
| вх.зд.Гагар.5а | вых.зд.Гагар.5а | 32.0 | 89 | 89 | 244.5 | 197.5 | 0.04 | 0.04 | 1.2 | 1.2 | 46.99 | 3.55 | 3.55 |
| вых.зд.Поб.12 | вх.зд.Гагар.5а | 41.0 | 89 | 89 | 244.5 | 197.5 | 0.31 | 0.31 | 7.4 | 7.4 | 47.07 | 8.84 | 8.84 |
| вх.зд.Поб.12 | вых.зд.Поб.12 | 68.5 | 108 | 108 | 244.8 | 197.2 | 0.41 | 0.41 | 6.0 | 6.0 | 47.68 | 13.51 | 13.51 |
| ТК 2-1 | т.вр.Побед.14 | 31.1 | 108 | 108 | 245.2 | 196.8 | 0.18 | 0.18 | 5.9 | 5.9 | 48.32 | 13.42 | 13.42 |
| т.вр.Побед.14 | вх.зд.Поб.10 | 63.7 | 76 | 76 | 244.0 | 198.0 | 1.19 | 1.19 | 18.6 | 18.6 | 45.95 | 8.80 | 8.80 |
| т.вр.Побед.14 | Победы,14 | 11.8 | 76 | 76 | 245.1 | 196.9 | 0.06 | 0.06 | 5.1 | 5.1 | 48.20 | 4.62 | 4.62 |
| вх.зд.Поб.10 | вых.зд.Поб.10 | 92.5 | 89 | 89 | 243.9 | 198.1 | 0.10 | 0.10 | 1.1 | 1.1 | 45.74 | 3.42 | 3.42 |
| вых.зд.Поб.10 | Гагарина,3 | 15.8 | 57 | 57 | 243.6 | 198.4 | 0.25 | 0.25 | 15.8 | 15.8 | 45.24 | 3.42 | 3.42 |
| Котельная 2 | вых.гараж | 65.6 | 133 | 133 | 245.4 | 196.6 | 0.48 | 0.48 | 7.3 | 7.3 | 48.86 | 26.94 | 26.94 |
| Котельная 2 | т.вх.в канал | 27.5 | 377 | 377 | 245.6 | 196.4 | 0.32 | 0.32 | 11.5 | 11.5 | 49.18 | 554.13 | 554.13 |
| ТК 2-3 | т.см.диам | 23.7 | 133 | 133 | 243.9 | 198.1 | 0.08 | 0.08 | 3.2 | 3.2 | 45.83 | 17.82 | 17.82 |
| ТК 2-3 | Советская,4 | 19.0 | 76 | 76 | 243.9 | 198.1 | 0.14 | 0.14 | 7.1 | 7.1 | 45.71 | 5.45 | 5.45 |
| ТК 2-3 | Победы,18А | 7.5 | 57 | 57 | 244.0 | 198.0 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 45.98 | 0.40 | 0.40 |
| т.вых.поверхн. | т.вх.в канал | 66.0 | 219 | 219 | 244.2 | 197.8 | 0.97 | 0.97 | 14.8 | 14.8 | 46.49 | 142.70 | 142.70 |
| т.вых.поверхн. | ЦТП 1 | 35.0 | 219 | 219 | 245.7 | 196.3 | -0.52 | -0.52 | -14.8 | -14.8 | 49.47 | -142.70 | 142.70 |
| т.вх.в канал | т.вых.поверхн. | 17.5 | 377 | 377 | 245.4 | 196.6 | 0.20 | 0.20 | 11.5 | 11.5 | 48.78 | 554.13 | 554.13 |
| ТК 2-10 | Гагарина,9 | 63.9 | 108 | 108 | 242.1 | 199.9 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 42.11 | 3.43 | 3.43 |
| ТК 2-9 | ТК 2-10 | 52.5 | 108 | 108 | 242.1 | 199.9 | 0.19 | 0.19 | 3.6 | 3.6 | 42.16 | 10.42 | 10.42 |
| т.вр.на ЦТП 2 | вых.зд.Гаг.17а | 4.0 | 273 | 273 | 242.9 | 199.1 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 43.75 | 16.34 | 16.34 |
| т.вр.на ЦТП 2 | вых.зд.Гаг.17а | 68.5 | 273 | 273 | 242.7 | 199.3 | 0.17 | 0.17 | 2.4 | 2.4 | 43.42 | 107.09 | 107.09 |
| вых.зд.Гаг.17а | ЦТП №2 к.2 | 32.5 | 273 | 273 | 242.6 | 199.4 | 0.08 | 0.08 | 2.5 | 2.5 | 43.26 | 107.09 | 107.09 |
| вх.зд.Гагар.17а | т.вр.на ЦТП 2 | 8.5 | 273 | 273 | 242.9 | 199.1 | 0.03 | 0.03 | 3.3 | 3.3 | 43.75 | 123.43 | 123.43 |
| вых.зд.Гаг.17а | т.вр.Гагар.17 | 64.5 | 108 | 108 | 242.3 | 199.7 | 0.57 | 0.57 | 8.8 | 8.8 | 42.62 | 16.34 | 16.34 |
| ТК 2-9 | Гагарина,15 | 7.5 | 57 | 57 | 242.1 | 199.9 | 0.12 | 0.12 | 16.5 | 16.5 | 42.29 | 3.49 | 3.49 |
| ТК 2-10 | ТК 2-11 | 28.6 | 108 | 108 | 242.0 | 200.0 | 0.05 | 0.05 | 1.6 | 1.6 | 42.07 | 6.99 | 6.99 |
| ТК 2-11 | Гагарина,13 | 25.0 | 57 | 57 | 241.6 | 200.4 | 0.44 | 0.44 | 17.5 | 17.5 | 41.20 | 3.59 | 3.59 |
| ТК 2-11 | Гагарина,11 | 17.5 | 57 | 57 | 241.8 | 200.2 | 0.25 | 0.25 | 14.1 | 14.1 | 41.58 | 3.40 | 3.40 |
| ТК 2-8 | вх.зд.Гагар.17а | 109.0 | 273 | 273 | 242.9 | 199.1 | 0.36 | 0.36 | 3.3 | 3.3 | 43.81 | 123.43 | 123.43 |
| ТК 2-8 | Советская,16а | 61.0 | 89 | 89 | 243.1 | 198.9 | 0.20 | 0.20 | 3.3 | 3.3 | 44.14 | 5.85 | 5.85 |
| ТК 2-7 | ТК 2-8 | 100.1 | 325 | 325 | 243.3 | 198.7 | 0.14 | 0.14 | 1.4 | 1.4 | 44.54 | 129.28 | 129.28 |
| ТК 2-7 | ТК 2-17 | 44.0 | 325 | 325 | 242.9 | 199.1 | 0.55 | 0.55 | 12.5 | 12.5 | 43.71 | 388.90 | 388.90 |
| ТК 2-19 | ТК 2-22 | 275.4 | 273 | 273 | 238.2 | 203.8 | 2.33 | 2.33 | 8.5 | 8.5 | 34.36 | 196.74 | 196.74 |
| ТК 2-19 | т.см.диам | 153.5 | 325 | 325 | 240.1 | 201.9 | 0.39 | 0.39 | 2.6 | 2.6 | 38.24 | 176.41 | 176.41 |
| т.см.диам | ЦТП №6 к.2 | 32.0 | 273 | 273 | 239.9 | 202.1 | 0.18 | 0.18 | 5.5 | 5.5 | 37.89 | 158.31 | 158.31 |
| т.см.диам | Советская,14,1 | 136.0 | 159 | 159 | 240.0 | 202.0 | 0.17 | 0.17 | 1.2 | 1.2 | 37.90 | 18.10 | 18.10 |
| т.вр.Совет.4к1 | т.вр.Совет.6 | 73.0 | 377 | 377 | 244.6 | 197.4 | 0.70 | 0.70 | 9.6 | 9.6 | 47.16 | 535.70 | 535.70 |
| т.вр.Совет.4к1 | т.см.изол. | 6.8 | 377 | 377 | 245.3 | 196.7 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 48.56 | 18.43 | 18.43 |
| ТК 2-4 | Советская,4,1 | 16.6 | 133 | 133 | 245.2 | 196.8 | 0.06 | 0.06 | 3.4 | 3.4 | 48.43 | 18.43 | 18.43 |
| т.вр.Совет.6а | т.вр.Совет.8 | 11.0 | 377 | 377 | 244.0 | 198.0 | 0.10 | 0.10 | 9.1 | 9.1 | 46.01 | 523.51 | 523.51 |
| т.вр.Совет.8 | т.вх.кан | 41.0 | 377 | 377 | 243.6 | 198.4 | 0.41 | 0.41 | 10.0 | 10.0 | 45.19 | 518.18 | 518.18 |
| т.вр.Совет.8 | ТК 2-6 | 6.5 | 76 | 76 | 244.0 | 198.0 | 0.04 | 0.04 | 6.8 | 6.8 | 45.92 | 5.33 | 5.33 |
| ТК 2-6 | Советская,8 | 26.0 | 76 | 76 | 243.8 | 198.2 | 0.18 | 0.18 | 6.8 | 6.8 | 45.57 | 5.33 | 5.33 |
| т.вх.кан | ТК 2-7 | 18.6 | 377 | 377 | 243.4 | 198.6 | 0.19 | 0.19 | 10.0 | 10.0 | 44.81 | 518.18 | 518.18 |
| т.вр.Гагар.17 | ТК 2-9 | 6.0 | 108 | 108 | 242.3 | 199.7 | 0.04 | 0.04 | 6.4 | 6.4 | 42.54 | 13.91 | 13.91 |
| т.вр.Гагар.17 | Гагарина,17 | 40.7 | 76 | 76 | 242.3 | 199.7 | 0.06 | 0.06 | 1.4 | 1.4 | 42.50 | 2.43 | 2.43 |
| т.вр.Совет.6а | Советская,6а | 77.0 | 76 | 76 | 243.2 | 198.8 | 0.90 | 0.90 | 11.7 | 11.7 | 44.42 | 6.97 | 6.97 |
| ТК 2-17 | ТК 2-23 | 117.0 | 325 | 325 | 241.4 | 200.6 | 1.42 | 1.42 | 12.2 | 12.2 | 40.87 | 383.50 | 383.50 |
| ТК 2-17 | Советская,14А | 11.0 | 76 | 76 | 242.8 | 199.2 | 0.08 | 0.08 | 7.0 | 7.0 | 43.56 | 5.41 | 5.41 |
| ТК 2-23 | ТК 2-18 | 56.5 | 325 | 325 | 240.8 | 201.2 | 0.62 | 0.62 | 11.0 | 11.0 | 39.63 | 383.50 | 383.50 |
| ЦТП 3 | т.вых.поверхн. | 109.8 | 219 | 219 | 236.1 | 205.9 | 0.45 | 0.45 | 4.1 | 4.1 | 30.19 | 75.21 | 75.21 |
| ЦТП 3 | ЦТП №3 к.2 | 0.5 | 273 | 273 | 236.5 | 205.5 | 0.00 | 0.00 | 3.2 | 3.2 | 31.09 | 121.54 | 121.54 |
| ТК 2-18 | ТК 2-19 | 26.0 | 325 | 325 | 240.5 | 201.5 | 0.30 | 0.30 | 11.5 | 11.5 | 39.03 | 373.15 | 373.15 |
| ЦТП 3 | ЦТП 3 | 0.5 | 159 | 159 | 236.5 | 205.5 | 0.01 | 0.01 | 25.5 | 25.5 | 31.06 | 81.89 | 81.89 |
| ЦТП 3 | т.см.диам | 14.7 | 159 | 159 | 236.5 | 205.5 | 0.02 | 0.02 | 1.3 | 1.3 | 31.02 | 18.74 | 18.74 |
| ЦТП 3 | т.вр.Сов.35 | 51.6 | 159 | 159 | 236.4 | 205.6 | 0.15 | 0.15 | 3.0 | 3.0 | 30.75 | 27.96 | 27.96 |
| т.вр.Сов.35 | вх.зд.Мира.47 | 45.0 | 159 | 159 | 236.3 | 205.7 | 0.09 | 0.09 | 1.9 | 1.9 | 30.58 | 22.63 | 22.63 |
| т.вр.Сов.35 | Советская,35 | 11.3 | 76 | 76 | 236.3 | 205.7 | 0.08 | 0.08 | 6.8 | 6.8 | 30.60 | 5.33 | 5.33 |
| вх.зд.Мира.47 | вых1.зд.Мира.47 | 45.0 | 108 | 108 | 236.2 | 205.8 | 0.07 | 0.07 | 1.6 | 1.6 | 30.44 | 6.87 | 6.87 |
| вх.зд.Мира.47 | вых2.зд.Мира.47 | 22.5 | 89 | 89 | 236.2 | 205.8 | 0.13 | 0.13 | 5.7 | 5.7 | 30.32 | 7.77 | 7.77 |
| вых2.зд.Мира.47 | пр. Мира,49 | 32.0 | 122 | 122 | 236.1 | 205.9 | 0.05 | 0.05 | 1.6 | 1.6 | 30.22 | 7.77 | 7.77 |
| вых1.зд.Мира.47 | пр. Мира,45 | 45.0 | 89 | 89 | 236.0 | 206.0 | 0.20 | 0.20 | 4.5 | 4.5 | 30.03 | 6.87 | 6.87 |
| вх.зд.Совет.33 | вых.зд.Сов.31 | 150.0 | 133 | 133 | 236.1 | 205.9 | 0.27 | 0.27 | 1.8 | 1.8 | 30.29 | 13.46 | 13.46 |
| вых.зд.Сов.31 | вх.зд.Сов.29 | 34.9 | 108 | 108 | 236.1 | 205.9 | 0.08 | 0.08 | 2.2 | 2.2 | 30.14 | 8.15 | 8.15 |
| вх.зд.Сов.29 | вых.зд.Сов.29 | 15.5 | 108 | 108 | 236.1 | 205.9 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 0.7 | 30.12 | 4.45 | 4.45 |
| вых.зд.Сов.29 | пр. Мира,43 | 41.4 | 89 | 89 | 236.0 | 206.0 | 0.08 | 0.08 | 1.9 | 1.9 | 29.96 | 4.45 | 4.45 |
| ЦТП 3 | Советская,37 | 68.9 | 108 | 108 | 234.8 | 207.2 | 1.72 | 1.72 | 25.0 | 25.0 | 27.62 | 27.51 | 27.51 |
| ЦТП 3 | Советская,27 | 161.3 | 108 | 108 | 236.2 | 205.8 | 0.31 | 0.31 | 2.0 | 2.0 | 30.43 | 7.69 | 7.69 |
| т.см.диам | вх.зд.Совет.33 | 26.5 | 133 | 133 | 236.4 | 205.6 | 0.09 | 0.09 | 3.5 | 3.5 | 30.84 | 18.74 | 18.74 |
| вх.зд.Совет.33 | Советская,33 | 0.5 | 159 | 159 | 236.4 | 205.6 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 30.84 | 5.28 | 5.28 |
| вых.зд.Сов.31 | Советская,31 | 0.5 | 133 | 133 | 236.1 | 205.9 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.3 | 30.29 | 5.31 | 5.31 |
| вх.зд.Мира.47 | пр. Мира,47 | 0.5 | 159 | 159 | 236.3 | 205.7 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 30.58 | 7.99 | 7.99 |
| вх.зд.Сов.29 | Советская,29 | 0.5 | 108 | 108 | 236.1 | 205.9 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.5 | 30.14 | 3.70 | 3.70 |
| ТК 2-1 | вх.зд.Поб.12 | 15.3 | 108 | 108 | 245.3 | 196.7 | 0.09 | 0.09 | 6.0 | 6.0 | 48.50 | 13.51 | 13.51 |
| вых.гараж | ТК 2-1 | 11.7 | 133 | 133 | 245.3 | 196.7 | 0.09 | 0.09 | 7.3 | 7.3 | 48.69 | 26.94 | 26.94 |
| т.см.диам | т.см.изол | 11.4 | 108 | 108 | 243.8 | 198.2 | 0.12 | 0.12 | 10.5 | 10.5 | 45.60 | 17.82 | 17.82 |
| т.см.изол | Победы,20 | 38.7 | 108 | 108 | 243.4 | 198.6 | 0.41 | 0.41 | 10.5 | 10.5 | 44.79 | 17.82 | 17.82 |
| т.вых.поверхн. | т.вр.Совет.4к1 | 11.0 | 377 | 377 | 245.3 | 196.7 | 0.11 | 0.11 | 10.2 | 10.2 | 48.56 | 554.13 | 554.13 |
| т.см.изол. | ТК 2-4 | 30.1 | 219 | 219 | 245.3 | 196.7 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 48.54 | 18.43 | 18.43 |
| т.вр.Совет.6 | т.вр.Совет.6а | 45.0 | 377 | 377 | 244.1 | 197.9 | 0.47 | 0.47 | 10.5 | 10.5 | 46.21 | 530.48 | 530.48 |
| т.вр.Совет.6 | ТК 2-5 | 2.0 | 377 | 377 | 244.6 | 197.4 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 47.16 | 5.22 | 5.22 |
| ТК 2-5 | Советская,6 | 30.5 | 57 | 57 | 243.6 | 198.4 | 1.01 | 1.01 | 33.2 | 33.2 | 45.13 | 5.22 | 5.22 |
| ТК 2-18 | т.вх.Совет.20 | 13.8 | 89 | 89 | 240.7 | 201.3 | 0.14 | 0.14 | 10.2 | 10.2 | 39.35 | 10.34 | 10.34 |
| вых.зд.Совет.20 | Советская,20А | 44.0 | 89 | 89 | 240.3 | 201.7 | 0.11 | 0.11 | 2.6 | 2.6 | 38.62 | 5.18 | 5.18 |
| эл.уз.Совет.20. | вых.зд.Совет.20 | 47.0 | 89 | 89 | 240.4 | 201.6 | 0.12 | 0.12 | 2.6 | 2.6 | 38.84 | 5.18 | 5.18 |
| т.вх.Совет.20 | эл.уз.Совет.20. | 13.0 | 89 | 89 | 240.5 | 201.5 | 0.13 | 0.13 | 10.2 | 10.2 | 39.08 | 10.34 | 10.34 |
| эл.уз.Совет.20. | Советская,20 | 0.5 | 57 | 57 | 240.5 | 201.5 | 0.02 | 0.02 | 36.2 | 36.2 | 39.05 | 5.17 | 5.17 |
| т.вых.пов-ть | ЦТП 3 | 174.0 | 273 | 273 | 236.5 | 205.5 | 1.47 | 1.47 | 8.5 | 8.5 | 31.09 | 196.74 | 196.74 |
| т.вых.поверхн. | ЦТП№5 к.2 | 103.9 | 219 | 219 | 235.7 | 206.3 | 0.43 | 0.43 | 4.1 | 4.1 | 29.34 | 75.21 | 75.21 |
| вых.зд.Поб.12 | Победы,12 | 0.5 | 89 | 89 | 244.8 | 197.2 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 2.1 | 47.68 | 4.68 | 4.68 |
| вх.зд.Гагар.5а | Гагарина,5а | 0.5 | 89 | 89 | 244.5 | 197.5 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 2.7 | 47.07 | 5.28 | 5.28 |
| вх.зд.Поб.10 | Победы,10 | 0.5 | 89 | 89 | 244.0 | 198.0 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 2.8 | 45.94 | 5.39 | 5.39 |
| ТК 6-19 | ТК 6-22 | 71.6 | 325 | 325 | 235.0 | 207.0 | -0.79 | -0.79 | -11.1 | -11.1 | 28.07 | -366.46 | 366.46 |
| ТК 6-19 | ТК 6-58 | 65.7 | 159 | 159 | 234.2 | 207.8 | 0.05 | 0.05 | 0.8 | 0.8 | 26.38 | 14.58 | 14.58 |
| ТК 6-19 | т.вр. | 45.6 | 219 | 219 | 233.8 | 208.2 | 0.46 | 0.46 | 10.1 | 10.1 | 25.56 | 127.60 | 127.60 |
| ТК 6-20 | ТК 6-21 | 112.5 | 159 | 159 | 232.1 | 209.9 | 1.02 | 1.02 | 9.1 | 9.1 | 22.27 | 48.90 | 48.90 |
| ТК 6-20 | Парковая,6 | 167.0 | 159 | 159 | 232.7 | 209.3 | 0.43 | 0.43 | 2.6 | 2.6 | 23.44 | 26.15 | 26.15 |
| ТК 6-21 | Парковая,8,3 | 36.9 | 108 | 108 | 231.5 | 210.5 | 0.62 | 0.62 | 16.7 | 16.7 | 21.03 | 22.50 | 22.50 |
| ТК 6-21 | Парковая,8,2 | 34.5 | 133 | 133 | 231.9 | 210.1 | 0.24 | 0.24 | 7.0 | 7.0 | 21.78 | 26.40 | 26.40 |
| т.вр. | ТК 6-20 | 88.0 | 219 | 219 | 233.2 | 208.8 | 0.62 | 0.62 | 7.1 | 7.1 | 24.31 | 98.77 | 98.77 |
| т.вр. | Парковая,8,1 | 6.8 | 133 | 133 | 233.7 | 208.3 | 0.06 | 0.06 | 8.3 | 8.3 | 25.44 | 28.83 | 28.83 |
| ТК 6-22 | ТК 6-23 | 17.2 | 325 | 325 | 235.2 | 206.8 | -0.19 | -0.19 | -11.1 | -11.1 | 28.45 | -366.46 | 366.46 |
| ТК 6-23 | ТК 6-24 | 47.2 | 325 | 325 | 235.8 | 206.2 | -0.54 | -0.54 | -11.4 | -11.4 | 29.53 | -371.17 | 371.17 |
| ТК 6-23 | Гагарина,38,1 | 25.1 | 133 | 133 | 235.2 | 206.8 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 28.44 | 4.71 | 4.71 |
| ТК 6-24 | т.А | 122.5 | 325 | 325 | 237.3 | 204.7 | -1.54 | -1.54 | -12.6 | -12.6 | 32.61 | -390.20 | 390.20 |
| ТК 6-24 | Гагарина,38,2 | 32.4 | 108 | 108 | 235.4 | 206.6 | 0.39 | 0.39 | 12.0 | 12.0 | 28.75 | 19.03 | 19.03 |
| т.А | ТК 6-26а | 217.8 | 325 | 325 | 240.0 | 202.0 | -2.74 | -2.74 | -12.6 | -12.6 | 38.09 | -390.20 | 390.20 |
| ЦТП 1 | ТК 6-18 | 56.8 | 426 | 426 | 234.2 | 207.8 | -0.03 | -0.03 | -0.5 | -0.5 | 26.35 | -166.51 | 166.51 |
| ЦТП 1 | ЦТП №1 | 5.6 | 426 | 426 | 234.1 | 207.9 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.5 | 26.28 | 166.51 | 166.51 |
| ТК 6-18 | ТК 6-19 | 68.2 | 426 | 426 | 234.2 | 207.8 | -0.07 | -0.07 | -1.0 | -1.0 | 26.48 | -224.27 | 224.27 |
| ТК 6-18 | Гагарина,40 | 29.7 | 159 | 159 | 233.8 | 208.2 | 0.38 | 0.38 | 12.7 | 12.7 | 25.59 | 57.76 | 57.76 |
| ТК 6-20 | Парковая,8 | 18.4 | 133 | 133 | 233.1 | 208.9 | 0.10 | 0.10 | 5.7 | 5.7 | 24.11 | 23.72 | 23.72 |
| ЦТП№3к.НПО | ЦТП 3 | 1.0 | 108 | 108 | 234.2 | 207.8 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 2.1 | 26.36 | 7.99 | 7.99 |
| ТК 6-60 | ТК 6-25 | 25.0 | 108 | 108 | 234.1 | 207.9 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 26.12 | 5.08 | 5.08 |
| ТК 6-59 | ТК 6-60 | 16.0 | 108 | 108 | 234.1 | 207.9 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 26.17 | 5.36 | 5.36 |
| ТК 6-58 | ТК 6-59 | 15.0 | 89 | 89 | 234.1 | 207.9 | 0.04 | 0.04 | 2.7 | 2.7 | 26.20 | 5.36 | 5.36 |
| ЦТП 3 | ТК 6-58 | 45.0 | 108 | 108 | 234.1 | 207.9 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 26.28 | 5.36 | 5.36 |
| ТК 6-25 | пр. Мира,4 | 4.0 | 57 | 57 | 233.9 | 208.1 | 0.14 | 0.14 | 34.9 | 34.9 | 25.84 | 5.08 | 5.08 |
| ТК 6-60 | пр. Мира,вл.8 | 21.0 | 76 | 76 | 234.1 | 207.9 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 26.16 | 0.28 | 0.28 |
| ЦТП 3 | Парковая,7 | 32.0 | 76 | 76 | 234.1 | 207.9 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 26.27 | 2.63 | 2.63 |
| т.см.диам. | т.см.прокл. | 10.7 | 89 | 89 | 245.7 | 196.3 | 0.01 | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 49.44 | 3.29 | 3.29 |
| т.см.диам. | т.см.прокл. | 19.5 | 57 | 57 | 245.7 | 196.3 | -0.26 | -0.26 | -13.2 | -13.2 | 49.44 | -3.29 | 3.29 |
| т.см.диам. | Победы,16б | 21.2 | 89 | 89 | 245.4 | 196.6 | 0.02 | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 48.88 | 3.29 | 3.29 |
| ЦТП 1 | т.см.диам. | 12.0 | 133 | 133 | 245.7 | 196.3 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.3 | 49.46 | 5.27 | 5.27 |
| т.см.диам. | Победы,16б | 0.5 | 133 | 133 | 245.7 | 196.3 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 49.46 | 1.98 | 1.98 |
| Гагарина,40 | Гагарина,42/10 | 3.0 | 159 | 159 | 233.8 | 208.2 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1.0 | 25.59 | 16.29 | 16.29 |
| ТК 2-22 | т.вых.пов-ть | 19.0 | 273 | 273 | 238.0 | 204.0 | 0.16 | 0.16 | 8.5 | 8.5 | 34.04 | 196.74 | 196.74 |
| ЦТП 3 | ЦТП №3 к.2 | 1.0 | 273 | 273 | 236.5 | 205.5 | 0.00 | 0.00 | -1.5 | -1.5 | 31.09 | -81.89 | 81.89 |
| стен.кот.2 | ЦТП 1 | 25.0 | 273 | 273 | 245.7 | 196.3 | 0.17 | 0.17 | 6.9 | 6.9 | 49.47 | 177.50 | 177.50 |
| ТК 6-58 | ЦТП№3к.НПО | 11.9 | 159 | 159 | 234.2 | 207.8 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.3 | 26.37 | 9.53 | 9.53 |
| ТК 6-58 | пр. Мира,6 | 115.3 | 108 | 108 | 234.1 | 207.9 | 0.10 | 0.10 | 0.8 | 0.8 | 26.18 | 5.06 | 5.06 |
| т.вх.в канал | ТК 2-3 | 17.0 | 219 | 219 | 244.0 | 198.0 | 0.25 | 0.25 | 14.8 | 14.8 | 45.99 | 142.70 | 142.70 |
| ЦТП 1 | ЦТП №1 к.2 | 0.5 | 133 | 133 | 245.7 | 196.3 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 8.8 | 49.46 | 29.53 | 29.53 |
| Котельная 2 | стен.кот.2 | 0.5 | 377 | 377 | 245.9 | 196.1 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 1.2 | 49.81 | 177.50 | 177.50 |
| ТК-7а | ТК-2 | 100.0 | 426 | 426 | 236.6 | 205.4 | 0.74 | 0.74 | 7.4 | 7.4 | 31.22 | 624.61 | 624.61 |
| ТК-2 | ТК-3 | 114.0 | 219 | 219 | 235.3 | 206.7 | 1.27 | 1.27 | 11.1 | 11.1 | 28.68 | 133.87 | 133.87 |
| ТК-3 | ,дет.сад | 108.0 | 108 | 108 | 234.0 | 208.0 | 1.32 | 1.32 | 12.2 | 12.2 | 26.05 | 19.22 | 19.22 |
| ТК-3 | ТК-4 | 45.0 | 219 | 219 | 234.9 | 207.1 | 0.43 | 0.43 | 9.5 | 9.5 | 27.82 | 114.65 | 114.65 |
| ТК-4 | ,св №1 | 38.0 | 159 | 159 | 234.4 | 207.6 | 0.48 | 0.48 | 12.6 | 12.6 | 26.87 | 57.56 | 57.56 |
| ТК-4 | ,св №2 | 127.0 | 159 | 159 | 233.3 | 208.7 | 1.58 | 1.58 | 12.4 | 12.4 | 24.67 | 57.08 | 57.08 |
| ТК-2 | ТК-5 | 63.0 | 377 | 377 | 236.1 | 205.9 | 0.51 | 0.51 | 8.0 | 8.0 | 30.21 | 490.74 | 490.74 |
| ТК-5 | ТК-6 | 20.0 | 219 | 219 | 235.8 | 206.2 | 0.28 | 0.28 | 14.1 | 14.1 | 29.65 | 150.73 | 150.73 |
| ТК-6 | ТК-7 | 30.0 | 219 | 219 | 235.7 | 206.3 | 0.16 | 0.16 | 5.3 | 5.3 | 29.33 | 92.72 | 92.72 |
| ТК-7 | ,св №4 | 17.0 | 159 | 159 | 235.4 | 206.6 | 0.22 | 0.22 | 12.8 | 12.8 | 28.89 | 57.99 | 57.99 |
| ТК-7 | ,школа | 78.0 | 133 | 133 | 234.7 | 207.3 | 0.94 | 0.94 | 12.1 | 12.1 | 27.44 | 34.73 | 34.73 |
| ТК-5 | ТК-8 | 235.0 | 325 | 325 | 233.9 | 208.1 | 2.24 | 2.24 | 9.6 | 9.6 | 25.72 | 340.02 | 340.02 |
| ТК-8 | ,6 сек. | 74.0 | 219 | 219 | 233.4 | 208.6 | 0.42 | 0.42 | 5.6 | 5.6 | 24.89 | 95.00 | 95.00 |
| ТК-8 | ТК-9 | 63.0 | 273 | 273 | 233.1 | 208.9 | 0.73 | 0.73 | 11.6 | 11.6 | 24.26 | 245.02 | 245.02 |
| ТК-9 | ТК-10 | 105.0 | 273 | 273 | 232.4 | 209.6 | 0.73 | 0.73 | 6.9 | 6.9 | 22.80 | 178.16 | 178.16 |
| ТК-10 | ,№2-3 секц. | 34.0 | 219 | 219 | 232.3 | 209.7 | 0.09 | 0.09 | 2.8 | 2.8 | 22.61 | 66.53 | 66.53 |
| ТК-11 | ,св №6 | 136.0 | 159 | 159 | 230.0 | 212.0 | 1.59 | 1.59 | 11.7 | 11.7 | 18.00 | 55.47 | 55.47 |
| ТК-11 | ,св №5 | 22.0 | 159 | 159 | 231.3 | 210.7 | 0.26 | 0.26 | 12.0 | 12.0 | 20.66 | 56.15 | 56.15 |
| ТК-9 | ,№1-3 секц. | 42.0 | 219 | 219 | 233.0 | 209.0 | 0.12 | 0.12 | 2.8 | 2.8 | 24.02 | 66.86 | 66.86 |
| ТК 2а | ТК 5а | 117.3 | 426 | 426 | 241.0 | 201.0 | 1.37 | 1.37 | 11.7 | 11.7 | 40.08 | 772.22 | 772.22 |
| Котельная 2 | ТК 1а | 183.9 | 530 | 530 | 244.7 | 197.3 | 1.22 | 1.22 | 6.6 | 6.6 | 47.38 | 1072.19 | 1072.19 |
| ТК 5а | ТК 6а | 171.0 | 426 | 426 | 239.9 | 202.1 | 1.18 | 1.18 | 6.9 | 6.9 | 37.72 | 624.61 | 624.61 |
| ТК 1а | ТК 2а | 370.7 | 530 | 530 | 242.4 | 199.6 | 2.28 | 2.28 | 6.2 | 6.2 | 42.81 | 1034.10 | 1034.10 |
| ТК 3а | ТК 4а | 71.8 | 273 | 273 | 240.2 | 201.8 | 0.39 | 0.39 | 5.4 | 5.4 | 38.33 | 166.65 | 166.65 |
| ТК 2а | ТК 3а | 139.5 | 273 | 273 | 240.6 | 201.4 | 1.85 | 1.85 | 13.3 | 13.3 | 39.10 | 261.88 | 261.88 |
| ТК 4а | ,Стр.3 | 113.0 | 219 | 219 | 239.7 | 202.3 | 0.49 | 0.49 | 4.3 | 4.3 | 37.36 | 83.33 | 83.33 |
| ТК 1а | ,дворец спорта | 32.7 | 133 | 133 | 244.2 | 197.8 | 0.48 | 0.48 | 14.6 | 14.6 | 46.43 | 38.09 | 38.09 |
| ТК 6а | ТК-7а | 364.0 | 426 | 426 | 237.4 | 204.6 | 2.51 | 2.51 | 6.9 | 6.9 | 32.71 | 624.61 | 624.61 |
| ТК 5а | ,Стр.4 | 39.0 | 219 | 219 | 240.5 | 201.5 | 0.53 | 0.53 | 13.6 | 13.6 | 39.02 | 147.61 | 147.61 |
| ТК 4а | ,Стр.2 | 31.4 | 219 | 219 | 240.0 | 202.0 | 0.14 | 0.14 | 4.3 | 4.3 | 38.06 | 83.33 | 83.33 |
| ТК 3а | ,Стр.1 | 31.3 | 219 | 219 | 240.4 | 201.6 | 0.18 | 0.18 | 5.6 | 5.6 | 38.75 | 95.23 | 95.23 |
| ТК 2-3 | ,аквапарк | 285.0 | 219 | 219 | 241.1 | 200.9 | 2.93 | 2.93 | 10.3 | 10.3 | 40.13 | 119.04 | 119.04 |
| ТК-10 | ТК-11 | 89.0 | 219 | 219 | 231.6 | 210.4 | 0.80 | 0.80 | 9.0 | 9.0 | 21.19 | 111.62 | 111.62 |
| ТК-6 | ,св №3 | 26.0 | 159 | 159 | 235.5 | 206.5 | 0.33 | 0.33 | 12.8 | 12.8 | 28.98 | 58.01 | 58.01 |
| Котельная 2 | ТК 6-26а | 466.0 | 325 | 325 | 240.0 | 202.0 | 5.86 | 5.86 | 12.6 | 12.6 | 38.09 | 390.20 | 390.20 |
| ЦТП №2 к.2 |  | 1155.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №2 к.2 | ЦТП 2 | 0.5 | 133 | 133 | 228.0 | 206.0 | 0.02 | 0.02 | 35.5 | 35.5 | 21.96 | 59.49 | 59.49 |
| ТК 2-13 | т.вх.Гаг.21/25 | 39.0 | 89 | 89 | 227.0 | 207.0 | 0.33 | 0.33 | 8.6 | 8.6 | 20.04 | 9.48 | 9.48 |
| ТК 2-13 | Гагарина,19 | 43.0 | 76 | 76 | 227.2 | 206.8 | 0.19 | 0.19 | 4.4 | 4.4 | 20.33 | 4.30 | 4.30 |
| ТК 2-12 | ТК 2-13 | 34.0 | 108 | 108 | 227.4 | 206.6 | 0.21 | 0.21 | 6.3 | 6.3 | 20.71 | 13.79 | 13.79 |
| ТК 2-12 | т.вх.Мира.31 | 50.0 | 89 | 89 | 227.0 | 207.0 | 0.56 | 0.56 | 11.2 | 11.2 | 20.01 | 10.85 | 10.85 |
| эл.уз.Мира.31 | т.вых2.Мира.31 | 53.0 | 57 | 57 | 226.8 | 207.2 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 19.52 | 0.28 | 0.28 |
| эл.уз.Мира.31 | т.вых1.Мира.31 | 28.5 | 76 | 76 | 226.6 | 207.4 | 0.18 | 0.18 | 6.4 | 6.4 | 19.17 | 5.17 | 5.17 |
| т.вых1.Мира.31 | пр. Мира,29 | 38.0 | 76 | 76 | 226.3 | 207.7 | 0.24 | 0.24 | 6.4 | 6.4 | 18.68 | 5.17 | 5.17 |
| ЦТП 2 | ТК 2-12 | 68.0 | 133 | 133 | 227.6 | 206.4 | 0.41 | 0.41 | 6.1 | 6.1 | 21.14 | 24.64 | 24.64 |
| ЦТП 2 | ТК 2-15 | 97.0 | 159 | 159 | 227.7 | 206.3 | 0.32 | 0.32 | 3.3 | 3.3 | 21.32 | 29.63 | 29.63 |
| т.вых.Гаг.21/25 | пр. Мира,33 | 25.2 | 76 | 76 | 226.7 | 207.3 | 0.17 | 0.17 | 6.7 | 6.7 | 19.39 | 5.28 | 5.28 |
| т.вх.Гаг.21/25 | т.вых.Гаг.21/25 | 58.0 | 89 | 89 | 226.9 | 207.1 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 19.73 | 5.28 | 5.28 |
| т.вх.Гаг.21/25 | Гагарина,21/25 | 4.4 | 89 | 89 | 227.0 | 207.0 | 0.01 | 0.01 | 1.7 | 1.7 | 20.03 | 4.21 | 4.21 |
| эл.уз.Мира.31 | пр. Мира,31 | 6.3 | 89 | 89 | 226.7 | 207.3 | 0.02 | 0.02 | 2.8 | 2.8 | 19.50 | 5.39 | 5.39 |
| т.вх.Мира.31 | эл.уз.Мира.31 | 21.5 | 89 | 89 | 226.8 | 207.2 | 0.24 | 0.24 | 11.2 | 11.2 | 19.53 | 10.85 | 10.85 |
| т.вых2.Мира.31 | пр. Мира,31а | 15.0 | 57 | 57 | 226.8 | 207.2 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 19.52 | 0.28 | 0.28 |
| ТК 2-15 | ТК 2-16 | 112.3 | 159 | 159 | 227.4 | 206.6 | 0.24 | 0.24 | 2.2 | 2.2 | 20.83 | 23.78 | 23.78 |
| ТК 2-15 | Гагарина,17б | 86.0 | 76 | 76 | 227.0 | 207.0 | 0.71 | 0.71 | 8.2 | 8.2 | 19.91 | 5.84 | 5.84 |
| ТК 2-16 | т.вх.зд.Сов.26 | 18.3 | 159 | 159 | 227.4 | 206.6 | 0.03 | 0.03 | 1.7 | 1.7 | 20.77 | 21.14 | 21.14 |
| ТК 2-16 | пр. Мира,35 | 79.0 | 57 | 57 | 226.7 | 207.3 | 0.75 | 0.75 | 9.5 | 9.5 | 19.33 | 2.65 | 2.65 |
| т.вр.Сов.28 | т.вых1.Сов.23 | 35.3 | 159 | 159 | 227.3 | 206.7 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 20.67 | 10.56 | 10.56 |
| т.вр.Сов.28 | т.вых2.Сов.28 | 23.0 | 76 | 76 | 227.2 | 206.8 | 0.15 | 0.15 | 6.6 | 6.6 | 20.39 | 5.25 | 5.25 |
| т.вых2.Сов.28 | Советская,28 | 33.2 | 76 | 76 | 227.0 | 207.0 | 0.22 | 0.22 | 6.6 | 6.6 | 19.95 | 5.25 | 5.25 |
| т.вых1.Сов.23 | т.вх.Сов.24 | 45.0 | 133 | 133 | 227.3 | 206.7 | 0.05 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 20.57 | 10.56 | 10.56 |
| т.вх.Сов.24 | т.вых.Сов.24 | 14.0 | 133 | 133 | 227.3 | 206.7 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.3 | 20.56 | 5.23 | 5.23 |
| т.вых.Сов.24 | т.вх.зд.Сов.22 | 39.5 | 108 | 108 | 227.2 | 206.8 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 20.49 | 5.23 | 5.23 |
| т.вх.зд.Сов.22 | т.вр.отопл. | 25.0 | 89 | 89 | 227.2 | 206.8 | 0.07 | 0.07 | 2.6 | 2.6 | 20.36 | 5.23 | 5.23 |
| т.вх.Сов.24 | Советская,24 | 0.5 | 108 | 108 | 227.3 | 206.7 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.9 | 20.57 | 5.33 | 5.33 |
| т.вр.Сов.28 | Советская,26 | 2.7 | 159 | 159 | 227.3 | 206.7 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 20.70 | 5.33 | 5.33 |
| ЦТП 2 | Гагарина,17а | 38.0 | 76 | 76 | 227.7 | 206.3 | 0.25 | 0.25 | 6.5 | 6.5 | 21.47 | 5.22 | 5.22 |
| т.вх.зд.Сов.26 | т.вр.Сов.28 | 21.3 | 159 | 159 | 227.3 | 206.7 | 0.04 | 0.04 | 1.7 | 1.7 | 20.70 | 21.14 | 21.14 |
| т.вр.отопл. | Советская,22 | 1.0 | 89 | 89 | 227.2 | 206.8 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 2.6 | 20.35 | 5.23 | 5.23 |
| ЦТП №6 к.2 |  | 1080.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №6 к.2 | ЦТП 6 | 0.5 | 219 | 219 | 241.0 | 222.0 | 0.01 | 0.01 | 22.1 | 22.1 | 18.98 | 174.43 | 174.43 |
| вх.зд.Сов.15 | вых.зд.Совет.15 | 40.0 | 159 | 159 | 240.3 | 222.7 | 0.10 | 0.10 | 2.4 | 2.4 | 17.56 | 25.37 | 25.37 |
| вых.зд.Совет.15 | вх.зд.Совет.9 | 22.0 | 133 | 133 | 240.1 | 222.9 | 0.14 | 0.14 | 6.5 | 6.5 | 17.28 | 25.37 | 25.37 |
| вх.зд.Совет.9 | вых.зд.Совет.9 | 21.5 | 108 | 108 | 240.0 | 223.0 | 0.11 | 0.11 | 5.3 | 5.3 | 17.05 | 12.73 | 12.73 |
| вых.зд.Совет.9 | Советская,7 | 38.5 | 89 | 89 | 239.4 | 223.6 | 0.59 | 0.59 | 15.4 | 15.4 | 15.86 | 12.73 | 12.73 |
| ЦТП 6 | вх.зд.Сов.15 | 28.0 | 133 | 133 | 240.4 | 222.6 | 0.61 | 0.61 | 21.7 | 21.7 | 17.76 | 46.54 | 46.54 |
| ЦТП 6 | Советская,14 | 36.2 | 89 | 89 | 240.2 | 222.8 | 0.78 | 0.78 | 21.5 | 21.5 | 17.42 | 15.00 | 15.00 |
| ЦТП 6 | ТК 2-21 | 181.0 | 159 | 159 | 239.4 | 223.6 | 1.54 | 1.54 | 8.5 | 8.5 | 15.90 | 47.30 | 47.30 |
| т.вр.Совет.13 | Советская,13 | 1.8 | 76 | 76 | 238.6 | 224.4 | 0.04 | 0.04 | 20.5 | 20.5 | 14.21 | 9.23 | 9.23 |
| т.вр.Совет.13 | Советская,11 | 63.3 | 89 | 89 | 238.1 | 224.9 | 0.53 | 0.53 | 8.3 | 8.3 | 13.23 | 9.33 | 9.33 |
| ТК 2-21 | т.вр.Совет.13 | 71.1 | 108 | 108 | 238.6 | 224.4 | 0.81 | 0.81 | 11.4 | 11.4 | 14.28 | 18.56 | 18.56 |
| ТК 2-21 | вх.зд.Сов.17 | 10.8 | 108 | 108 | 239.2 | 223.8 | 0.29 | 0.29 | 27.3 | 27.3 | 15.31 | 28.74 | 28.74 |
| вых.зд.Сов.21 | вх.зд.Совет.23 | 39.5 | 76 | 76 | 237.3 | 225.7 | 0.50 | 0.50 | 12.7 | 12.7 | 11.60 | 7.28 | 7.28 |
| вх.зд.Сов.21 | вых.зд.Сов.21 | 12.0 | 89 | 89 | 237.8 | 225.2 | 0.06 | 0.06 | 5.1 | 5.1 | 12.60 | 7.28 | 7.28 |
| вых.зд.Сов.19 | вх.зд.Сов.21 | 43.6 | 108 | 108 | 237.9 | 225.1 | 0.30 | 0.30 | 6.9 | 6.9 | 12.72 | 14.41 | 14.41 |
| вх.зд.Сов.19 | вых.зд.Сов.19 | 13.0 | 108 | 108 | 238.2 | 224.8 | 0.09 | 0.09 | 6.9 | 6.9 | 13.32 | 14.41 | 14.41 |
| вых.зд.Сов.17 | вх.зд.Сов.19 | 42.0 | 108 | 108 | 238.2 | 224.8 | 0.64 | 0.64 | 15.3 | 15.3 | 13.50 | 21.55 | 21.55 |
| вх.зд.Сов.17 | вых.зд.Сов.17 | 17.0 | 108 | 108 | 238.9 | 224.1 | 0.26 | 0.26 | 15.3 | 15.3 | 14.79 | 21.55 | 21.55 |
| вх.зд.Совет.9 | Советская,9 | 0.5 | 108 | 108 | 240.1 | 222.9 | 0.00 | 0.00 | 5.3 | 5.3 | 17.27 | 12.64 | 12.64 |
| вх.зд.Сов.15 | Советская,15 | 0.5 | 159 | 159 | 240.4 | 222.6 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 1.7 | 17.76 | 21.17 | 21.17 |
| вх.зд.Сов.17 | Советская,17 | 0.5 | 108 | 108 | 239.2 | 223.8 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 1.7 | 15.31 | 7.19 | 7.19 |
| вх.зд.Сов.19 | Советская,19 | 0.5 | 108 | 108 | 238.2 | 224.8 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 1.7 | 13.50 | 7.13 | 7.13 |
| вх.зд.Сов.21 | Советская,21 | 0.5 | 89 | 89 | 237.9 | 225.1 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 4.8 | 12.72 | 7.13 | 7.13 |
| ЦТП 6 | Советская,14Б | 36.2 | 89 | 89 | 241.0 | 222.0 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 18.94 | 2.30 | 2.30 |
| ЦТП 6 | ТК 2-20 | 64.8 | 219 | 219 | 240.8 | 222.2 | 0.19 | 0.19 | 2.9 | 2.9 | 18.60 | 63.29 | 63.29 |
| ТК 2-20 | вх.зд.Совет.18 | 19.2 | 159 | 159 | 240.7 | 222.3 | 0.13 | 0.13 | 6.8 | 6.8 | 18.34 | 42.18 | 42.18 |
| вх.зд.Совет.18 | т.см.изол. | 37.4 | 108 | 108 | 240.1 | 222.9 | 0.55 | 0.55 | 14.6 | 14.6 | 17.25 | 21.06 | 21.06 |
| вых.зд.Совет.18 | т.вр.Сов.20 | 41.8 | 108 | 108 | 239.5 | 223.5 | 0.61 | 0.61 | 14.6 | 14.6 | 15.90 | 21.06 | 21.06 |
| вх.зд.Сов.12 | вых.зд.Сов.12 | 18.0 | 89 | 89 | 238.4 | 224.6 | 0.18 | 0.18 | 10.0 | 10.0 | 13.81 | 10.23 | 10.23 |
| вых.зд.Сов.12 | Советская,10 | 38.0 | 89 | 89 | 238.0 | 225.0 | 0.38 | 0.38 | 10.0 | 10.0 | 13.05 | 10.23 | 10.23 |
| вх.зд.Сов.12 | Советская,12 | 15.3 | 89 | 89 | 238.4 | 224.6 | 0.17 | 0.17 | 11.2 | 11.2 | 13.82 | 10.82 | 10.82 |
| вх.зд.Совет.18 | Советская,18 | 0.5 | 108 | 108 | 240.7 | 222.3 | 0.01 | 0.01 | 14.7 | 14.7 | 18.33 | 21.12 | 21.12 |
| ТК 2-20 | Советская,16 | 60.9 | 108 | 108 | 239.9 | 223.1 | 0.90 | 0.90 | 14.7 | 14.7 | 16.81 | 21.12 | 21.12 |
| т.см.изол. | вых.зд.Совет.18 | 4.2 | 108 | 108 | 240.1 | 222.9 | 0.06 | 0.06 | 14.6 | 14.6 | 17.12 | 21.06 | 21.06 |
| т.вр.Сов.20 | вх.зд.Сов.12 | 59.3 | 108 | 108 | 238.6 | 224.4 | 0.87 | 0.87 | 14.6 | 14.6 | 14.17 | 21.06 | 21.06 |
| вх.зд.Совет.23 | Советская,23 | 0.5 | 76 | 76 | 237.3 | 225.7 | 0.01 | 0.01 | 12.7 | 12.7 | 11.58 | 7.28 | 7.28 |
| ЦТП№5 к.2 |  | 570.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП№5 к.2 | ЦТП 5 | 0.5 | 159 | 159 | 232.0 | 220.0 | 0.01 | 0.01 | 29.2 | 29.2 | 11.97 | 87.52 | 87.52 |
| ЦТП 5 | вх.зд.Мира.57 | 45.5 | 159 | 159 | 231.7 | 220.3 | 0.32 | 0.32 | 7.1 | 7.1 | 11.33 | 43.07 | 43.07 |
| вх.зд.Мира.57 | вых.зд.Мира57 | 48.0 | 133 | 133 | 231.4 | 220.6 | 0.26 | 0.26 | 5.4 | 5.4 | 10.81 | 23.21 | 23.21 |
| вых.зд.Мира57 | пр. Мира,51 | 14.0 | 133 | 133 | 231.3 | 220.7 | 0.08 | 0.08 | 5.4 | 5.4 | 10.66 | 23.21 | 23.21 |
| ЦТП 5 | т.вр.Мира.53 | 99.0 | 159 | 159 | 231.2 | 220.8 | 0.74 | 0.74 | 7.5 | 7.5 | 10.48 | 44.45 | 44.45 |
| т.вр.Мира.55 | т.вх.канал | 10.6 | 159 | 159 | 231.1 | 220.9 | 0.01 | 0.01 | 1.1 | 1.1 | 10.29 | 17.22 | 17.22 |
| т.вх.канал | пр. Мира,55 | 12.0 | 89 | 89 | 230.8 | 221.2 | 0.34 | 0.34 | 28.3 | 28.3 | 9.61 | 17.22 | 17.22 |
| т.см.диам. | т.вр.Фаскон | 8.8 | 89 | 89 | 230.9 | 221.1 | 0.24 | 0.24 | 27.5 | 27.5 | 9.79 | 16.99 | 16.99 |
| т.см.диам. | ТК 1 (Фаскон) | 6.1 | 89 | 89 | 231.1 | 220.9 | 0.01 | 0.01 | 2.0 | 2.0 | 10.25 | 4.57 | 4.57 |
| ТК 2 (Фаскон) | б.н.,проезд 5342 ООО Фаскон | 30.1 | 76 | 76 | 230.6 | 221.4 | 0.15 | 0.15 | 5.0 | 5.0 | 9.11 | 4.57 | 4.57 |
| т.вр.Мира.53 | т.вр.Мира.55 | 15.0 | 159 | 159 | 231.2 | 220.8 | 0.09 | 0.09 | 5.7 | 5.7 | 10.31 | 38.79 | 38.79 |
| т.вр.Мира.53 | пр. Мира,53 | 36.7 | 76 | 76 | 231.0 | 221.0 | 0.28 | 0.28 | 7.7 | 7.7 | 9.92 | 5.66 | 5.66 |
| т.вр.Фаскон | т.вх.канал | 9.0 | 89 | 89 | 230.6 | 221.4 | 0.25 | 0.25 | 27.5 | 27.5 | 9.29 | 16.99 | 16.99 |
| вх.зд.Мира.57 | пр. Мира,57 | 4.5 | 108 | 108 | 231.6 | 220.4 | 0.06 | 0.06 | 13.0 | 13.0 | 11.21 | 19.87 | 19.87 |
| т.вр.Мира.55 | т.см.диам. | 10.6 | 159 | 159 | 231.1 | 220.9 | 0.02 | 0.02 | 1.8 | 1.8 | 10.27 | 21.56 | 21.56 |
| т.вх.канал | Советская,25 | 10.0 | 89 | 89 | 230.4 | 221.6 | 0.28 | 0.28 | 27.5 | 27.5 | 8.74 | 16.99 | 16.99 |
| ТК 1 (Фаскон) | ТК 2 (Фаскон) | 209.8 | 89 | 89 | 230.7 | 221.3 | 0.42 | 0.42 | 2.0 | 2.0 | 9.41 | 4.57 | 4.57 |
| ЦТП №1 |  | 1836.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №1 | т.смен.изол. | 23.8 | 273 | 273 | 230.8 | 207.2 | 0.20 | 0.20 | 8.5 | 8.5 | 23.59 | 197.27 | 197.27 |
| ТК 6-27 | ТК 6-28 | 89.5 | 273 | 273 | 229.6 | 208.4 | 0.61 | 0.61 | 6.9 | 6.9 | 21.11 | 177.13 | 177.13 |
| ТК 6-27 | Гагарина,34 | 35.4 | 76 | 76 | 229.2 | 208.8 | 0.99 | 0.99 | 28.1 | 28.1 | 20.35 | 10.82 | 10.82 |
| ТК 6-27 | Гагарина,36 | 6.0 | 76 | 76 | 230.0 | 208.0 | 0.13 | 0.13 | 20.9 | 20.9 | 22.09 | 9.33 | 9.33 |
| ТК 6-28 | ТК 6-29 | 28.0 | 273 | 273 | 229.4 | 208.6 | 0.16 | 0.16 | 5.6 | 5.6 | 20.79 | 160.23 | 160.23 |
| ТК 6-28 | Гагарина,32 | 30.0 | 76 | 76 | 229.0 | 209.0 | 0.51 | 0.51 | 17.1 | 17.1 | 20.08 | 8.45 | 8.45 |
| ТК 6-28 | Гагарина,30 | 31.4 | 76 | 76 | 229.0 | 209.0 | 0.54 | 0.54 | 17.1 | 17.1 | 20.03 | 8.45 | 8.45 |
| т.смен.изол. | ТК 6-27 | 73.7 | 273 | 273 | 230.2 | 207.8 | 0.63 | 0.63 | 8.5 | 8.5 | 22.34 | 197.27 | 197.27 |
| ТК 6-29 | ТК 6-30 | 31.0 | 273 | 273 | 229.2 | 208.8 | 0.17 | 0.17 | 5.6 | 5.6 | 20.45 | 160.23 | 160.23 |
| ТК 6-30 | ТК 6-33 | 55.0 | 219 | 219 | 228.5 | 209.5 | 0.73 | 0.73 | 13.2 | 13.2 | 18.99 | 135.18 | 135.18 |
| ТК 6-33 | ТК 6-34 | 73.5 | 219 | 219 | 227.5 | 210.5 | 0.97 | 0.97 | 13.2 | 13.2 | 17.04 | 135.18 | 135.18 |
| ТК 6-34 | ТК 6-35 | 8.0 | 219 | 219 | 227.4 | 210.6 | 0.11 | 0.11 | 13.2 | 13.2 | 16.83 | 135.18 | 135.18 |
| ТК 6-35 | ТК 6-40 | 112.5 | 219 | 219 | 226.7 | 211.3 | 0.74 | 0.74 | 6.5 | 6.5 | 15.36 | 94.97 | 94.97 |
| ТК 6-40 | ТК 6-41 | 48.0 | 219 | 219 | 226.4 | 211.6 | 0.31 | 0.31 | 6.5 | 6.5 | 14.73 | 94.97 | 94.97 |
| ТК 6-41 | ТК 6-42 | 79.1 | 219 | 219 | 226.0 | 212.0 | 0.41 | 0.41 | 5.1 | 5.1 | 13.92 | 84.19 | 84.19 |
| ТК 6-42 | ТК 6-43 | 167.0 | 159 | 159 | 225.0 | 213.0 | 0.99 | 0.99 | 5.9 | 5.9 | 11.94 | 39.49 | 39.49 |
| ТК 6-43 | вх.зд.Мира.12 | 16.0 | 159 | 159 | 224.9 | 213.1 | 0.09 | 0.09 | 5.9 | 5.9 | 11.75 | 39.49 | 39.49 |
| вх.зд.Мира.12 | вых.зд.Мира.12 | 13.9 | 133 | 133 | 224.7 | 213.3 | 0.13 | 0.13 | 9.1 | 9.1 | 11.49 | 30.17 | 30.17 |
| вых.зд.Мира.12 | вх.зд.Мира.37 | 54.1 | 133 | 133 | 224.3 | 213.7 | 0.49 | 0.49 | 9.1 | 9.1 | 10.50 | 30.17 | 30.17 |
| вх.зд.Мира.37 | вых.зд.Мира.37 | 13.6 | 108 | 108 | 224.1 | 213.9 | 0.19 | 0.19 | 14.3 | 14.3 | 10.11 | 20.84 | 20.84 |
| вых.зд.Мира.37 | ТК 6-44 | 58.5 | 108 | 108 | 223.2 | 214.8 | 0.84 | 0.84 | 14.3 | 14.3 | 8.44 | 20.84 | 20.84 |
| ТК 6-44 | т.вр.Мира.39 | 54.0 | 108 | 108 | 222.4 | 215.6 | 0.77 | 0.77 | 14.3 | 14.3 | 6.89 | 20.84 | 20.84 |
| ТК 6-45 | Советская,30 | 20.0 | 76 | 76 | 222.0 | 216.0 | 0.39 | 0.39 | 19.3 | 19.3 | 6.00 | 9.33 | 9.33 |
| ТК 6-45 | Советская,39А | 25.0 | 57 | 57 | 222.3 | 215.7 | 0.07 | 0.07 | 2.6 | 2.6 | 6.65 | 1.46 | 1.46 |
| т.вр.Мира.39 | ТК 6-45 | 5.0 | 89 | 89 | 222.4 | 215.6 | 0.06 | 0.06 | 11.1 | 11.1 | 6.78 | 10.79 | 10.79 |
| т.вр.Мира.39 | пр. Мира,39 | 20.0 | 76 | 76 | 222.0 | 216.0 | 0.45 | 0.45 | 22.5 | 22.5 | 5.99 | 10.05 | 10.05 |
| ТК 6-41 | Гагарина,27 | 18.0 | 76 | 76 | 225.9 | 212.1 | 0.50 | 0.50 | 28.0 | 28.0 | 13.72 | 10.79 | 10.79 |
| ТК 6-30 | ТК 6-31 | 28.0 | 108 | 108 | 228.6 | 209.4 | 0.58 | 0.58 | 20.7 | 20.7 | 19.29 | 25.06 | 25.06 |
| ТК 6-31 | ТК 6-32 | 30.0 | 108 | 108 | 228.6 | 209.4 | 0.06 | 0.06 | 2.1 | 2.1 | 19.16 | 8.03 | 8.03 |
| ТК 6-31 | Гагарина,28 | 29.6 | 76 | 76 | 228.1 | 209.9 | 0.52 | 0.52 | 17.7 | 17.7 | 18.24 | 8.58 | 8.58 |
| ТК 6-31 | Гагарина,24 | 35.1 | 76 | 76 | 228.0 | 210.0 | 0.60 | 0.60 | 17.1 | 17.1 | 18.08 | 8.45 | 8.45 |
| ТК 6-32 | Гагарина,26 | 60.0 | 122 | 122 | 228.5 | 209.5 | 0.10 | 0.10 | 1.7 | 1.7 | 18.95 | 8.03 | 8.03 |
| вх.зд.Мира.37 | пр. Мира,37 | 5.7 | 108 | 108 | 224.2 | 213.8 | 0.02 | 0.02 | 2.9 | 2.9 | 10.47 | 9.33 | 9.33 |
| вх.зд.Мира.12 | пр. Мира,12 | 6.5 | 108 | 108 | 224.9 | 213.1 | 0.02 | 0.02 | 2.9 | 2.9 | 11.71 | 9.33 | 9.33 |
| ТК 6-42 | т.вр.Гагар.25 | 44.9 | 133 | 133 | 225.7 | 212.3 | 0.28 | 0.28 | 6.3 | 6.3 | 13.35 | 25.05 | 25.05 |
| т.вр.Гагар.25 | т.см.диам. | 10.0 | 108 | 108 | 225.6 | 212.4 | 0.07 | 0.07 | 7.1 | 7.1 | 13.21 | 14.68 | 14.68 |
| т.вр.Гагар.25 | Гагарина,25 | 13.7 | 89 | 89 | 225.5 | 212.5 | 0.14 | 0.14 | 10.2 | 10.2 | 13.07 | 10.37 | 10.37 |
| т.см.диам. | Гагарина,23 | 43.4 | 108 | 108 | 225.3 | 212.7 | 0.31 | 0.31 | 7.1 | 7.1 | 12.59 | 14.68 | 14.68 |
| ТК 6-55 | Гагарина,23а | 4.0 | 57 | 57 | 223.6 | 214.4 | 2.09 | 2.09 | 522.5 | 522.5 | 9.23 | 19.64 | 19.64 |
| ТК 6-35 | ТК 6-36 | 31.5 | 159 | 159 | 227.2 | 210.8 | 0.19 | 0.19 | 6.2 | 6.2 | 16.44 | 40.20 | 40.20 |
| ТК 6-38 | Гагарина,18 | 23.5 | 76 | 76 | 226.0 | 212.0 | 0.34 | 0.34 | 14.3 | 14.3 | 14.01 | 8.03 | 8.03 |
| ТК 6-38 | Гагарина,16 | 19.2 | 76 | 76 | 226.0 | 212.0 | 0.37 | 0.37 | 19.3 | 19.3 | 13.94 | 9.33 | 9.33 |
| ТК 6-37 | ТК 6-38 | 34.7 | 108 | 108 | 226.3 | 211.7 | 0.34 | 0.34 | 9.9 | 9.9 | 14.68 | 17.35 | 17.35 |
| ТК 6-37 | вх.зд.Мира.10 | 7.5 | 89 | 89 | 226.6 | 211.4 | 0.10 | 0.10 | 12.7 | 12.7 | 15.18 | 11.56 | 11.56 |
| ТК 6-39 | пр. Мира,8 | 26.0 | 57 | 57 | 226.3 | 211.7 | 0.19 | 0.19 | 7.5 | 7.5 | 14.61 | 2.35 | 2.35 |
| вых.зд.Мира.10 | ТК 6-39 | 9.0 | 57 | 57 | 226.5 | 211.5 | 0.07 | 0.07 | 7.5 | 7.5 | 15.00 | 2.35 | 2.35 |
| вх.зд.Мира.10 | вых.зд.Мира.10 | 42.0 | 89 | 89 | 226.6 | 211.4 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 15.14 | 2.35 | 2.35 |
| ТК 6-36 | ТК 6-37 | 63.8 | 133 | 133 | 226.7 | 211.3 | 0.54 | 0.54 | 8.4 | 8.4 | 15.37 | 28.91 | 28.91 |
| ТК 6-36 | Гагарина,22 | 39.2 | 76 | 76 | 226.7 | 211.3 | 0.56 | 0.56 | 14.3 | 14.3 | 15.32 | 8.03 | 8.03 |
| ТК 6-36 | Гагарина,20 | 12.3 | 57 | 57 | 227.0 | 211.0 | 0.18 | 0.18 | 14.4 | 14.4 | 16.09 | 3.26 | 3.26 |
| вх.зд.Мира.10 | пр. Мира,10 | 7.0 | 57 | 57 | 225.8 | 212.2 | 0.80 | 0.80 | 114.9 | 114.9 | 13.57 | 9.21 | 9.21 |
| ТК 6-42 | ТК 6-55 | 20.0 | 108 | 108 | 225.7 | 212.3 | 0.25 | 0.25 | 12.7 | 12.7 | 13.41 | 19.64 | 19.64 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. гидрав. разрегул. | Коэф. смешения | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Темп. сетев. воды на вх., °С План | Темп. сетев. воды на вх., °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Напор на входе, м | Напор на выходе, м | Располаг. перепад на вводе, м | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт | Коэф. тепл. разрегул. |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №2 к.2 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 242.63 | 199.37 | 43.26 | 2.6773 | 1.3108 | 1.3108 | 1.00 |
| Гагарина,11 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 241.78 | 200.22 | 41.55 | 0.1529 | 0.0749 | 0.0749 | 1.00 |
| Гагарина,13 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 241.58 | 200.42 | 41.16 | 0.1616 | 0.0791 | 0.0791 | 1.00 |
| Гагарина,15 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 242.13 | 199.87 | 42.26 | 0.1570 | 0.0769 | 0.0769 | 1.00 |
| Гагарина,17 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 242.25 | 199.75 | 42.50 | 0.1094 | 0.0535 | 0.0535 | 1.00 |
| Гагарина,3 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 243.61 | 198.39 | 45.21 | 0.1538 | 0.0753 | 0.0753 | 1.00 |
| Гагарина,5а | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 244.53 | 197.47 | 47.06 | 0.2378 | 0.1164 | 0.1165 | 1.00 |
| Гагарина,7 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 244.40 | 197.60 | 46.81 | 0.1599 | 0.0783 | 0.0783 | 1.00 |
| Гагарина,9 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 242.06 | 199.94 | 42.11 | 0.1545 | 0.0756 | 0.0757 | 1.00 |
| Парковая,7 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 234.13 | 207.87 | 26.26 | 0.1183 | 0.0579 | 0.0579 | 1.00 |
| Победы,10 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 243.97 | 198.03 | 45.94 | 0.2424 | 0.1187 | 0.1187 | 1.00 |
| Победы,12 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 244.83 | 197.17 | 47.67 | 0.2105 | 0.1031 | 0.1031 | 1.00 |
| Победы,14 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 245.10 | 196.92 | 48.18 | 0.2078 | 0.1017 | 0.1016 | 1.00 |
| Победы,16б | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 245.73 | 196.27 | 49.46 | 0.0892 | 0.0437 | 0.0437 | 1.00 |
| Победы,16б | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 245.44 | 196.56 | 48.88 | 0.1479 | 0.0724 | 0.0725 | 1.00 |
| Победы,18А | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 243.99 | 198.01 | 45.98 | 0.0181 | 0.0089 | 0.0089 | 1.00 |
| Победы,20 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.1 | 243.38 | 198.62 | 44.76 | 0.8017 | 0.3925 | 0.3930 | 1.00 |
| пр. Мира,4 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 233.89 | 208.11 | 25.77 | 0.2284 | 0.1118 | 0.1118 | 1.00 |
| пр. Мира,43 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 235.98 | 206.02 | 29.96 | 0.2002 | 0.0980 | 0.0979 | 1.00 |
| пр. Мира,45 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 236.01 | 205.99 | 30.02 | 0.3092 | 0.1514 | 0.1515 | 1.00 |
| пр. Мира,47 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 236.29 | 205.71 | 30.58 | 0.3594 | 0.1760 | 0.1760 | 1.00 |
| пр. Мира,49 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 236.11 | 205.89 | 30.21 | 0.3495 | 0.1711 | 0.1712 | 1.00 |
| пр. Мира,6 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 234.09 | 207.91 | 26.18 | 0.2276 | 0.1114 | 0.1115 | 1.00 |
| пр. Мира,вл.8 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 234.08 | 207.92 | 26.16 | 0.0128 | 0.0063 | 0.0063 | 1.00 |
| Советская,14А | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 242.77 | 199.23 | 43.55 | 0.2141 | 0.1048 | 0.1049 | 1.00 |
| Советская,16а | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 243.07 | 198.93 | 44.13 | 0.2354 | 0.1152 | 0.1153 | 1.00 |
| Советская,20 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 240.49 | 201.51 | 38.97 | 0.2325 | 0.1138 | 0.1139 | 1.00 |
| Советская,20А | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 240.31 | 201.69 | 38.61 | 0.2330 | 0.1141 | 0.1141 | 1.00 |
| Советская,27 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 236.21 | 205.79 | 30.43 | 0.3460 | 0.1694 | 0.1695 | 1.00 |
| Советская,29 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 236.07 | 205.93 | 30.14 | 0.1665 | 0.0815 | 0.0815 | 1.00 |
| Советская,31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 236.14 | 205.86 | 30.29 | 0.2389 | 0.1170 | 0.1170 | 1.00 |
| Советская,33 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 236.42 | 205.58 | 30.84 | 0.2374 | 0.1162 | 0.1163 | 1.00 |
| Советская,35 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 236.29 | 205.71 | 30.59 | 0.2399 | 0.1174 | 0.1175 | 1.00 |
| Советская,37 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 234.79 | 207.21 | 27.57 | 1.2379 | 0.6061 | 0.6061 | 1.00 |
| Советская,4 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 243.85 | 198.15 | 45.70 | 0.2451 | 0.1200 | 0.1200 | 1.00 |
| Советская,4,1 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 245.21 | 196.79 | 48.42 | 0.5791 | 0.2835 | 0.2838 | 1.00 |
| Советская,6 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 243.53 | 198.47 | 45.07 | 0.2351 | 0.1151 | 0.1152 | 1.00 |
| Советская,8 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 243.78 | 198.22 | 45.55 | 0.2398 | 0.1174 | 0.1174 | 1.00 |
| ЦТП №2 к.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина,17а | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.73 | 206.27 | 21.45 | 0.2350 | 0.1150 | 0.1151 | 1.00 |
| Гагарина,17б | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 226.94 | 207.06 | 19.89 | 0.2630 | 0.1288 | 0.1288 | 1.00 |
| Гагарина,19 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.16 | 206.84 | 20.32 | 0.1937 | 0.0948 | 0.0948 | 1.00 |
| Гагарина,21/25 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.01 | 206.99 | 20.02 | 0.1893 | 0.0927 | 0.0926 | 1.00 |
| пр. Мира,29 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 226.33 | 207.67 | 18.66 | 0.2327 | 0.1139 | 0.1140 | 1.00 |
| пр. Мира,31 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 226.75 | 207.25 | 19.49 | 0.2428 | 0.1189 | 0.1189 | 1.00 |
| пр. Мира,31а | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 226.76 | 207.24 | 19.52 | 0.0127 | 0.0062 | 0.0062 | 1.00 |
| пр. Мира,33 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 226.69 | 207.31 | 19.38 | 0.2375 | 0.1163 | 0.1164 | 1.00 |
| пр. Мира,35 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 226.66 | 207.34 | 19.32 | 0.1191 | 0.0583 | 0.0582 | 1.00 |
| Советская,22 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.18 | 206.82 | 20.35 | 0.2352 | 0.1151 | 0.1152 | 1.00 |
| Советская,24 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.28 | 206.72 | 20.56 | 0.2400 | 0.1175 | 0.1176 | 1.00 |
| Советская,26 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.34 | 206.66 | 20.68 | 0.2397 | 0.1173 | 0.1174 | 1.00 |
| Советская,28 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 226.97 | 207.03 | 19.94 | 0.2363 | 0.1157 | 0.1157 | 1.00 |
| ЦТП №6 к.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советская,23 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 237.28 | 225.72 | 11.56 | 0.1820 | 0.0891 | 0.0891 | 1.00 |
| Советская,10 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 238.00 | 225.00 | 13.00 | 0.2559 | 0.1253 | 0.1253 | 1.00 |
| Советская,11 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 238.09 | 224.91 | 13.19 | 0.2333 | 0.1142 | 0.1142 | 1.00 |
| Советская,12 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 238.41 | 224.59 | 13.81 | 0.2706 | 0.1325 | 0.1325 | 1.00 |
| Советская,13 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 238.58 | 224.42 | 14.16 | 0.2307 | 0.1129 | 0.1129 | 1.00 |
| Советская,14 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 240.19 | 222.81 | 17.38 | 0.3751 | 0.1836 | 0.1836 | 1.00 |
| Советская,14Б | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 240.97 | 222.03 | 18.94 | 0.0574 | 0.0281 | 0.0281 | 1.00 |
| Советская,15 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 240.38 | 222.62 | 17.75 | 0.5292 | 0.2591 | 0.2591 | 1.00 |
| Советская,16 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 239.89 | 223.11 | 16.78 | 0.5280 | 0.2585 | 0.2585 | 1.00 |
| Советская,17 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 239.15 | 223.85 | 15.30 | 0.1798 | 0.0880 | 0.0880 | 1.00 |
| Советская,18 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 240.65 | 222.35 | 18.30 | 0.5280 | 0.2585 | 0.2585 | 1.00 |
| Советская,19 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 238.25 | 224.75 | 13.49 | 0.1783 | 0.0873 | 0.0873 | 1.00 |
| Советская,21 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 237.85 | 225.15 | 12.71 | 0.1783 | 0.0873 | 0.0873 | 1.00 |
| Советская,7 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 239.41 | 223.59 | 15.83 | 0.3183 | 0.1558 | 0.1558 | 1.00 |
| Советская,9 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 240.13 | 222.87 | 17.26 | 0.3160 | 0.1547 | 0.1547 | 1.00 |
| ЦТП№5 к.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советская,25 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 230.34 | 221.66 | 8.69 | 0.4248 | 0.2080 | 0.2080 | 1.00 |
| б.н.,проезд 5342 ООО Фаскон | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 230.53 | 221.47 | 9.05 | 0.1143 | 0.0559 | 0.0559 | 1.00 |
| пр. Мира,51 | 23.21 | 23.21 | 23.21 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 231.31 | 220.69 | 10.62 | 0.5802 | 0.2840 | 0.2840 | 1.00 |
| пр. Мира,53 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 230.92 | 221.08 | 9.83 | 0.1416 | 0.0693 | 0.0693 | 1.00 |
| пр. Мира,55 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 230.78 | 221.22 | 9.55 | 0.4306 | 0.2108 | 0.2108 | 1.00 |
| пр. Мира,57 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 231.59 | 220.41 | 11.19 | 0.4966 | 0.2431 | 0.2431 | 1.00 |
| ЦТП №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина,16 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 225.95 | 212.05 | 13.90 | 0.2331 | 0.1141 | 0.1141 | 1.00 |
| Гагарина,18 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 225.99 | 212.01 | 13.98 | 0.2007 | 0.0983 | 0.0983 | 1.00 |
| Гагарина,20 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 227.03 | 210.97 | 16.06 | 0.0816 | 0.0400 | 0.0400 | 1.00 |
| Гагарина,22 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 226.65 | 211.35 | 15.29 | 0.2007 | 0.0983 | 0.0983 | 1.00 |
| Гагарина,23 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 225.25 | 212.75 | 12.51 | 0.3671 | 0.1797 | 0.1797 | 1.00 |
| Гагарина,23а | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 223.53 | 214.47 | 9.06 | 0.4910 | 0.2404 | 0.2404 | 1.00 |
| Гагарина,24 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 228.02 | 209.98 | 18.05 | 0.2112 | 0.1034 | 0.1034 | 1.00 |
| Гагарина,25 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 225.52 | 212.48 | 13.03 | 0.2593 | 0.1269 | 0.1269 | 1.00 |
| Гагарина,26 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 228.47 | 209.53 | 18.95 | 0.2007 | 0.0983 | 0.0983 | 1.00 |
| Гагарина,27 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 225.83 | 212.17 | 13.67 | 0.2697 | 0.1320 | 0.1320 | 1.00 |
| Гагарина,28 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 228.10 | 209.90 | 18.20 | 0.2145 | 0.1050 | 0.1050 | 1.00 |
| Гагарина,30 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 229.00 | 209.00 | 20.00 | 0.2112 | 0.1034 | 0.1034 | 1.00 |
| Гагарина,32 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 229.02 | 208.98 | 20.05 | 0.2112 | 0.1034 | 0.1034 | 1.00 |
| Гагарина,34 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 229.15 | 208.85 | 20.29 | 0.2704 | 0.1324 | 0.1324 | 1.00 |
| Гагарина,36 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 230.02 | 207.98 | 22.05 | 0.2331 | 0.1141 | 0.1141 | 1.00 |
| пр. Мира,10 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 225.67 | 212.33 | 13.34 | 0.2302 | 0.1127 | 0.1127 | 1.00 |
| пр. Мира,12 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 224.85 | 213.15 | 11.70 | 0.2331 | 0.1141 | 0.1141 | 1.00 |
| пр. Мира,37 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 224.23 | 213.77 | 10.46 | 0.2331 | 0.1141 | 0.1141 | 1.00 |
| пр. Мира,39 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 221.97 | 216.03 | 5.94 | 0.2513 | 0.1230 | 0.1230 | 1.00 |
| пр. Мира,8 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 226.30 | 211.70 | 14.60 | 0.0587 | 0.0287 | 0.0287 | 1.00 |
| Советская,30 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 221.98 | 216.02 | 5.97 | 0.2331 | 0.1141 | 0.1141 | 1.00 |
| Советская,39А | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 222.32 | 215.68 | 6.64 | 0.0366 | 0.0179 | 0.0179 | 1.00 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. гидрав. разрегул. | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Располаг. перепад на вводе, м | Темп. воды во 2-ом контуре, °С Под | Темп. воды во 2-ом контуре, °С Обр | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт | Коэф. тепл. разрегул. |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парковая,8 | 20.88 | 20.89 | 20.89 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 24.10 | 61.4 | 49.2 | 0.8774 | 0.4296 | 0.4296 | 1.00 |
| ЦТП№5 к.2 | 52.06 | 52.09 | 52.09 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 29.34 | 61.4 | 49.2 | 2.1880 | 1.0712 | 1.0713 | 1.00 |
| ЦТП №6 к.2 | 103.74 | 103.80 | 103.80 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 37.89 | 61.4 | 49.2 | 4.3600 | 2.1346 | 2.1348 | 1.00 |
| ЦТП №1 | 117.30 | 117.37 | 117.37 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 26.28 | 61.4 | 49.2 | 4.9300 | 2.4136 | 2.4138 | 1.00 |
| ,6 сек. | 47.83 | 47.85 | 47.85 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 24.89 | 61.4 | 49.2 | 2.0100 | 0.9841 | 0.9841 | 1.00 |
| ,№1-3 секц. | 30.46 | 30.47 | 30.47 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 24.02 | 61.4 | 49.2 | 1.2800 | 0.6267 | 0.6267 | 1.00 |
| ,№2-3 секц. | 30.46 | 30.47 | 30.47 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 22.61 | 61.4 | 49.2 | 1.2800 | 0.6267 | 0.6267 | 1.00 |
| ,аквапарк | 118.97 | 119.04 | 119.04 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 40.11 | 61.4 | 49.2 | 5.0000 | 2.4479 | 2.4481 | 1.00 |
| Гагарина,38,1 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 28.44 | 61.4 | 49.2 | 0.1664 | 0.0815 | 0.0815 | 1.00 |
| Гагарина,38,2 | 13.77 | 13.78 | 13.78 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 28.75 | 61.4 | 49.2 | 0.5787 | 0.2833 | 0.2833 | 1.00 |
| Гагарина,40 | 26.08 | 26.09 | 26.09 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 25.59 | 61.4 | 49.2 | 1.0960 | 0.5366 | 0.5366 | 1.00 |
| Гагарина,42/10 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 25.59 | 61.4 | 49.2 | 0.4600 | 0.2252 | 0.2252 | 1.00 |
| ,дворец спорта | 38.07 | 38.09 | 38.09 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 46.40 | 61.4 | 49.2 | 1.6000 | 0.7833 | 0.7834 | 1.00 |
| ,дет.сад | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 26.05 | 61.4 | 49.2 | 0.1500 | 0.0734 | 0.0734 | 1.00 |
| Парковая,6 | 19.93 | 19.94 | 19.94 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 23.44 | 61.4 | 49.2 | 0.8377 | 0.4101 | 0.4102 | 1.00 |
| Парковая,8,1 | 22.95 | 22.97 | 22.97 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 25.43 | 61.4 | 49.2 | 0.9648 | 0.4723 | 0.4724 | 1.00 |
| Парковая,8,2 | 22.06 | 22.07 | 22.07 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 21.77 | 61.4 | 49.2 | 0.9270 | 0.4539 | 0.4539 | 1.00 |
| Парковая,8,3 | 18.39 | 18.40 | 18.40 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 21.01 | 61.4 | 49.2 | 0.7729 | 0.3784 | 0.3784 | 1.00 |
| ,св №1 | 28.08 | 28.09 | 28.09 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 26.86 | 61.4 | 49.2 | 1.1800 | 0.5777 | 0.5778 | 1.00 |
| ,св №2 | 28.08 | 28.09 | 28.09 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 24.67 | 61.4 | 49.2 | 1.1800 | 0.5777 | 0.5778 | 1.00 |
| ,св №3 | 28.08 | 28.09 | 28.09 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 28.97 | 61.4 | 49.2 | 1.1800 | 0.5777 | 0.5778 | 1.00 |
| ,св №4 | 28.08 | 28.09 | 28.09 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 28.88 | 61.4 | 49.2 | 1.1800 | 0.5777 | 0.5778 | 1.00 |
| ,св №5 | 28.08 | 28.09 | 28.09 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 20.66 | 61.4 | 49.2 | 1.1800 | 0.5777 | 0.5778 | 1.00 |
| ,св №6 | 28.08 | 28.09 | 28.09 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 18.00 | 61.4 | 49.2 | 1.1800 | 0.5777 | 0.5778 | 1.00 |
| Советская,14,1 | 12.54 | 12.55 | 12.55 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 37.90 | 61.4 | 49.2 | 0.5270 | 0.2580 | 0.2580 | 1.00 |
| Советская,6а | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 44.39 | 61.4 | 49.2 | 0.2815 | 0.1378 | 0.1378 | 1.00 |
| ,Стр.1 | 95.18 | 95.23 | 95.23 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 38.74 | 61.4 | 49.2 | 4.0000 | 1.9583 | 1.9585 | 1.00 |
| ,Стр.2 | 83.28 | 83.33 | 83.33 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 38.05 | 61.4 | 49.2 | 3.5000 | 1.7135 | 1.7137 | 1.00 |
| ,Стр.3 | 83.28 | 83.33 | 83.33 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 37.35 | 61.4 | 49.2 | 3.5000 | 1.7135 | 1.7137 | 1.00 |
| ,Стр.4 | 147.52 | 147.60 | 147.60 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 38.99 | 61.4 | 49.2 | 6.2000 | 3.0354 | 3.0357 | 1.00 |
| ,школа | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 27.44 | 61.4 | 49.2 | 0.3000 | 0.1469 | 0.1469 | 1.00 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Напор на вводе в систему, м | Диам. камеры смешения, мм | Номер элеватора | Диам. сопла элеватора, мм | Коэф. смешения | Дрос. напор элеватором, м | Количество шайб | Диам. шайбы, мм | Дрос. напор шайбой, м | Напор в системе, м |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №2 к.2 | 43.26 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 30.3 | 42.26 | 1.00 |
| Гагарина,11 | 41.55 | 20.0 | 2 | 10.3 | 0.8 | 7.32 | 1 | 7.7 | 32.23 | 2.00 |
| Гагарина,13 | 41.16 | 20.0 | 2 | 10.7 | 0.8 | 7.25 | 1 | 8.0 | 31.91 | 2.00 |
| Гагарина,15 | 42.26 | 20.0 | 2 | 10.5 | 0.8 | 7.28 | 1 | 7.8 | 32.98 | 2.00 |
| Гагарина,17 | 42.50 | 15.0 | 1 | 8.7 | 0.8 | 7.35 | 1 | 6.5 | 33.15 | 2.00 |
| Гагарина,3 | 45.21 | 20.0 | 2 | 10.4 | 0.8 | 7.31 | 1 | 7.6 | 35.90 | 2.00 |
| Гагарина,5а | 47.06 | 25.0 | 3 | 12.9 | 0.8 | 7.33 | 1 | 9.3 | 37.74 | 2.00 |
| Гагарина,7 | 46.81 | 20.0 | 2 | 10.6 | 0.8 | 7.26 | 1 | 7.6 | 37.55 | 2.00 |
| Гагарина,9 | 42.11 | 20.0 | 2 | 10.4 | 0.8 | 7.30 | 1 | 7.7 | 32.81 | 2.00 |
| Парковая,7 | 26.26 | 15.0 | 1 | 9.0 | 0.8 | 7.54 | 1 | 8.0 | 16.72 | 2.00 |
| Победы,10 | 45.94 | 25.0 | 3 | 13.0 | 0.8 | 7.30 | 1 | 9.4 | 36.65 | 2.00 |
| Победы,12 | 47.67 | 25.0 | 3 | 12.0 | 0.8 | 7.64 | 1 | 8.7 | 38.02 | 2.00 |
| Победы,14 | 48.18 | 20.0 | 2 | 12.0 | 0.8 | 7.51 | 1 | 8.6 | 38.67 | 2.00 |
| Победы,16б | 49.46 | 15.0 | 1 | 7.9 | 0.8 | 7.27 | 1 | 5.6 | 40.19 | 2.00 |
| Победы,16б | 48.88 | 20.0 | 2 | 10.2 | 0.8 | 7.38 | 1 | 7.2 | 39.50 | 2.00 |
| Победы,18А | 45.98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2\* | 3.2 | 43.98 | 2.00 |
| Победы,20 | 44.76 | 59.0 | 7 | 21.7 | 0.8 | 10.36 | 1 | 17.7 | 32.41 | 2.00 |
| пр. Мира,4 | 25.77 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 10.2 | 23.77 | 2.00 |
| пр. Мира,43 | 29.96 | 20.0 | 2 | 11.8 | 0.8 | 7.41 | 1 | 9.9 | 20.55 | 2.00 |
| пр. Мира,45 | 30.02 | 30.0 | 4 | 14.6 | 0.8 | 7.58 | 1 | 12.3 | 20.45 | 2.00 |
| пр. Мира,47 | 30.58 | 30.0 | 4 | 15.9 | 0.8 | 7.26 | 1 | 13.2 | 21.32 | 2.00 |
| пр. Мира,49 | 30.21 | 30.0 | 4 | 15.7 | 0.8 | 7.29 | 1 | 13.0 | 20.92 | 2.00 |
| пр. Мира,6 | 26.18 | 25.0 | 3 | 12.6 | 0.8 | 7.41 | 1 | 11.1 | 16.77 | 2.00 |
| пр. Мира,вл.8 | 26.16 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2\* | 3.2 | 24.16 | 2.00 |
| Советская,14А | 43.55 | 25.0 | 3 | 12.1 | 0.8 | 7.59 | 1 | 9.0 | 33.96 | 2.00 |
| Советская,16а | 44.13 | 25.0 | 3 | 12.8 | 0.8 | 7.34 | 1 | 9.4 | 34.79 | 2.00 |
| Советская,20 | 38.97 | 25.0 | 3 | 12.7 | 0.8 | 7.37 | 1 | 9.7 | 29.61 | 2.00 |
| Советская,20А | 38.61 | 25.0 | 3 | 12.7 | 0.8 | 7.36 | 1 | 9.8 | 29.25 | 2.00 |
| Советская,27 | 30.43 | 30.0 | 4 | 15.6 | 0.8 | 7.31 | 1 | 12.9 | 21.12 | 2.00 |
| Советская,29 | 30.14 | 20.0 | 2 | 10.8 | 0.8 | 7.23 | 1 | 9.0 | 20.90 | 2.00 |
| Советская,31 | 30.29 | 25.0 | 3 | 12.9 | 0.8 | 7.32 | 1 | 10.8 | 20.97 | 2.00 |
| Советская,33 | 30.84 | 25.0 | 3 | 12.9 | 0.8 | 7.33 | 1 | 10.7 | 21.51 | 2.00 |
| Советская,35 | 30.59 | 25.0 | 3 | 13.0 | 0.8 | 7.31 | 1 | 10.7 | 21.28 | 2.00 |
| Советская,37 | 27.57 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 23.3 | 25.57 | 2.00 |
| Советская,4 | 45.70 | 25.0 | 3 | 13.1 | 0.8 | 7.28 | 1 | 9.5 | 36.42 | 2.00 |
| Советская,4,1 | 48.42 | 46.0 | 6 | 19.2 | 0.8 | 8.76 | 1 | 14.5 | 37.67 | 2.00 |
| Советская,6 | 45.07 | 25.0 | 3 | 12.8 | 0.8 | 7.35 | 1 | 9.3 | 35.72 | 2.00 |
| Советская,8 | 45.55 | 25.0 | 3 | 13.0 | 0.8 | 7.31 | 1 | 9.4 | 36.24 | 2.00 |
| ЦТП №2 к.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина,17а | 21.45 | 25.0 | 3 | 12.8 | 0.8 | 7.35 | 1 | 12.2 | 12.11 | 2.00 |
| Гагарина,17б | 19.89 | 25.0 | 3 | 13.6 | 0.8 | 7.23 | 1 | 13.4 | 10.66 | 2.00 |
| Гагарина,19 | 20.32 | 20.0 | 2 | 11.6 | 0.8 | 7.34 | 1 | 11.4 | 10.98 | 2.00 |
| Гагарина,21/25 | 20.02 | 20.0 | 2 | 11.5 | 0.8 | 7.30 | 1 | 11.3 | 10.72 | 2.00 |
| пр. Мира,29 | 18.66 | 25.0 | 3 | 12.7 | 0.8 | 7.37 | 1 | 13.0 | 9.30 | 2.00 |
| пр. Мира,31 | 19.49 | 25.0 | 3 | 13.0 | 0.8 | 7.29 | 1 | 13.0 | 10.20 | 2.00 |
| пр. Мира,31а | 19.52 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2 | 3.1 | 17.52 | 2.00 |
| пр. Мира,33 | 19.38 | 25.0 | 3 | 12.9 | 0.8 | 7.33 | 1 | 12.9 | 10.05 | 2.00 |
| пр. Мира,35 | 19.32 | 15.0 | 1 | 9.1 | 0.8 | 7.56 | 1 | 9.2 | 9.75 | 2.00 |
| Советская,22 | 20.35 | 25.0 | 3 | 12.8 | 0.8 | 7.35 | 1 | 12.6 | 11.01 | 2.00 |
| Советская,24 | 20.56 | 25.0 | 3 | 13.0 | 0.8 | 7.31 | 1 | 12.6 | 11.25 | 2.00 |
| Советская,26 | 20.68 | 25.0 | 3 | 13.0 | 0.8 | 7.31 | 1 | 12.6 | 11.37 | 2.00 |
| Советская,28 | 19.94 | 25.0 | 3 | 12.8 | 0.8 | 7.34 | 1 | 12.7 | 10.60 | 2.00 |
| ЦТП №6 к.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советская,10 | 13.00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 17.6 | 11.00 | 2.00 |
| Советская,11 | 13.19 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 16.7 | 11.19 | 2.00 |
| Советская,12 | 13.81 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 17.7 | 11.81 | 2.00 |
| Советская,13 | 14.16 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 16.3 | 12.16 | 2.00 |
| Советская,14 | 17.38 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 19.6 | 15.38 | 2.00 |
| Советская,14Б | 18.94 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 7.5 | 16.94 | 2.00 |
| Советская,15 | 17.75 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 23.1 | 15.75 | 2.00 |
| Советская,16 | 16.78 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 23.4 | 14.78 | 2.00 |
| Советская,17 | 15.30 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 14.0 | 13.30 | 2.00 |
| Советская,18 | 18.30 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 22.9 | 16.30 | 2.00 |
| Советская,19 | 13.49 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 14.5 | 11.49 | 2.00 |
| Советская,21 | 12.71 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 14.8 | 10.71 | 2.00 |
| Советская,23 | 11.56 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 15.3 | 9.56 | 2.00 |
| Советская,7 | 15.83 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 18.5 | 13.83 | 2.00 |
| Советская,9 | 17.26 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 18.0 | 15.26 | 2.00 |
| ЦТП№5 к.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б.н.,проезд 5342 ООО Фаскон | 9.05 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 13.1 | 7.05 | 2.00 |
| пр. Мира,51 | 10.62 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 28.1 | 8.62 | 2.00 |
| пр. Мира,53 | 9.83 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 14.2 | 7.83 | 2.00 |
| пр. Мира,55 | 9.55 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 25.0 | 7.55 | 2.00 |
| пр. Мира,57 | 11.19 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 25.6 | 9.19 | 2.00 |
| Советская,25 | 8.69 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 25.6 | 6.69 | 2.00 |
| ЦТП №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина,16 | 13.90 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 16.4 | 11.90 | 2.00 |
| Гагарина,18 | 13.98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 15.2 | 11.98 | 2.00 |
| Гагарина,20 | 16.06 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 9.3 | 14.06 | 2.00 |
| Гагарина,22 | 15.29 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 14.8 | 13.29 | 2.00 |
| Гагарина,23 | 12.51 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 21.3 | 10.51 | 2.00 |
| Гагарина,23а | 9.06 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 27.2 | 7.06 | 2.00 |
| Гагарина,24 | 18.05 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 14.5 | 16.05 | 2.00 |
| Гагарина,25 | 13.03 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 17.7 | 11.03 | 2.00 |
| Гагарина,26 | 18.95 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 14.0 | 16.95 | 2.00 |
| Гагарина,27 | 13.67 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 17.8 | 11.67 | 2.00 |
| Гагарина,28 | 18.20 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 14.6 | 16.20 | 2.00 |
| Гагарина,30 | 20.00 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 14.1 | 18.00 | 2.00 |
| Гагарина,32 | 20.05 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 14.1 | 18.05 | 2.00 |
| Гагарина,34 | 20.29 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 15.9 | 18.29 | 2.00 |
| Гагарина,36 | 22.05 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 14.4 | 20.05 | 2.00 |
| пр. Мира,10 | 13.34 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 16.5 | 11.34 | 2.00 |
| пр. Мира,12 | 11.70 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 17.3 | 9.70 | 2.00 |
| пр. Мира,37 | 10.46 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 17.9 | 8.46 | 2.00 |
| пр. Мира,39 | 5.94 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 22.5 | 3.94 | 2.00 |
| пр. Мира,8 | 14.60 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 8.1 | 12.60 | 2.00 |
| Советская,30 | 5.97 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 21.6 | 3.97 | 2.00 |
| Советская,39А | 6.64 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 8.2 | 4.64 | 2.00 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Напор на вводе системы, м | Количество шайб | Диам. шайбы, мм | Дрос. напор шайбой, м | Напор в системе, м |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |
| ЦТП№5 к.2 | 29.34 | 1 | 31.3 | 28.34 | 1.00 |
| ЦТП №6 к.2 | 37.89 | 1 | 41.3 | 36.89 | 1.00 |
| ЦТП №1 | 26.28 | 1 | 48.3 | 25.28 | 1.00 |
| ,6 сек. | 24.89 | 1 | 31.6 | 22.89 | 2.00 |
| ,№1-3 секц. | 24.02 | 1 | 25.5 | 22.02 | 2.00 |
| ,№2-3 секц. | 22.61 | 1 | 25.9 | 20.61 | 2.00 |
| ,аквапарк | 40.11 | 1 | 43.9 | 38.11 | 2.00 |
| ,дворец спорта | 46.40 | 1 | 23.9 | 44.39 | 2.01 |
| ,дет.сад | 26.05 | 1 | 8.5 | 24.05 | 2.00 |
| ,св №1 | 26.86 | 1 | 23.7 | 24.86 | 2.00 |
| ,св №2 | 24.67 | 1 | 24.3 | 22.67 | 2.00 |
| ,св №3 | 28.97 | 1 | 23.3 | 26.97 | 2.00 |
| ,св №4 | 28.88 | 1 | 23.3 | 26.88 | 2.00 |
| ,св №5 | 20.66 | 1 | 25.5 | 18.65 | 2.01 |
| ,св №6 | 18.00 | 1 | 26.5 | 16.00 | 2.00 |
| ,Стр.1 | 38.74 | 1 | 39.6 | 36.74 | 2.00 |
| ,Стр.2 | 38.05 | 1 | 37.3 | 36.05 | 2.00 |
| ,Стр.3 | 37.35 | 1 | 37.4 | 35.34 | 2.01 |
| ,Стр.4 | 38.99 | 1 | 49.3 | 36.98 | 2.01 |
| ,школа | 27.44 | 1 | 11.9 | 25.43 | 2.01 |
| Гагарина,38,1 | 28.44 | 1 | 8.8 | 26.44 | 2.00 |
| Гагарина,38,2 | 28.75 | 1 | 16.3 | 26.75 | 2.00 |
| Гагарина,40 | 25.59 | 1 | 23.2 | 23.59 | 2.00 |
| Гагарина,42/10 | 25.59 | 1 | 15.0 | 23.58 | 2.01 |
| Парковая,6 | 23.44 | 1 | 20.8 | 21.44 | 2.00 |
| Парковая,8 | 24.10 | 1 | 21.1 | 22.10 | 2.00 |
| Парковая,8,1 | 25.43 | 1 | 21.8 | 23.43 | 2.00 |
| Парковая,8,2 | 21.77 | 1 | 22.3 | 19.77 | 2.00 |
| Парковая,8,3 | 21.01 | 1 | 20.5 | 19.01 | 2.00 |
| Советская,14,1 | 37.90 | 1 | 14.5 | 35.90 | 2.00 |
| Советская,6а | 44.39 | 1 | 10.1 | 42.39 | 2.00 |

Котельная №4

**Схема 11**

**C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 4\схема кот 4.emf**

**График 55**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 4\цтп 1.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 4\цтп 2.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 4\цтп 2 нпо.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 4\цтп 3.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 4\цтп 4.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 4\цтп 4 нпо.emf

**Таблица 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле, м, Под. | Напор в конечном узле, м, Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. |
| Котельная №4 |  | 6986.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 | ТК 4-1 | 12.0 | 530 | 530 | 229.8 | 199.2 | 0.19 | 0.19 | 16.0 | 16.0 | 30.62 | 1667.88 | 1667.88 |
| вх.зд.Лесн.7 | вых.зд.Лесн.7 | 18.5 | 108 | 108 | 227.2 | 201.8 | 0.09 | 0.09 | 4.8 | 4.8 | 25.40 | 12.10 | 12.10 |
| ТУ 4-26 | вх.зд.Лесн.3 | 65.0 | 325 | 325 | 228.2 | 200.8 | 0.95 | 0.95 | 14.6 | 14.6 | 27.34 | 442.02 | 442.02 |
| ТК 4-1 | т.вх.кан | 35.0 | 377 | 377 | 229.3 | 199.7 | 0.55 | 0.55 | 15.7 | 15.7 | 29.51 | 687.14 | 687.14 |
| ТК 4-1 | т.вых.по-ть | 44.5 | 426 | 426 | 229.1 | 199.9 | 0.76 | 0.76 | 17.0 | 17.0 | 29.11 | 980.74 | 980.74 |
| ТК 4-5 | ТК 4-6 | 53.5 | 219 | 219 | 228.5 | 200.5 | 0.32 | 0.32 | 6.0 | 6.0 | 27.94 | 90.95 | 90.95 |
| ТК 4-6 | Комсомольская,26 | 18.0 | 159 | 159 | 228.4 | 200.6 | 0.04 | 0.04 | 2.0 | 2.0 | 27.87 | 22.95 | 22.95 |
| ТК 4-6 | вх.зд.Кирова.9 | 32.0 | 159 | 159 | 228.2 | 200.8 | 0.24 | 0.24 | 7.6 | 7.6 | 27.46 | 44.55 | 44.55 |
| ТК 4-6 | Комсомольская,22 | 69.7 | 159 | 159 | 228.3 | 200.7 | 0.15 | 0.15 | 2.1 | 2.1 | 27.65 | 23.46 | 23.46 |
| ИТП Кирова.9 | Кирова,9 | 0.5 | 159 | 159 | 228.2 | 200.8 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 2.3 | 27.40 | 24.53 | 24.53 |
| т.вх.кан | ТК 4-5 | 71.4 | 325 | 325 | 228.8 | 200.2 | 0.17 | 0.17 | 2.4 | 2.4 | 28.58 | 171.87 | 171.87 |
| т.вых.по-ть | т.вх.кан | 36.0 | 325 | 325 | 229.0 | 200.0 | 0.09 | 0.09 | 2.4 | 2.4 | 28.93 | 171.87 | 171.87 |
| т.вых.по-ть | т.вх.кан. | 44.8 | 426 | 426 | 228.5 | 200.5 | 0.57 | 0.57 | 12.8 | 12.8 | 27.96 | 808.86 | 808.86 |
| ТК 4-32 | вх.зд.Ленина.27 | 80.6 | 108 | 108 | 223.5 | 205.5 | 0.43 | 0.43 | 5.3 | 5.3 | 18.00 | 12.68 | 12.68 |
| т.вр.Ленина.27 | т.вр.Лесная.2 | 50.0 | 219 | 219 | 222.6 | 206.4 | 1.17 | 1.17 | 23.5 | 23.5 | 16.15 | 180.04 | 180.04 |
| вх.зд.Ленина.27 | Ленина,27 | 27.8 | 108 | 108 | 223.4 | 205.6 | 0.15 | 0.15 | 5.3 | 5.3 | 17.70 | 12.68 | 12.68 |
| ТК 4-32 | Лесная,4 | 12.6 | 57 | 57 | 221.6 | 207.4 | 2.30 | 2.30 | 182.3 | 182.3 | 14.26 | 11.60 | 11.60 |
| т.вр.Лесная.2 | ЦТП №3 к.4 | 69.3 | 219 | 219 | 221.3 | 207.7 | 1.30 | 1.30 | 18.7 | 18.7 | 13.55 | 160.80 | 160.80 |
| т.вр.Лесная.2 | Лесная,2 | 5.0 | 89 | 89 | 222.4 | 206.6 | 0.18 | 0.18 | 35.3 | 35.3 | 15.80 | 19.24 | 19.24 |
| ТК 4-13 | ТК 4-32 | 204.1 | 273 | 273 | 223.9 | 205.1 | 1.87 | 1.87 | 9.1 | 9.1 | 18.85 | 204.32 | 204.32 |
| ТК 4-26 | ТК 4-13 | 27.6 | 325 | 325 | 225.8 | 203.2 | 0.68 | 0.68 | 24.5 | 24.5 | 22.59 | 544.50 | 544.50 |
| ТК 4-2 | ТК 4-26 | 36.6 | 377 | 377 | 226.5 | 202.5 | 0.51 | 0.51 | 14.1 | 14.1 | 23.94 | 613.07 | 613.07 |
| ТК 4-8 | ТК 4-2 | 42.2 | 377 | 377 | 227.0 | 202.0 | 0.60 | 0.60 | 14.2 | 14.2 | 24.97 | 616.00 | 616.00 |
| ТК 4-7 | ТК 4-8 | 21.6 | 426 | 426 | 227.6 | 201.4 | 0.24 | 0.24 | 11.3 | 11.3 | 26.17 | 759.76 | 759.76 |
| т.вход.канал | ТК 4-7 | 19.1 | 426 | 426 | 227.8 | 201.2 | 0.24 | 0.24 | 12.8 | 12.8 | 26.65 | 808.86 | 808.86 |
| вых.кан | т.вход.канал | 20.1 | 426 | 426 | 228.1 | 200.9 | 0.26 | 0.26 | 12.8 | 12.8 | 27.14 | 808.86 | 808.86 |
| т.вх.кан. | вых.кан | 11.8 | 426 | 426 | 228.3 | 200.7 | 0.15 | 0.15 | 12.8 | 12.8 | 27.66 | 808.86 | 808.86 |
| ТК 4-13 | ТК 4-14 | 15.0 | 325 | 325 | 225.6 | 203.4 | 0.14 | 0.14 | 9.6 | 9.6 | 22.30 | 340.18 | 340.18 |
| ТК 4-14 | ЦТП 4 | 51.5 | 325 | 325 | 225.2 | 203.8 | 0.49 | 0.49 | 9.6 | 9.6 | 21.31 | 340.18 | 340.18 |
| ТК 4-2 | Кирова,15 | 12.4 | 57 | 57 | 226.8 | 202.2 | 0.14 | 0.14 | 11.6 | 11.6 | 24.68 | 2.92 | 2.92 |
| ТК 4-8 | ТК 4-9 | 73.2 | 219 | 219 | 226.5 | 202.5 | 1.10 | 1.10 | 15.0 | 15.0 | 23.97 | 143.76 | 143.76 |
| ТК 4-9 | ТК 4-10 | 10.0 | 159 | 159 | 226.5 | 202.5 | 0.02 | 0.02 | 1.6 | 1.6 | 23.94 | 20.19 | 20.19 |
| ТК 4-10 | Комсомольская,32 | 23.9 | 108 | 108 | 226.1 | 202.9 | 0.32 | 0.32 | 13.5 | 13.5 | 23.30 | 20.19 | 20.19 |
| ТК 4-9 | т.пер. | 3.0 | 219 | 219 | 226.5 | 202.5 | 0.03 | 0.03 | 10.5 | 10.5 | 23.91 | 120.40 | 120.40 |
| т.пер. | т.см.диам | 37.0 | 219 | 219 | 226.1 | 202.9 | 0.39 | 0.39 | 10.5 | 10.5 | 23.13 | 120.40 | 120.40 |
| т.см.диам | ТК 4-12 | 55.0 | 219 | 219 | 225.5 | 203.5 | 0.58 | 0.58 | 10.5 | 10.5 | 21.98 | 120.40 | 120.40 |
| ТК 4-12 | т.вр.Комс.30 | 17.6 | 219 | 219 | 225.3 | 203.7 | 0.18 | 0.18 | 10.5 | 10.5 | 21.61 | 120.40 | 120.40 |
| т.вр.Комс.30 | вх.зд.Комс.28 | 18.0 | 219 | 219 | 225.1 | 203.9 | 0.17 | 0.17 | 9.6 | 9.6 | 21.26 | 115.00 | 115.00 |
| вх.зд.Комс.28 | ЦТП 1 | 26.5 | 219 | 219 | 224.9 | 204.1 | 0.23 | 0.23 | 8.7 | 8.7 | 20.80 | 109.37 | 109.37 |
| т.вр.Комс.30 | вх.зд.Комс.30 | 23.0 | 133 | 133 | 225.3 | 203.7 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 21.59 | 5.40 | 5.40 |
| ЦТП 4 | ЦТП №4 к.4 | 5.0 | 273 | 273 | 225.1 | 203.9 | 0.02 | 0.02 | 4.7 | 4.7 | 21.27 | 146.64 | 146.64 |
| ЦТП 4 | т.вх.кан | 101.9 | 273 | 273 | 224.3 | 204.7 | 0.84 | 0.84 | 8.2 | 8.2 | 19.64 | 193.54 | 193.54 |
| т.вых.п-ть | ЦТП №2 к.4 | 182.3 | 273 | 273 | 222.6 | 206.4 | 1.49 | 1.49 | 8.2 | 8.2 | 16.11 | 193.54 | 193.54 |
| т.вх.кан | т.вых.п-ть | 33.0 | 273 | 273 | 224.1 | 204.9 | 0.27 | 0.27 | 8.2 | 8.2 | 19.10 | 193.54 | 193.54 |
| вх.зд.Лесн.3 | т.вых.Лесн.3 | 6.5 | 325 | 325 | 228.1 | 200.9 | 0.09 | 0.09 | 13.9 | 13.9 | 27.16 | 430.81 | 430.81 |
| т.вых.Лесн.3 | ТК 4-3 | 22.3 | 325 | 325 | 227.8 | 201.2 | 0.31 | 0.31 | 13.9 | 13.9 | 26.54 | 430.81 | 430.81 |
| вх.зд.Лесн.5 | вых.зд.Лесн.5 | 24.0 | 133 | 133 | 227.6 | 201.4 | 0.13 | 0.13 | 5.2 | 5.2 | 26.11 | 22.85 | 22.85 |
| вых.зд.Лесн.5 | вх.зд.Лесн.7 | 51.6 | 133 | 133 | 227.3 | 201.7 | 0.27 | 0.27 | 5.2 | 5.2 | 25.57 | 22.85 | 22.85 |
| вых.зд.Лесн.7 | вх.зд.Лесн.9 | 44.7 | 108 | 108 | 227.0 | 202.0 | 0.22 | 0.22 | 4.8 | 4.8 | 24.96 | 12.10 | 12.10 |
| ТК 4-3 | вх.зд.Лесн.5 | 7.8 | 133 | 133 | 227.7 | 201.3 | 0.09 | 0.09 | 10.9 | 10.9 | 26.37 | 32.98 | 32.98 |
| К-1 | К-2 | 20.7 | 219 | 219 | 227.6 | 201.4 | 0.06 | 0.06 | 2.7 | 2.7 | 26.18 | 61.43 | 61.43 |
| К-2 | Ленина,25 | 38.3 | 108 | 108 | 227.6 | 201.4 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 26.15 | 3.40 | 3.40 |
| т.вх.кан | ТУ 4-26 | 9.0 | 377 | 377 | 229.1 | 199.9 | 0.14 | 0.14 | 15.7 | 15.7 | 29.23 | 687.14 | 687.14 |
| ТУ 4-26 | т.вых.поверхн. | 30.9 | 273 | 273 | 228.7 | 200.3 | 0.41 | 0.41 | 13.2 | 13.2 | 28.42 | 245.12 | 245.12 |
| т.вр.Нов.7 | т.вр.Нов.5 | 59.1 | 273 | 273 | 227.2 | 201.8 | 0.72 | 0.72 | 12.1 | 12.1 | 25.50 | 235.13 | 235.13 |
| т.вр.Нов.5 | т.вр.Нов.9 | 34.5 | 133 | 133 | 226.6 | 202.4 | 0.66 | 0.66 | 19.1 | 19.1 | 24.18 | 43.60 | 43.60 |
| т.вр.Нов.9 | т.вр.Нов.9а | 46.1 | 133 | 133 | 226.1 | 202.9 | 0.54 | 0.54 | 11.6 | 11.6 | 23.11 | 34.05 | 34.05 |
| т.вр.Ленин.23 | Ленина,21 | 24.8 | 108 | 108 | 225.7 | 203.3 | 0.29 | 0.29 | 11.6 | 11.6 | 22.43 | 18.78 | 18.78 |
| т.вр.Ленин.23 | Ленина,23 | 53.5 | 76 | 76 | 225.6 | 203.4 | 0.37 | 0.37 | 6.9 | 6.9 | 22.27 | 5.37 | 5.37 |
| т.вр.Нов.9а | т.вр.Ленин.23 | 8.4 | 133 | 133 | 226.0 | 203.0 | 0.05 | 0.05 | 5.9 | 5.9 | 23.01 | 24.15 | 24.15 |
| т.вр.Нов.9а | ИТП Нов.9а | 48.7 | 76 | 76 | 224.9 | 204.1 | 1.15 | 1.15 | 23.5 | 23.5 | 20.81 | 9.90 | 9.90 |
| т.вр.Нов.9 | Новая,9 | 27.2 | 76 | 76 | 226.0 | 203.0 | 0.60 | 0.60 | 21.9 | 21.9 | 22.99 | 9.56 | 9.56 |
| т.вр.Нов.5 | Новая,5 | 50.6 | 273 | 273 | 226.8 | 202.2 | 0.41 | 0.41 | 8.0 | 8.0 | 24.68 | 191.53 | 191.53 |
| т.вр.Нов.7 | вх.зд.Нов.7 | 10.8 | 76 | 76 | 227.7 | 201.3 | 0.26 | 0.26 | 24.0 | 24.0 | 26.41 | 9.99 | 9.99 |
| вх.зд.Нов.7 | Новая,7 | 39.0 | 57 | 57 | 223.0 | 206.0 | 4.74 | 4.74 | 121.4 | 121.4 | 16.94 | 9.99 | 9.99 |
| т.вых.поверхн. | т.вх.кан | 37.1 | 273 | 273 | 228.2 | 200.8 | 0.49 | 0.49 | 13.2 | 13.2 | 27.44 | 245.12 | 245.12 |
| т.вх.кан | т.вр.Нов.7 | 19.6 | 273 | 273 | 228.0 | 201.0 | 0.26 | 0.26 | 13.2 | 13.2 | 26.93 | 245.12 | 245.12 |
| ТК 4-9 | Кирова,5 | 24.6 | 108 | 108 | 226.5 | 202.5 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 23.96 | 3.16 | 3.16 |
| ЦТП 1 | вх.зд.Нов.1а | 80.6 | 89 | 89 | 224.7 | 204.3 | 0.25 | 0.25 | 3.1 | 3.1 | 20.30 | 5.69 | 5.69 |
| вх.зд.Нов.1а | Новая,1 | 62.8 | 76 | 76 | 224.5 | 204.5 | 0.11 | 0.11 | 1.7 | 1.7 | 20.09 | 2.68 | 2.68 |
| вх.зд.Нов.1а | Новая,1А | 0.5 | 76 | 76 | 224.7 | 204.3 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 2.2 | 20.30 | 3.00 | 3.00 |
| ЦТП №2 к.4 | ЦТП 2 | 1.0 | 219 | 219 | 222.5 | 206.5 | 0.01 | 0.01 | 10.5 | 10.5 | 16.09 | 120.22 | 120.22 |
| т.вр.Побед.17 | Победы,17 | 13.4 | 108 | 108 | 222.2 | 206.8 | 0.18 | 0.18 | 13.3 | 13.3 | 15.35 | 20.10 | 20.10 |
| т.вр.Побед.17 | вх.зд.Побед.17 | 141.1 | 133 | 133 | 221.3 | 207.7 | 1.02 | 1.02 | 7.2 | 7.2 | 13.67 | 26.83 | 26.83 |
| вх.зд.Побед.17 | вых.зд.Побед.17 | 38.0 | 133 | 133 | 221.1 | 207.9 | 0.27 | 0.27 | 7.2 | 7.2 | 13.12 | 26.83 | 26.83 |
| вых.зд.Побед.17 | вх.зд.Побед.15 | 27.0 | 133 | 133 | 220.9 | 208.1 | 0.20 | 0.20 | 7.2 | 7.2 | 12.73 | 26.83 | 26.83 |
| ЦТП 2 | т.вр.Побед.17 | 23.0 | 159 | 159 | 222.4 | 206.6 | 0.19 | 0.19 | 8.4 | 8.4 | 15.70 | 46.93 | 46.93 |
| ЦТП 2 | Строителей,15 | 38.3 | 89 | 89 | 222.3 | 206.7 | 0.28 | 0.28 | 7.3 | 7.3 | 15.53 | 8.76 | 8.76 |
| ЦТП 2 | вх.зд.Строит.1 | 28.3 | 219 | 219 | 222.5 | 206.5 | 0.09 | 0.09 | 3.0 | 3.0 | 15.92 | 64.54 | 64.54 |
| ТК 4-21 | Победы,19А | 26.9 | 89 | 89 | 221.0 | 208.0 | 0.08 | 0.08 | 2.8 | 2.8 | 12.98 | 5.46 | 5.46 |
| ТК 4-20 | ТК 4-21 | 22.2 | 89 | 89 | 221.1 | 207.9 | 0.25 | 0.25 | 11.2 | 11.2 | 13.14 | 10.84 | 10.84 |
| ТК 4-21 | Победы,19 | 15.1 | 89 | 89 | 221.0 | 208.0 | 0.04 | 0.04 | 2.8 | 2.8 | 13.05 | 5.38 | 5.38 |
| ТК 4-20 | Победы,19Б | 18.1 | 89 | 89 | 221.3 | 207.7 | 0.04 | 0.04 | 2.2 | 2.2 | 13.55 | 4.81 | 4.81 |
| вых2.Строит.1 | ТК 4-20 | 77.4 | 108 | 108 | 221.3 | 207.7 | 0.63 | 0.63 | 8.1 | 8.1 | 13.63 | 15.65 | 15.65 |
| т.вр.Побед.19б | вых2.Строит.1 | 63.0 | 108 | 108 | 221.9 | 207.1 | 0.51 | 0.51 | 8.1 | 8.1 | 14.88 | 15.65 | 15.65 |
| т.вр.Побед.19б | вых.зд.Строит.1 | 10.0 | 159 | 159 | 222.4 | 206.6 | 0.04 | 0.04 | 4.2 | 4.2 | 15.82 | 33.17 | 33.17 |
| вых.зд.Строит.3 | Строителей,5 | 60.1 | 108 | 108 | 220.5 | 208.5 | 0.55 | 0.55 | 9.2 | 9.2 | 12.06 | 16.68 | 16.68 |
| вх.зд.Строит.3 | вых.зд.Строит.3 | 80.3 | 108 | 108 | 221.1 | 207.9 | 0.74 | 0.74 | 9.2 | 9.2 | 13.17 | 16.68 | 16.68 |
| вых.зд.Строит.1 | вх.зд.Строит.3 | 53.3 | 133 | 133 | 221.8 | 207.2 | 0.59 | 0.59 | 11.0 | 11.0 | 14.64 | 33.17 | 33.17 |
| т.вр.ГВС. | Победы,15 | 0.5 | 133 | 133 | 220.8 | 208.2 | 0.00 | 0.00 | 7.2 | 7.2 | 12.62 | 26.83 | 26.83 |
| вх.зд.Строит.1 | т.вр.Побед.19б | 1.0 | 159 | 159 | 222.5 | 206.5 | 0.01 | 0.01 | 9.1 | 9.1 | 15.90 | 48.82 | 48.82 |
| вх.зд.Строит.1 | Строителей,1 | 0.5 | 89 | 89 | 222.4 | 206.6 | 0.01 | 0.01 | 23.6 | 23.6 | 15.90 | 15.72 | 15.72 |
| вх.зд.Строит.3 | Строителей,3 | 0.5 | 89 | 89 | 221.8 | 207.2 | 0.01 | 0.01 | 25.9 | 25.9 | 14.61 | 16.49 | 16.49 |
| вх.зд.Лесн.3 | Лесная,3,2 | 0.5 | 108 | 108 | 228.2 | 200.8 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1.0 | 27.33 | 5.61 | 5.61 |
| вх.зд.Лесн.5 | Лесная,5 | 0.5 | 108 | 108 | 227.7 | 201.3 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 3.4 | 26.36 | 10.13 | 10.13 |
| вх.зд.Лесн.7 | Лесная,7 | 0.5 | 108 | 108 | 227.3 | 201.7 | 0.00 | 0.00 | 3.8 | 3.8 | 25.57 | 10.76 | 10.76 |
| ТК 4-7 | вх.зд.Кирова.7 | 38.8 | 159 | 159 | 227.5 | 201.5 | 0.36 | 0.36 | 9.2 | 9.2 | 25.94 | 49.11 | 49.11 |
| ТК 4-26 | ТК 4-27 | 61.2 | 219 | 219 | 226.3 | 202.7 | 0.20 | 0.20 | 3.2 | 3.2 | 23.54 | 68.57 | 68.57 |
| ТК 4-27 | ТК 4-28 | 24.2 | 219 | 219 | 226.2 | 202.8 | 0.08 | 0.08 | 3.2 | 3.2 | 23.38 | 68.57 | 68.57 |
| ТК 4-28 | ТК 4-29 | 89.6 | 219 | 219 | 225.9 | 203.1 | 0.29 | 0.29 | 3.2 | 3.2 | 22.80 | 68.57 | 68.57 |
| ТК 4-29 | ТК 4-30 | 24.4 | 219 | 219 | 225.8 | 203.2 | 0.07 | 0.07 | 2.9 | 2.9 | 22.66 | 68.57 | 68.57 |
| ТК 4-30 | Лесная,11,1 | 86.5 | 133 | 133 | 225.4 | 203.6 | 0.45 | 0.45 | 5.2 | 5.2 | 21.75 | 22.86 | 22.86 |
| ЦТП №4 к.4 | ЦТП 4 | 0.5 | 159 | 159 | 225.1 | 203.9 | 0.01 | 0.01 | 17.0 | 17.0 | 21.25 | 66.82 | 66.82 |
| ТК 4-15 | Строителей,9 | 10.0 | 89 | 89 | 222.4 | 206.6 | 0.04 | 0.04 | 4.3 | 4.3 | 15.70 | 6.74 | 6.74 |
| вых.зд.Строит13 | ТК 4-15 | 24.0 | 108 | 108 | 222.4 | 206.6 | 0.15 | 0.15 | 6.4 | 6.4 | 15.79 | 13.92 | 13.92 |
| вых.зд.Строит13 | Строителей,11 | 47.0 | 89 | 89 | 222.3 | 206.7 | 0.22 | 0.22 | 4.7 | 4.7 | 15.65 | 7.04 | 7.04 |
| ТК 4-15 | Строителей,7 | 20.5 | 89 | 89 | 222.3 | 206.7 | 0.10 | 0.10 | 4.9 | 4.9 | 15.59 | 7.19 | 7.19 |
| т.вх.Строит13 | вых.зд.Строит13 | 45.0 | 133 | 133 | 222.5 | 206.5 | 0.20 | 0.20 | 4.4 | 4.4 | 16.09 | 20.96 | 20.96 |
| вых1.зд.Лесн.10 | т.вх.Строит13 | 61.0 | 133 | 133 | 222.7 | 206.3 | 0.58 | 0.58 | 9.5 | 9.5 | 16.49 | 30.81 | 30.81 |
| вх.зд.Лесн.10 | т.см.диам | 12.0 | 133 | 133 | 224.5 | 204.5 | 0.11 | 0.11 | 9.5 | 9.5 | 20.04 | 30.81 | 30.81 |
| ЦТП 4 | вх.зд.Лесн.10 | 45.0 | 159 | 159 | 224.6 | 204.4 | 0.49 | 0.49 | 10.9 | 10.9 | 20.27 | 53.55 | 53.55 |
| ЦТП 4 | Лесная,12 | 57.3 | 108 | 108 | 224.8 | 204.2 | 0.33 | 0.33 | 5.8 | 5.8 | 20.58 | 13.27 | 13.27 |
| т.см.диам | вых1.зд.Лесн.10 | 125.0 | 133 | 133 | 223.3 | 205.7 | 1.19 | 1.19 | 9.5 | 9.5 | 17.65 | 30.81 | 30.81 |
| т.вх.Строит13 | Строителей,13 | 0.5 | 89 | 89 | 222.7 | 206.3 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 9.3 | 16.48 | 9.85 | 9.85 |
| вх.зд.Лесн.10 | Лесная,10 | 0.5 | 133 | 133 | 224.6 | 204.4 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 5.2 | 20.26 | 22.74 | 22.74 |
| ЦТП 4 | ТК 6-26 | 141.5 | 273 | 273 | 215.1 | 213.9 | 1.17 | 1.17 | 8.3 | 8.3 | 1.27 | 194.32 | 194.32 |
| ТК 6-26 | ЦТП №2 к.НПО | 11.0 | 325 | 325 | 215.1 | 213.9 | 0.03 | 0.03 | 3.1 | 3.1 | 1.20 | 194.32 | 194.32 |
| ЦТП 4 | б.н.,Храм Святой Троицы | 252.9 | 133 | 133 | 216.3 | 212.7 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 3.57 | 2.86 | 2.86 |
| ЦТП 4 | Победы,4 | 48.2 | 89 | 89 | 216.1 | 212.9 | 0.20 | 0.20 | 4.1 | 4.1 | 3.22 | 6.56 | 6.56 |
| вх.зд.Лесн.3 | Лесная,3,1 | 28.9 | 108 | 108 | 228.1 | 200.9 | 0.03 | 0.03 | 1.0 | 1.0 | 27.28 | 5.61 | 5.61 |
| ТК 4-30 | Лесная,11 | 24.4 | 133 | 133 | 225.7 | 203.3 | 0.13 | 0.13 | 5.2 | 5.2 | 22.41 | 22.86 | 22.86 |
| ТК 4-30 | Лесная,11,2 | 23.7 | 133 | 133 | 225.7 | 203.3 | 0.12 | 0.12 | 5.2 | 5.2 | 22.41 | 22.86 | 22.86 |
| ТК 4-3 | Ленина,25,1 | 20.0 | 219 | 219 | 227.7 | 201.3 | 0.08 | 0.08 | 3.9 | 3.9 | 26.38 | 72.90 | 72.90 |
| Ленина,25,1 | К-1 | 13.0 | 219 | 219 | 227.6 | 201.4 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 3.5 | 26.29 | 69.50 | 69.50 |
| К-1 | Ленина,25 | 25.0 | 108 | 108 | 227.6 | 201.4 | 0.05 | 0.05 | 2.2 | 2.2 | 26.18 | 8.08 | 8.08 |
| К-2 | Ленина,25 | 4.0 | 108 | 108 | 227.6 | 201.4 | 0.00 | 0.00 | -0.7 | -0.7 | 26.18 | -4.68 | 4.68 |
| вх.зд.Комс.28 | Комсомольская,28 | 5.0 | 108 | 108 | 225.1 | 203.9 | 0.01 | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 21.25 | 5.63 | 5.63 |
| ЦТП 4 | ЦТП №4 к.НПО | 2.0 | 219 | 219 | 216.3 | 212.7 | 0.02 | 0.02 | 9.1 | 9.1 | 3.57 | 121.17 | 121.17 |
| ИТП Нов.9а | Новая,9а | 0.5 | 76 | 76 | 224.9 | 204.1 | 0.01 | 0.01 | 23.4 | 23.4 | 20.79 | 9.87 | 9.87 |
| ИТП Нов.9а | вых.зд.Нов.9а | 30.0 | 108 | 108 | 224.9 | 204.1 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 20.81 | 0.03 | 0.03 |
| вых.зд.Нов.9а | Новая,ВНС | 10.0 | 45 | 45 | 224.9 | 204.1 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 20.81 | 0.03 | 0.03 |
| вх.зд.Лесн.9 | Лесная,9 | 0.5 | 108 | 108 | 227.0 | 202.0 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 4.8 | 24.96 | 12.10 | 12.10 |
| вх.зд.Кирова.9 | ИТП Кирова.9 | 11.4 | 159 | 159 | 228.2 | 200.8 | 0.03 | 0.03 | 2.3 | 2.3 | 27.40 | 24.53 | 24.53 |
| вх.зд.Кирова.9 | вых.зд.Кирова.9 | 37.5 | 108 | 108 | 227.7 | 201.3 | 0.50 | 0.50 | 13.2 | 13.2 | 26.46 | 20.02 | 20.02 |
| вых.зд.Кирова.9 | Новая,3 | 36.7 | 108 | 108 | 227.2 | 201.8 | 0.49 | 0.49 | 13.2 | 13.2 | 25.49 | 20.02 | 20.02 |
| ТК 4-5 | ТК 4-31 | 94.7 | 273 | 273 | 228.7 | 200.3 | 0.12 | 0.12 | 1.3 | 1.3 | 28.34 | 80.92 | 80.92 |
| ТК 4-31 | т.вр.сущ.сеть | 64.4 | 273 | 273 | 228.6 | 200.4 | 0.08 | 0.08 | 1.3 | 1.3 | 28.18 | 80.92 | 80.92 |
| т.вр.сущ.сеть | ТК 1-20 А | 26.0 | 273 | 273 | 228.6 | 200.4 | 0.03 | 0.03 | 1.3 | 1.3 | 28.11 | 80.92 | 80.92 |
| вх.зд.Кирова.7 | Кирова,7 | 30.9 | 159 | 159 | 227.2 | 201.8 | 0.28 | 0.28 | 9.2 | 9.2 | 25.37 | 49.11 | 49.11 |
| вх.зд.Комс.30 | Комсомольская,30 | 0.5 | 133 | 133 | 225.3 | 203.7 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.3 | 21.59 | 5.40 | 5.40 |
| ТК 4-32 | т.вр.Ленина.27 | 7.5 | 219 | 219 | 223.8 | 205.2 | 0.18 | 0.18 | 23.5 | 23.5 | 18.50 | 180.04 | 180.04 |
| вх.зд.Побед.15 | т.вр.ГВС. | 6.6 | 133 | 133 | 220.8 | 208.2 | 0.05 | 0.05 | 7.2 | 7.2 | 12.63 | 26.83 | 26.83 |
| ТК 6-1 А | ЦТП 4 | 660.0 | 325 | 325 | 216.3 | 212.7 | 5.76 | 5.76 | 8.7 | 8.7 | 3.61 | 324.92 | 324.92 |
| ТК 4-1а | ТК персп | 310.0 | 325 | 325 | 224.0 | 205.0 | 2.44 | 2.44 | 7.9 | 7.9 | 18.92 | 324.92 | 324.92 |
| ТК персп | ТК 6-1 А | 241.0 | 325 | 325 | 222.1 | 206.9 | 1.90 | 1.90 | 7.9 | 7.9 | 15.13 | 324.92 | 324.92 |
| ТК 1-20 А | ТК 1-20 Б | 136.0 | 273 | 273 | 228.4 | 200.6 | 0.17 | 0.17 | 1.3 | 1.3 | 27.77 | 80.92 | 80.92 |
| ТК 1-20 Б | ТК 1-20 В | 67.0 | 219 | 219 | 228.1 | 200.9 | 0.27 | 0.27 | 4.1 | 4.1 | 27.22 | 80.92 | 80.92 |
| ТК 1-20 В | ,Стадион | 123.0 | 219 | 219 | 227.5 | 201.5 | 0.58 | 0.58 | 4.7 | 4.7 | 26.05 | 80.92 | 80.92 |
| К-2 | ,жилой дом | 92.0 | 159 | 159 | 226.2 | 202.8 | 1.38 | 1.38 | 15.0 | 15.0 | 23.42 | 62.70 | 62.70 |
| ТК 6-1 А | ЦТП №6 | 12.5 | 325 | 325 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ТК 4-3 | ТК 4-1а | 173.0 | 325 | 325 | 226.4 | 202.6 | 1.36 | 1.36 | 7.9 | 7.9 | 23.81 | 324.92 | 324.92 |
| ЦТП №3 к.4 |  | 608.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №3 к.4 | ЦТП 3 | 0.5 | 159 | 159 | 231.0 | 209.0 | 0.02 | 0.02 | 47.3 | 47.3 | 21.95 | 111.51 | 111.51 |
| т.вр.Ленин.33 | т.вр.Ленин.35 | 49.8 | 76 | 76 | 228.9 | 211.1 | 1.41 | 1.41 | 28.2 | 28.2 | 17.72 | 10.85 | 10.85 |
| т.вр.Ленин.35 | Ленина,37 | 12.2 | 76 | 76 | 228.8 | 211.2 | 0.09 | 0.09 | 7.1 | 7.1 | 17.54 | 5.45 | 5.45 |
| ТК 4-18 | т.вр.Ленин.33 | 43.2 | 108 | 108 | 230.3 | 209.7 | 0.37 | 0.37 | 8.6 | 8.6 | 20.53 | 16.17 | 16.17 |
| ТК 4-18 | Ленина,31 | 16.1 | 76 | 76 | 230.5 | 209.5 | 0.11 | 0.11 | 6.7 | 6.7 | 21.06 | 5.28 | 5.28 |
| ТК 4-18 | Ленина,29 | 43.5 | 76 | 76 | 230.3 | 209.7 | 0.30 | 0.30 | 6.9 | 6.9 | 20.67 | 5.37 | 5.37 |
| т.вх.канал | ТК 4-18 | 35.4 | 133 | 133 | 230.6 | 209.4 | 0.26 | 0.26 | 7.2 | 7.2 | 21.28 | 26.83 | 26.83 |
| т.вр.Ленин.33 | Ленина,33 | 17.1 | 76 | 76 | 230.1 | 209.9 | 0.12 | 0.12 | 6.8 | 6.8 | 20.30 | 5.33 | 5.33 |
| т.вр.Ленин.35 | Ленина,35 | 11.4 | 76 | 76 | 228.8 | 211.2 | 0.08 | 0.08 | 7.0 | 7.0 | 17.56 | 5.40 | 5.40 |
| ЦТП 3 | т.вх.канал | 29.9 | 159 | 159 | 230.9 | 209.1 | 0.08 | 0.08 | 2.7 | 2.7 | 21.79 | 26.83 | 26.83 |
| ЦТП 3 | вх.зд.Лесн.6 | 95.3 | 159 | 159 | 230.3 | 209.7 | 0.72 | 0.72 | 7.6 | 7.6 | 20.51 | 44.55 | 44.55 |
| т.вр.Лесн.8 | т.см.из. | 7.0 | 108 | 108 | 229.7 | 210.3 | 0.09 | 0.09 | 13.3 | 13.3 | 19.46 | 20.10 | 20.10 |
| т.вр.Лесн.8 | ТК 4-16 | 5.0 | 108 | 108 | 229.8 | 210.2 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.6 | 19.64 | 4.38 | 4.38 |
| ТК 4-16 | Лесная,8а | 55.2 | 76 | 76 | 229.6 | 210.4 | 0.25 | 0.25 | 4.6 | 4.6 | 19.13 | 4.38 | 4.38 |
| ТК 4-17 | Лесная,8 | 18.4 | 108 | 108 | 229.1 | 210.9 | 0.25 | 0.25 | 13.3 | 13.3 | 18.11 | 20.10 | 20.10 |
| т.см.из. | ТК 4-17 | 32.0 | 108 | 108 | 229.3 | 210.7 | 0.43 | 0.43 | 13.3 | 13.3 | 18.60 | 20.10 | 20.10 |
| вых.зд.Лесн.6 | т.вр.Лесн.8 | 19.9 | 108 | 108 | 229.8 | 210.2 | 0.39 | 0.39 | 19.8 | 19.8 | 19.64 | 24.48 | 24.48 |
| вх.зд.Лесн.6 | вых.зд.Лесн.6 | 18.0 | 159 | 159 | 230.2 | 209.8 | 0.04 | 0.04 | 2.3 | 2.3 | 20.43 | 24.48 | 24.48 |
| вх.зд.Лесн.6 | Лесная,6 | 0.5 | 159 | 159 | 230.3 | 209.7 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 1.5 | 20.51 | 20.07 | 20.07 |
| ЦТП 3 | Победы,15,1 | 97.6 | 159 | 159 | 230.4 | 209.6 | 0.60 | 0.60 | 6.1 | 6.1 | 20.76 | 40.13 | 40.13 |
| ЦТП №2 к.НПО |  | 1297.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 2 | т.вр.ТК 6-46 | 12.8 | 219 | 219 | 227.9 | 206.1 | 0.07 | 0.07 | 5.1 | 5.1 | 21.86 | 86.07 | 86.07 |
| ТК 6-52 | ТК 6-53 | 60.7 | 76 | 76 | 227.0 | 207.0 | 0.46 | 0.46 | 7.6 | 7.6 | 20.07 | 5.83 | 5.83 |
| т.вр.Гагар.14 | ТК 6-51 | 7.0 | 159 | 159 | 227.6 | 206.4 | 0.01 | 0.01 | 1.1 | 1.1 | 21.15 | 17.03 | 17.03 |
| т.вр.Гагар.14 | т.смен.диам. | 3.0 | 159 | 159 | 227.6 | 206.4 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 21.16 | 5.83 | 5.83 |
| ТК 6-51 | Гагарина,12 | 12.5 | 76 | 76 | 227.5 | 206.5 | 0.07 | 0.07 | 5.3 | 5.3 | 21.02 | 4.69 | 4.69 |
| ТК 6-51 | т.смен.диам. | 16.7 | 159 | 159 | 227.6 | 206.4 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 21.15 | 1.82 | 1.82 |
| т.смен.диам. | Гагарина,8 | 26.2 | 57 | 57 | 227.5 | 206.5 | 0.12 | 0.12 | 4.5 | 4.5 | 20.92 | 1.82 | 1.82 |
| т.вх.канал | т.вр.Гагар.14 | 13.7 | 159 | 159 | 227.6 | 206.4 | 0.03 | 0.03 | 2.0 | 2.0 | 21.17 | 22.86 | 22.86 |
| т.вр.Мира.21 | т.см.диам. | 6.5 | 219 | 219 | 227.7 | 206.3 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.4 | 21.37 | 22.86 | 22.86 |
| т.вр.Мира.23 | т.вр.Мира.21 | 52.0 | 219 | 219 | 227.7 | 206.3 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 0.6 | 21.37 | 28.70 | 28.70 |
| т.вр.Мира.23 | т.вх.канал | 4.6 | 57 | 57 | 227.7 | 206.3 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 1.5 | 21.42 | 1.10 | 1.10 |
| т.вр.Мира.21 | пр. Мира,21 | 12.3 | 89 | 89 | 227.6 | 206.4 | 0.04 | 0.04 | 3.2 | 3.2 | 21.29 | 5.83 | 5.83 |
| ТК 6-50 | Гагарина,14 | 21.1 | 76 | 76 | 227.4 | 206.6 | 0.16 | 0.16 | 7.6 | 7.6 | 20.78 | 5.83 | 5.83 |
| ТК 6-52 | Гагарина,10 | 12.1 | 76 | 76 | 227.4 | 206.6 | 0.06 | 0.06 | 5.3 | 5.3 | 20.86 | 4.69 | 4.69 |
| ТК 6-53 | Гагарина,6 | 13.5 | 76 | 76 | 226.9 | 207.1 | 0.10 | 0.10 | 7.6 | 7.6 | 19.86 | 5.83 | 5.83 |
| т.вр.ТК 6-46 | т.вр.Мира.13 | 54.4 | 219 | 219 | 227.8 | 206.2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 21.57 | 62.71 | 62.71 |
| т.вр.Мира.13 | т.вр.Мира.15 | 5.2 | 219 | 219 | 227.8 | 206.2 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.9 | 21.56 | 37.22 | 37.22 |
| т.вр.Мира.15 | т.вр.Мира.17 | 40.2 | 219 | 219 | 227.7 | 206.3 | 0.03 | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 21.49 | 34.96 | 34.96 |
| т.вр.Мира.15 | пр. Мира,15 | 14.5 | 57 | 57 | 227.7 | 206.3 | 0.09 | 0.09 | 6.2 | 6.2 | 21.38 | 2.26 | 2.26 |
| т.вр.Мира.13 | вх.зд.Мира.13 | 20.6 | 159 | 133 | 227.7 | 206.3 | 0.05 | 0.13 | 2.5 | 6.5 | 21.38 | 25.49 | 25.49 |
| вых.зд.Мира.3 | пр. Мира,2 | 44.0 | 89 | 89 | 225.8 | 208.2 | 0.40 | 0.40 | 9.1 | 9.1 | 17.60 | 9.79 | 9.79 |
| вх.зд.Мира.3 | вых.зд.Мира.3 | 12.5 | 89 | 89 | 226.2 | 207.8 | 0.11 | 0.11 | 9.1 | 9.1 | 18.41 | 9.79 | 9.79 |
| вых.зд.Мира.5 | вх.зд.Мира.3 | 41.0 | 89 | 89 | 226.4 | 207.7 | 0.88 | 0.88 | 21.3 | 21.3 | 18.64 | 14.97 | 14.97 |
| вх.зд.Мира.5 | вых.зд.Мира.5 | 37.0 | 133 | 133 | 227.2 | 206.8 | 0.08 | 0.08 | 2.2 | 2.2 | 20.39 | 14.97 | 14.97 |
| вых.зд.Мира.13 | ТК 6-49 | 16.7 | 133 | 133 | 227.4 | 206.7 | 0.07 | 0.07 | 4.3 | 4.3 | 20.69 | 20.80 | 20.80 |
| вх.зд.Мира.13 | вых.зд.Мира.13 | 63.0 | 133 | 133 | 227.5 | 206.6 | 0.27 | 0.27 | 4.3 | 4.3 | 20.84 | 20.80 | 20.80 |
| ТК 6-49 | вх.зд.Мира.5 | 16.0 | 133 | 133 | 227.3 | 206.8 | 0.07 | 0.07 | 4.3 | 4.3 | 20.55 | 20.80 | 20.80 |
| т.вр.Мира.17 | т.вр.Мира.23 | 48.0 | 219 | 219 | 227.7 | 206.3 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 0.6 | 21.43 | 29.80 | 29.80 |
| т.вр.Мира.17 | пр. Мира,17 | 14.1 | 89 | 89 | 227.7 | 206.3 | 0.04 | 0.04 | 2.5 | 2.5 | 21.42 | 5.17 | 5.17 |
| ТК-6-46 | вх.зд.Мира.11 | 11.5 | 159 | 159 | 227.9 | 206.1 | 0.02 | 0.02 | 2.1 | 2.1 | 21.80 | 23.36 | 23.36 |
| ТК 6-47 | Гагарина,2 | 10.3 | 57 | 57 | 227.0 | 207.0 | 0.47 | 0.47 | 46.1 | 46.1 | 19.97 | 5.83 | 5.83 |
| ТК 6-47 | ТК 6-48 | 31.0 | 57 | 57 | 227.1 | 206.9 | 0.34 | 0.34 | 11.1 | 11.1 | 20.23 | 2.86 | 2.86 |
| вых.зд.Мира.9 | вых2.зд.Мира.11 | 24.0 | 108 | 108 | 227.5 | 206.5 | 0.06 | 0.06 | 2.5 | 2.5 | 21.04 | 8.70 | 8.70 |
| вых1.зд.Мира.11 | Победы,8/2А | 49.5 | 76 | 76 | 227.3 | 206.7 | 0.15 | 0.15 | 3.0 | 3.0 | 20.64 | 3.67 | 3.67 |
| ЦТП 2 | Победы,6 | 168.5 | 219 | 219 | 228.0 | 206.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 21.99 | 3.88 | 3.88 |
| вх.зд.Мира.13 | пр. Мира,13 | 3.0 | 108 | 108 | 227.7 | 206.4 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 0.7 | 21.38 | 4.69 | 4.69 |
| вх.зд.Мира.5 | пр. Мира,5 | 3.0 | 108 | 108 | 227.3 | 206.8 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 1.1 | 20.55 | 5.83 | 5.83 |
| вх.зд.Мира.3 | пр. Мира,3 | 3.0 | 89 | 89 | 226.4 | 207.7 | 0.01 | 0.01 | 2.6 | 2.6 | 18.62 | 5.18 | 5.18 |
| вх.зд.Мира.11 | вых.зд.Мира.11 | 14.0 | 159 | 159 | 227.9 | 206.1 | 0.02 | 0.02 | 1.2 | 1.2 | 21.77 | 17.53 | 17.53 |
| вх.зд.Мира.11 | пр. Мира,11 | 3.0 | 108 | 108 | 227.9 | 206.1 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 1.1 | 21.79 | 5.83 | 5.83 |
| вых1.зд.Мира.11 | пр. Мира,9 | 3.0 | 108 | 108 | 227.5 | 206.5 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.9 | 20.94 | 5.16 | 5.16 |
| ЦТП №2 к.НПО | ЦТП 2 | 0.5 | 219 | 219 | 228.0 | 206.0 | 0.00 | 0.00 | 5.9 | 5.9 | 21.99 | 89.95 | 89.95 |
| т.вр.ТК 6-46 | ТК-6-46 | 3.5 | 159 | 159 | 227.9 | 206.1 | 0.01 | 0.01 | 2.1 | 2.1 | 21.85 | 23.36 | 23.36 |
| вых.зд.Мира.11 | вых.зд.Мира.9 | 37.0 | 122 | 122 | 227.6 | 206.4 | 0.30 | 0.30 | 8.2 | 8.2 | 21.16 | 17.53 | 17.53 |
| вых.зд.Мира.9 | вых1.зд.Мира.11 | 42.6 | 108 | 108 | 227.5 | 206.5 | 0.11 | 0.11 | 2.6 | 2.6 | 20.94 | 8.83 | 8.83 |
| вых2.зд.Мира.11 | ТК 6-47 | 31.0 | 122 | 122 | 227.5 | 206.5 | 0.06 | 0.06 | 2.0 | 2.0 | 20.91 | 8.70 | 8.70 |
| ТК 6-48 | Гагарина,4 | 18.8 | 57 | 57 | 226.9 | 207.1 | 0.21 | 0.21 | 11.1 | 11.1 | 19.81 | 2.86 | 2.86 |
| т.вх.канал | вх.зд.Мира.23 | 14.9 | 57 | 57 | 227.7 | 206.3 | 0.02 | 0.02 | 1.5 | 1.5 | 21.38 | 1.10 | 1.10 |
| вх.зд.Мира.23 | пр. Мира,23 | 34.0 | 57 | 57 | 227.6 | 206.4 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 21.28 | 1.10 | 1.10 |
| т.см.диам. | т.вх.канал | 37.6 | 159 | 159 | 227.6 | 206.4 | 0.07 | 0.07 | 2.0 | 2.0 | 21.22 | 22.86 | 22.86 |
| т.смен.диам. | ТК 6-50 | 29.3 | 108 | 108 | 227.5 | 206.5 | 0.03 | 0.03 | 1.1 | 1.1 | 21.10 | 5.83 | 5.83 |
| ТК 6-51 | ТК 6-52 | 22.4 | 108 | 108 | 227.5 | 206.5 | 0.08 | 0.08 | 3.7 | 3.7 | 20.99 | 10.52 | 10.52 |
| ЦТП №4 к.НПО |  | 97.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №4 к.НПО | ЦТП 4 | 3.1 | 133 | 133 | 226.0 | 206.0 | 0.02 | 0.02 | 7.1 | 7.1 | 19.96 | 26.67 | 26.67 |
| ЦТП 4 | Победы,2,1 | 53.6 | 89 | 89 | 225.6 | 206.4 | 0.41 | 0.41 | 7.7 | 7.7 | 19.13 | 8.97 | 8.97 |
| ЦТП 4 | Победы,2 | 41.0 | 89 | 89 | 224.8 | 207.2 | 1.22 | 1.22 | 29.9 | 29.9 | 17.51 | 17.70 | 17.70 |
| ЦТП №6 |  | 773.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №6 | ЦТП 6 | 0.5 | 219 | 219 | 221.0 | 196.0 | 0.04 | 0.04 | 76.4 | 76.4 | 24.92 | 324.58 | 324.58 |
| ТК 6-3 | вх.зд.Побед.11 | 18.0 | 108 | 108 | 218.2 | 198.8 | 1.09 | 1.09 | 60.8 | 60.8 | 19.36 | 42.91 | 42.91 |
| ТК 6-1 | ТК 6-3 | 17.0 | 219 | 219 | 219.3 | 197.7 | 0.65 | 0.65 | 38.1 | 38.1 | 21.54 | 229.27 | 229.27 |
| ТК 6-1 | ТК 6-2 | 64.9 | 159 | 159 | 219.4 | 197.6 | 0.52 | 0.52 | 8.0 | 8.0 | 21.80 | 45.92 | 45.92 |
| ТК 6-2 | Ленина,24 | 6.6 | 159 | 159 | 219.3 | 197.7 | 0.05 | 0.05 | 8.0 | 8.0 | 21.69 | 45.92 | 45.92 |
| ЦТП 6 | ТК 6-1 | 19.0 | 219 | 219 | 219.9 | 197.1 | 1.04 | 1.04 | 54.9 | 54.9 | 22.84 | 275.20 | 275.20 |
| ЦТП 6 | вх.зд.Побед.13 | 19.6 | 133 | 133 | 220.5 | 196.5 | 0.48 | 0.48 | 24.5 | 24.5 | 23.96 | 49.38 | 49.38 |
| вх.зд.Побед.13 | Победы,13 | 28.6 | 133 | 133 | 219.8 | 197.2 | 0.70 | 0.70 | 24.5 | 24.5 | 22.56 | 49.38 | 49.38 |
| ТК 6-3 | ликв.ТК 6-4 | 79.5 | 219 | 219 | 217.3 | 199.7 | 2.00 | 2.00 | 25.2 | 25.2 | 17.54 | 186.36 | 186.36 |
| вх.зд.Ленин.22 | Ленина,22 | 35.0 | 108 | 108 | 215.5 | 201.5 | 0.05 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 14.03 | 6.59 | 6.59 |
| ТК 6-5 | вх.зд.Ленин.22 | 55.0 | 122 | 122 | 215.6 | 201.4 | 0.06 | 0.06 | 1.2 | 1.2 | 14.13 | 6.59 | 6.59 |
| ТК 6-5 | вх.зд.Ленин.20 | 19.5 | 159 | 159 | 214.7 | 202.3 | 0.90 | 0.90 | 46.2 | 46.2 | 12.45 | 110.21 | 110.21 |
| вых1,2.Ленин.20 | ТК 6-6 | 12.2 | 108 | 108 | 212.1 | 204.9 | 0.81 | 0.81 | 66.7 | 66.7 | 7.20 | 44.95 | 44.95 |
| вых1,2.Ленин.20 | Ленина,18а | 18.8 | 89 | 89 | 211.5 | 205.5 | 1.38 | 1.38 | 73.5 | 73.5 | 6.07 | 27.77 | 27.77 |
| ТК 6-6 | Ленина,20а | 28.0 | 89 | 89 | 211.0 | 206.0 | 1.10 | 1.10 | 39.4 | 39.4 | 5.00 | 20.34 | 20.34 |
| ТК 6-6 | ТК 6-7 | 9.1 | 108 | 108 | 211.9 | 205.1 | 0.18 | 0.18 | 20.0 | 20.0 | 6.84 | 24.61 | 24.61 |
| ТК 6-8 | Ленина,18 | 4.3 | 108 | 108 | 210.8 | 206.2 | 0.09 | 0.09 | 20.0 | 20.0 | 4.68 | 24.61 | 24.61 |
| ТК 6-7 | ТК 6-8 | 49.8 | 108 | 108 | 210.9 | 206.1 | 1.00 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 4.85 | 24.61 | 24.61 |
| ТК 6-5 | ТК 6-9 | 58.8 | 108 | 108 | 214.1 | 202.9 | 1.54 | 1.54 | 26.2 | 26.2 | 11.18 | 28.17 | 28.17 |
| ТК 6-9 | вх.зд.Побед.7а | 13.5 | 108 | 108 | 213.7 | 203.3 | 0.35 | 0.35 | 26.2 | 26.2 | 10.47 | 28.17 | 28.17 |
| вх.зд.Побед.7а | Победы,7а | 32.5 | 108 | 108 | 212.9 | 204.1 | 0.85 | 0.85 | 26.2 | 26.2 | 8.77 | 28.17 | 28.17 |
| вых.зд.Побед.9 | т.см.диам. | 17.2 | 219 | 219 | 215.8 | 201.2 | 0.26 | 0.26 | 15.2 | 15.2 | 14.52 | 144.97 | 144.97 |
| вх.зд.Побед.9 | вых.зд.Побед.9 | 15.5 | 219 | 219 | 216.0 | 201.0 | 0.39 | 0.39 | 25.2 | 25.2 | 15.05 | 186.36 | 186.36 |
| вх.зд.Ленин.20 | вых1,2.Ленин.20 | 90.0 | 159 | 159 | 212.9 | 204.1 | 1.81 | 1.81 | 20.1 | 20.1 | 8.83 | 72.73 | 72.73 |
| вых.зд.Побед.9 | Победы,9 | 0.5 | 133 | 133 | 216.0 | 201.0 | 0.01 | 0.01 | 17.2 | 17.2 | 15.03 | 41.39 | 41.39 |
| вх.зд.Ленин.20 | Ленина,20 | 0.5 | 133 | 133 | 214.7 | 202.3 | 0.01 | 0.01 | 14.1 | 14.1 | 12.44 | 37.48 | 37.48 |
| т.см.диам. | ТК 6-5 | 8.8 | 219 | 219 | 215.6 | 201.4 | 0.13 | 0.13 | 15.2 | 15.2 | 14.26 | 144.97 | 144.97 |
| вх.зд.Побед.11 | Победы,11 | 17.0 | 108 | 108 | 217.1 | 199.9 | 1.03 | 1.03 | 60.8 | 60.8 | 17.29 | 42.91 | 42.91 |
| ликв.ТК 6-4 | вх.зд.Побед.9 | 34.0 | 219 | 219 | 216.4 | 200.6 | 0.86 | 0.86 | 25.2 | 25.2 | 15.83 | 186.36 | 186.36 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. гидрав. разрегул. | Коэф. смешения | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Темп. сетев. воды на вх., °С План | Темп. сетев. воды на вх., °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Напор на входе, м | Напор на выходе, м | Располаг. перепад на вводе, м | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт | Коэф. тепл. разрегул. |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №3 к.4 | 123.12 | 123.12 | 123.12 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 221.27 | 207.73 | 13.53 | 4.3090 | 2.1096 | 2.1096 | 1.00 |
| ЦТП №2 к.НПО | 115.62 | 115.62 | 115.62 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 215.10 | 213.90 | 1.20 | 4.0468 | 1.9813 | 1.9813 | 1.00 |
| б.н.,Храм Святой Троицы | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 216.28 | 212.72 | 3.57 | 0.1000 | 0.0490 | 0.0490 | 1.00 |
| Кирова,15 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 226.83 | 202.17 | 24.66 | 0.1023 | 0.0501 | 0.0501 | 1.00 |
| Комсомольская,28 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 225.12 | 203.88 | 21.25 | 0.1970 | 0.0964 | 0.0965 | 1.00 |
| Комсомольская,30 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 225.30 | 203.70 | 21.59 | 0.1891 | 0.0926 | 0.0927 | 1.00 |
| Комсомольская,32 | 20.19 | 20.19 | 20.19 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 226.11 | 202.89 | 23.22 | 0.7067 | 0.3460 | 0.3465 | 1.00 |
| Ленина,21 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 225.71 | 203.29 | 22.41 | 0.5257 | 0.2574 | 0.2577 | 1.00 |
| Ленина,23 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 225.63 | 203.37 | 22.25 | 0.1880 | 0.0920 | 0.0921 | 1.00 |
| Ленина,25 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 227.57 | 201.43 | 26.15 | 0.1190 | 0.0583 | 0.0583 | 1.00 |
| Ленина,25 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 227.59 | 201.41 | 26.18 | 0.1190 | 0.0583 | 0.0583 | 1.00 |
| Ленина,25,1 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 227.69 | 201.31 | 26.38 | 0.1190 | 0.0583 | 0.0583 | 1.00 |
| Ленина,27 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 223.35 | 205.65 | 17.69 | 0.4284 | 0.2097 | 0.2099 | 1.00 |
| Лесная,10 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 224.63 | 204.37 | 20.25 | 0.7958 | 0.3896 | 0.3901 | 1.00 |
| Лесная,11 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 225.70 | 203.30 | 22.40 | 0.8000 | 0.3917 | 0.3922 | 1.00 |
| Лесная,11,1 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 225.37 | 203.63 | 21.74 | 0.8000 | 0.3917 | 0.3922 | 1.00 |
| Лесная,11,2 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 225.66 | 203.34 | 22.31 | 0.8000 | 0.3917 | 0.3922 | 1.00 |
| Лесная,12 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 224.79 | 204.21 | 20.57 | 0.4643 | 0.2273 | 0.2276 | 1.00 |
| Лесная,2 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 222.40 | 206.60 | 15.79 | 0.1800 | 0.0881 | 0.0882 | 1.00 |
| Лесная,3,1 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 228.14 | 200.86 | 27.27 | 0.1962 | 0.0961 | 0.0962 | 1.00 |
| Лесная,3,2 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 228.17 | 200.83 | 27.33 | 0.1962 | 0.0961 | 0.0962 | 1.00 |
| Лесная,4 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 221.45 | 207.55 | 13.90 | 0.4060 | 0.1988 | 0.1990 | 1.00 |
| Лесная,5 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 227.68 | 201.32 | 26.36 | 0.3546 | 0.1736 | 0.1738 | 1.00 |
| Лесная,7 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 227.28 | 201.72 | 25.56 | 0.3765 | 0.1844 | 0.1846 | 1.00 |
| Лесная,9 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 226.97 | 202.03 | 24.95 | 0.4233 | 0.2073 | 0.2073 | 1.00 |
| Новая,1 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 224.54 | 204.46 | 20.08 | 0.0939 | 0.0460 | 0.0460 | 1.00 |
| Новая,1А | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 224.65 | 204.35 | 20.30 | 0.1051 | 0.0515 | 0.0515 | 1.00 |
| Новая,3 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 227.25 | 201.75 | 25.49 | 0.7006 | 0.3430 | 0.3430 | 1.00 |
| Новая,7 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 222.96 | 206.04 | 16.93 | 0.2300 | 0.1126 | 0.1128 | 1.00 |
| Новая,9 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 225.97 | 203.03 | 22.94 | 0.3344 | 0.1637 | 0.1639 | 1.00 |
| Новая,9а | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 224.88 | 204.12 | 20.77 | 0.2405 | 0.1177 | 0.1179 | 1.00 |
| Новая,ВНС | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1.00 |  | 20.0 | 0.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 0.0 | 224.91 | 204.09 | 20.81 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0000 | 0.00 |
| Победы,15 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 220.74 | 208.26 | 12.49 | 0.9390 | 0.4597 | 0.4603 | 1.00 |
| Победы,17 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 222.16 | 206.84 | 15.32 | 0.7034 | 0.3444 | 0.3449 | 1.00 |
| Победы,19 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 221.02 | 207.98 | 13.05 | 0.1882 | 0.0921 | 0.0922 | 1.00 |
| Победы,19А | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 220.99 | 208.01 | 12.98 | 0.1911 | 0.0936 | 0.0937 | 1.00 |
| Победы,19Б | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 221.27 | 207.73 | 13.55 | 0.1683 | 0.0824 | 0.0825 | 1.00 |
| Победы,4 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 216.10 | 212.90 | 3.21 | 0.1916 | 0.0938 | 0.0938 | 1.00 |
| Строителей,1 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 222.44 | 206.56 | 15.87 | 0.5503 | 0.2694 | 0.2698 | 1.00 |
| Строителей,11 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 222.32 | 206.68 | 15.64 | 0.2463 | 0.1206 | 0.1207 | 1.00 |
| Строителей,13 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 222.73 | 206.27 | 16.46 | 0.3449 | 0.1688 | 0.1690 | 1.00 |
| Строителей,15 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 222.16 | 206.84 | 15.32 | 0.3065 | 0.1500 | 0.1502 | 1.00 |
| Строителей,3 | 16.49 | 16.49 | 16.49 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 221.79 | 207.21 | 14.59 | 0.5772 | 0.2826 | 0.2829 | 1.00 |
| Строителей,5 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 220.50 | 208.50 | 12.01 | 0.5837 | 0.2858 | 0.2861 | 1.00 |
| Строителей,7 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 222.29 | 206.71 | 15.58 | 0.2515 | 0.1232 | 0.1233 | 1.00 |
| Строителей,9 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 222.35 | 206.65 | 15.69 | 0.2357 | 0.1154 | 0.1155 | 1.00 |
| ЦТП №3 к.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленина,29 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 230.33 | 209.67 | 20.66 | 0.1880 | 0.0921 | 0.0922 | 1.00 |
| Ленина,31 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 230.52 | 209.48 | 21.05 | 0.1849 | 0.0905 | 0.0906 | 1.00 |
| Ленина,33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 230.14 | 209.86 | 20.28 | 0.1865 | 0.0913 | 0.0914 | 1.00 |
| Ленина,35 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 228.77 | 211.23 | 17.54 | 0.1889 | 0.0925 | 0.0926 | 1.00 |
| Ленина,37 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 228.76 | 211.24 | 17.53 | 0.1907 | 0.0934 | 0.0935 | 1.00 |
| Лесная,6 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 230.25 | 209.75 | 20.51 | 0.7023 | 0.3438 | 0.3443 | 1.00 |
| Лесная,8 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 229.04 | 210.96 | 18.09 | 0.7034 | 0.3444 | 0.3449 | 1.00 |
| Лесная,8а | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 66.3 | 66.3 | 49.2 | 49.2 | 229.56 | 210.44 | 19.12 | 0.1535 | 0.0751 | 0.0752 | 1.00 |
| ЦТП №2 к.НПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина,10 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.42 | 206.58 | 20.85 | 0.2112 | 0.1034 | 0.1034 | 1.00 |
| Гагарина,12 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.50 | 206.50 | 21.01 | 0.2112 | 0.1034 | 0.1034 | 1.00 |
| Гагарина,14 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.38 | 206.62 | 20.76 | 0.2624 | 0.1285 | 0.1285 | 1.00 |
| Гагарина,2 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 226.94 | 207.06 | 19.87 | 0.2624 | 0.1285 | 0.1285 | 1.00 |
| Гагарина,4 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 226.89 | 207.11 | 19.79 | 0.1289 | 0.0631 | 0.0631 | 1.00 |
| Гагарина,6 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 226.92 | 207.08 | 19.85 | 0.2624 | 0.1285 | 0.1285 | 1.00 |
| Гагарина,8 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.45 | 206.55 | 20.91 | 0.0817 | 0.0400 | 0.0400 | 1.00 |
| Победы,6 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.99 | 206.01 | 21.98 | 0.1745 | 0.0854 | 0.0854 | 1.00 |
| Победы,8/2А | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.32 | 206.68 | 20.64 | 0.1654 | 0.0810 | 0.0810 | 1.00 |
| пр. Мира,11 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.90 | 206.10 | 21.79 | 0.2624 | 0.1285 | 0.1285 | 1.00 |
| пр. Мира,13 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.73 | 206.35 | 21.38 | 0.2112 | 0.1034 | 0.1034 | 1.00 |
| пр. Мира,15 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.68 | 206.32 | 21.37 | 0.1017 | 0.0498 | 0.0498 | 1.00 |
| пр. Мира,17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.71 | 206.29 | 21.42 | 0.2324 | 0.1138 | 0.1138 | 1.00 |
| пр. Мира,2 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 225.83 | 208.25 | 17.59 | 0.4404 | 0.2156 | 0.2156 | 1.00 |
| пр. Мира,21 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.64 | 206.36 | 21.29 | 0.2624 | 0.1285 | 0.1285 | 1.00 |
| пр. Мира,23 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.64 | 206.36 | 21.27 | 0.0496 | 0.0243 | 0.0243 | 1.00 |
| пр. Мира,3 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 226.35 | 207.73 | 18.62 | 0.2331 | 0.1141 | 0.1141 | 1.00 |
| пр. Мира,5 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.31 | 206.77 | 20.54 | 0.2624 | 0.1285 | 0.1285 | 1.00 |
| пр. Мира,9 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.47 | 206.53 | 20.93 | 0.2321 | 0.1136 | 0.1136 | 1.00 |
| ЦТП №4 к.НПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Победы,2 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.1 | 224.72 | 207.28 | 17.45 | 0.7966 | 0.3900 | 0.3905 | 1.00 |
| Победы,2,1 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 225.56 | 206.44 | 19.12 | 0.4035 | 0.1976 | 0.1975 | 1.00 |
| ЦТП №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленина,18 | 8.94 | 5.64 | 5.64 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 65.0 | 65.0 | 45.6 | 45.6 | 210.83 | 206.17 | 4.66 | 0.2234 | 0.1094 | 0.1094 | 1.00 |
| Ленина,18а | 9.38 | 5.92 | 5.92 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 65.0 | 65.0 | 45.6 | 45.6 | 211.53 | 205.47 | 6.06 | 0.2346 | 0.1149 | 0.1149 | 1.00 |
| Ленина,20 | 9.49 | 5.99 | 5.99 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 65.0 | 65.0 | 45.6 | 45.6 | 214.72 | 202.28 | 12.44 | 0.2373 | 0.1162 | 0.1162 | 1.00 |
| Ленина,20а | 0.82 | 0.52 | 0.52 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 65.0 | 65.0 | 45.6 | 45.6 | 211.00 | 206.00 | 5.00 | 0.0206 | 0.0101 | 0.0101 | 1.00 |
| Ленина,22 | 10.45 | 6.59 | 6.59 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 65.0 | 65.0 | 45.6 | 45.6 | 215.51 | 201.49 | 14.03 | 0.2612 | 0.1279 | 0.1279 | 1.00 |
| Ленина,24 | 8.06 | 5.08 | 5.08 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 65.0 | 65.0 | 45.6 | 45.6 | 219.34 | 197.66 | 21.68 | 0.2015 | 0.0986 | 0.0986 | 1.00 |
| Победы,11 | 9.27 | 5.85 | 5.85 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 65.0 | 65.0 | 45.6 | 45.6 | 217.14 | 199.86 | 17.29 | 0.2318 | 0.1135 | 0.1135 | 1.00 |
| Победы,13 | 12.24 | 7.72 | 7.72 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 65.0 | 65.0 | 45.6 | 45.6 | 219.77 | 197.23 | 22.53 | 0.3061 | 0.1499 | 0.1499 | 1.00 |
| Победы,7а | 3.50 | 2.21 | 2.21 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 65.0 | 65.0 | 45.6 | 45.6 | 212.88 | 204.12 | 8.77 | 0.0874 | 0.0428 | 0.0428 | 1.00 |
| Победы,9 | 10.74 | 6.77 | 6.77 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 65.0 | 65.0 | 45.6 | 45.6 | 216.02 | 200.98 | 15.03 | 0.2684 | 0.1314 | 0.1314 | 1.00 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. гидрав. разрегул. | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Располаг. перепад на вводе, м | Темп. воды во 2-ом контуре, °С Под | Темп. воды во 2-ом контуре, °С Обр | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт | Коэф. тепл. разрегул. |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №4 к.НПО | 68.38 | 68.43 | 68.43 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 49.9 | 49.9 | 3.57 | 61.4 | 49.2 | 2.2918 | 1.1220 | 1.1221 | 1.00 |
| ,жилой дом | 62.66 | 62.70 | 62.70 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 49.9 | 49.9 | 23.40 | 61.4 | 49.2 | 2.1000 | 1.0281 | 1.0282 | 1.00 |
| Кирова,5 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 49.9 | 49.9 | 23.96 | 61.4 | 49.2 | 0.1026 | 0.0502 | 0.0502 | 1.00 |
| Кирова,7 | 32.62 | 32.64 | 32.64 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 49.9 | 49.9 | 25.37 | 61.4 | 49.2 | 1.0932 | 0.5352 | 0.5353 | 1.00 |
| Кирова,9 | 16.83 | 16.84 | 16.84 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 49.9 | 49.9 | 27.40 | 61.4 | 49.2 | 0.5640 | 0.2761 | 0.2762 | 1.00 |
| Комсомольская,22 | 16.30 | 16.31 | 16.31 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 49.9 | 49.9 | 27.65 | 61.4 | 49.2 | 0.5462 | 0.2674 | 0.2674 | 1.00 |
| Комсомольская,26 | 15.38 | 15.39 | 15.39 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 49.9 | 49.9 | 27.87 | 61.4 | 49.2 | 0.5155 | 0.2524 | 0.2524 | 1.00 |
| Новая,5 | 47.15 | 47.18 | 47.18 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 49.9 | 49.9 | 24.54 | 61.4 | 49.2 | 1.5800 | 0.7735 | 0.7736 | 1.00 |
| ,Стадион | 80.86 | 80.92 | 80.92 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 49.9 | 49.9 | 26.04 | 61.4 | 49.2 | 2.7100 | 1.3268 | 1.3269 | 1.00 |
| ЦТП №3 к.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Победы,15,1 | 40.10 | 40.13 | 40.13 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 49.9 | 49.9 | 20.74 | 61.4 | 49.2 | 1.3440 | 0.6580 | 0.6581 | 1.00 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Напор на вводе в систему, м | Диам. камеры смешения, мм | Номер элеватора | Диам. сопла элеватора, мм | Коэф. смешения | Дрос. напор элеватором, м | Количество шайб | Диам. шайбы, мм | Дрос. напор шайбой, м | Напор в системе, м |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №3 к.4 | 13.53 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 59.0 | 12.53 | 1.00 |
| ЦТП №2 к.НПО | 1.20 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 160.6 | 0.20 | 1.00 |
| б.н.,Храм Святой Троицы | 3.57 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 15.1 | 1.57 | 2.00 |
| Кирова,15 | 24.66 | 20.0 | 2 | 10.1 | 0.4 | 5.93 | 1 | 8.5 | 16.73 | 2.00 |
| Комсомольская,28 | 21.25 | 25.0 | 3 | 14.5 | 0.4 | 5.13 | 1 | 12.2 | 14.12 | 2.00 |
| Комсомольская,30 | 21.59 | 25.0 | 3 | 14.2 | 0.4 | 5.25 | 1 | 11.9 | 14.35 | 2.00 |
| Комсомольская,32 | 23.22 | 59.0 | 7 | 25.0 | 0.4 | 7.54 | 1 | 23.4 | 13.68 | 2.00 |
| Ленина,21 | 22.41 | 46.0 | 6 | 22.8 | 0.4 | 6.08 | 1 | 19.9 | 14.33 | 2.00 |
| Ленина,23 | 22.25 | 25.0 | 3 | 14.1 | 0.4 | 5.26 | 1 | 11.8 | 14.99 | 2.00 |
| Ленина,25 | 26.15 | 20.0 | 2 | 11.2 | 0.4 | 5.30 | 1 | 8.8 | 18.85 | 2.00 |
| Ленина,25 | 26.18 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 8.3 | 24.18 | 2.00 |
| Ленина,25,1 | 26.38 | 20.0 | 2 | 11.2 | 0.4 | 5.30 | 1 | 8.8 | 19.08 | 2.00 |
| Ленина,27 | 17.69 | 36.0 | 5 | 21.6 | 0.4 | 5.02 | 1 | 19.4 | 10.67 | 2.00 |
| Лесная,10 | 20.25 | 59.0 | 7 | 27.5 | 0.4 | 6.60 | 1 | 25.8 | 11.65 | 2.00 |
| Лесная,11 | 22.40 | 59.0 | 7 | 27.6 | 0.4 | 6.56 | 1 | 24.8 | 13.83 | 2.00 |
| Лесная,11,1 | 21.74 | 59.0 | 7 | 27.6 | 0.4 | 6.56 | 1 | 25.1 | 13.18 | 2.00 |
| Лесная,11,2 | 22.31 | 59.0 | 7 | 27.6 | 0.4 | 6.56 | 1 | 24.8 | 13.75 | 2.00 |
| Лесная,12 | 20.57 | 46.0 | 6 | 20.7 | 0.4 | 6.90 | 1 | 19.7 | 11.68 | 2.00 |
| Лесная,2 | 15.79 | 25.0 | 3 | 13.7 | 0.4 | 5.41 | 1 | 13.3 | 8.39 | 2.00 |
| Лесная,3,1 | 27.27 | 25.0 | 3 | 14.5 | 0.4 | 5.14 | 1 | 11.2 | 20.13 | 2.00 |
| Лесная,3,2 | 27.33 | 25.0 | 3 | 14.5 | 0.4 | 5.14 | 1 | 11.2 | 20.19 | 2.00 |
| Лесная,4 | 13.90 | 36.0 | 5 | 20.9 | 0.4 | 5.15 | 1 | 21.1 | 6.75 | 2.00 |
| Лесная,5 | 26.36 | 36.0 | 5 | 19.1 | 0.4 | 5.61 | 1 | 15.3 | 18.75 | 2.00 |
| Лесная,7 | 25.56 | 36.0 | 5 | 19.9 | 0.4 | 5.38 | 1 | 15.9 | 18.18 | 2.00 |
| Лесная,9 | 24.95 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 15.9 | 22.95 | 2.00 |
| Новая,1 | 20.08 | 20.0 | 2 | 9.5 | 0.4 | 6.42 | 1 | 8.9 | 11.66 | 2.00 |
| Новая,1А | 20.30 | 20.0 | 2 | 10.3 | 0.4 | 5.79 | 1 | 9.2 | 12.50 | 2.00 |
| Новая,3 | 25.49 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 29.2 | 5.49 | 20.00 |
| Новая,7 | 16.93 | 30.0 | 4 | 15.2 | 0.4 | 5.93 | 1 | 14.8 | 9.00 | 2.00 |
| Новая,9 | 22.94 | 36.0 | 5 | 18.3 | 0.4 | 5.88 | 1 | 15.7 | 15.06 | 2.00 |
| Новая,9а | 20.77 | 30.0 | 4 | 15.6 | 0.4 | 5.72 | 1 | 13.8 | 13.05 | 2.00 |
| Новая,ВНС | 20.81 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.81 |
| Победы,15 | 12.49 | 59.0 | 7 | 31.0 | 0.4 | 5.67 | 1 | 35.0 | 4.81 | 2.00 |
| Победы,17 | 15.32 | 59.0 | 7 | 24.9 | 0.4 | 7.59 | 1 | 29.0 | 5.73 | 2.00 |
| Победы,19 | 13.05 | 25.0 | 3 | 14.1 | 0.4 | 5.26 | 1 | 15.0 | 5.79 | 2.00 |
| Победы,19А | 12.98 | 25.0 | 3 | 14.3 | 0.4 | 5.21 | 1 | 15.1 | 5.76 | 2.00 |
| Победы,19Б | 13.55 | 25.0 | 3 | 13.1 | 0.4 | 5.68 | 1 | 14.1 | 5.87 | 2.00 |
| Победы,4 | 3.21 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 22.3 | 1.21 | 2.00 |
| Строителей,1 | 15.87 | 46.0 | 6 | 23.5 | 0.4 | 5.84 | 1 | 23.6 | 8.03 | 2.00 |
| Строителей,11 | 15.64 | 30.0 | 4 | 15.9 | 0.4 | 5.61 | 1 | 15.8 | 8.03 | 2.00 |
| Строителей,13 | 16.46 | 36.0 | 5 | 18.7 | 0.4 | 5.73 | 1 | 18.3 | 8.73 | 2.00 |
| Строителей,15 | 15.32 | 30.0 | 4 | 18.3 | 0.4 | 4.96 | 1 | 17.4 | 8.36 | 2.00 |
| Строителей,3 | 14.59 | 46.0 | 6 | 24.3 | 0.4 | 5.62 | 1 | 25.0 | 6.96 | 2.00 |
| Строителей,5 | 12.01 | 46.0 | 6 | 24.5 | 0.4 | 5.58 | 1 | 28.1 | 4.43 | 2.00 |
| Строителей,7 | 15.58 | 30.0 | 4 | 16.1 | 0.4 | 5.52 | 1 | 15.9 | 8.05 | 2.00 |
| Строителей,9 | 15.69 | 30.0 | 4 | 15.4 | 0.4 | 5.81 | 1 | 15.5 | 7.88 | 2.00 |
| ЦТП №3 к.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленина,29 | 20.66 | 25.0 | 3 | 14.1 | 0.4 | 5.26 | 1 | 12.1 | 13.40 | 2.00 |
| Ленина,31 | 21.05 | 25.0 | 3 | 14.0 | 0.4 | 5.32 | 1 | 11.9 | 13.73 | 2.00 |
| Ленина,33 | 20.28 | 25.0 | 3 | 14.0 | 0.4 | 5.29 | 1 | 12.2 | 13.00 | 2.00 |
| Ленина,35 | 17.54 | 25.0 | 3 | 14.2 | 0.4 | 5.25 | 1 | 13.0 | 10.29 | 2.00 |
| Ленина,37 | 17.53 | 25.0 | 3 | 14.3 | 0.4 | 5.22 | 1 | 13.0 | 10.31 | 2.00 |
| Лесная,6 | 20.51 | 59.0 | 7 | 24.9 | 0.4 | 7.60 | 1 | 24.6 | 10.91 | 2.00 |
| Лесная,8 | 18.09 | 59.0 | 7 | 24.9 | 0.4 | 7.59 | 1 | 26.3 | 8.50 | 2.00 |
| Лесная,8а | 19.12 | 25.0 | 3 | 12.3 | 0.4 | 6.15 | 1 | 11.5 | 10.97 | 2.00 |
| ЦТП №2 к.НПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина,10 | 20.85 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 10.4 | 18.85 | 2.00 |
| Гагарина,12 | 21.01 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 10.4 | 19.01 | 2.00 |
| Гагарина,14 | 20.76 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 11.6 | 18.76 | 2.00 |
| Гагарина,2 | 19.87 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 11.7 | 17.87 | 2.00 |
| Гагарина,4 | 19.79 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 8.2 | 17.79 | 2.00 |
| Гагарина,6 | 19.85 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 11.7 | 17.85 | 2.00 |
| Гагарина,8 | 20.91 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 6.5 | 18.91 | 2.00 |
| Победы,6 | 21.98 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 9.3 | 19.98 | 2.00 |
| Победы,8/2А | 20.64 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 9.2 | 18.64 | 2.00 |
| пр. Мира,11 | 21.79 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 11.4 | 19.79 | 2.00 |
| пр. Мира,13 | 21.38 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 10.3 | 19.38 | 2.00 |
| пр. Мира,15 | 21.37 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 7.2 | 19.37 | 2.00 |
| пр. Мира,17 | 21.42 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 10.8 | 19.42 | 2.00 |
| пр. Мира,2 | 17.59 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 15.7 | 15.59 | 2.00 |
| пр. Мира,21 | 21.29 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 11.5 | 19.29 | 2.00 |
| пр. Мира,23 | 21.27 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 5.0 | 19.27 | 2.00 |
| пр. Мира,3 | 18.62 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 11.3 | 16.62 | 2.00 |
| пр. Мира,5 | 20.54 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 11.6 | 18.54 | 2.00 |
| пр. Мира,9 | 20.93 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 10.9 | 18.93 | 2.00 |
| ЦТП №4 к.НПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Победы,2 | 17.45 | 59.0 | 7 | 21.6 | 0.8 | 10.43 | 1 | 28.1 | 5.02 | 2.00 |
| Победы,2,1 | 19.12 | 30.0 | 4 | 16.8 | 0.8 | 7.24 | 1 | 16.9 | 9.87 | 2.00 |
| ЦТП №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленина,18 | 4.66 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 18.6 | 2.66 | 2.00 |
| Ленина,18а | 6.06 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 17.1 | 4.06 | 2.00 |
| Ленина,20 | 12.44 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 13.6 | 10.44 | 2.00 |
| Ленина,20а | 5.00 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 5.5 | 3.00 | 2.00 |
| Ленина,22 | 14.03 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 13.8 | 12.03 | 2.00 |
| Ленина,24 | 21.68 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 10.7 | 19.68 | 2.00 |
| Победы,11 | 17.29 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 12.2 | 15.29 | 2.00 |
| Победы,13 | 22.53 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 13.1 | 20.53 | 2.00 |
| Победы,7а | 8.77 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 9.2 | 6.77 | 2.00 |
| Победы,9 | 15.03 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 13.7 | 13.03 | 2.00 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Напор на вводе системы, м | Количество шайб | Диам. шайбы, мм | Дрос. напор шайбой, м | Напор в системе, м |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |
| ЦТП №4 к.НПО | 3.57 | 1 | 65.4 | 2.57 | 1.00 |
| ,жилой дом | 23.40 | 1 | 36.8 | 21.39 | 2.01 |
| ,Стадион | 26.04 | 1 | 40.6 | 24.04 | 2.00 |
| Кирова,5 | 23.96 | 1 | 8.1 | 21.95 | 2.01 |
| Кирова,7 | 25.37 | 1 | 26.0 | 23.36 | 2.01 |
| Кирова,9 | 27.40 | 1 | 18.3 | 25.40 | 2.00 |
| Комсомольская,22 | 27.65 | 1 | 17.9 | 25.64 | 2.01 |
| Комсомольская,26 | 27.87 | 1 | 17.4 | 25.86 | 2.01 |
| Новая,5 | 24.54 | 1 | 31.5 | 22.53 | 2.01 |
| ЦТП №3 к.4 |  |  |  |  |  |
| Победы,15,1 | 20.74 | 1 | 30.4 | 18.74 | 2.00 |

Котельная №5

Схема

**C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 5\схема  кот 5.emf**

**График 61**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 5\цтп 1.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 5\цтп 2.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 5\цтп 3.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 5\цтп 5.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 5\цтп 6.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 5\цтп 7.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 5\цтп 8.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 5\цтп 9.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 5\цтп 10.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 5\цтп 11.emf

**Таблица 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле, м, Под. | Напор в конечном узле, м, Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. |
| Котельная №5 |  | 7422.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 5-1а | ТК 5-1 | 23.3 | 630 | 630 | 240.8 | 191.2 | 0.17 | 0.17 | 7.5 | 7.5 | 49.53 | 1805.09 | 1805.09 |
| ЦТП 10 | т.см.изол. | 54.9 | 159 | 159 | 233.8 | 198.2 | 4.44 | 4.44 | 80.9 | 80.9 | 35.55 | 145.83 | 145.83 |
| ТК 5-1 | ТК 5-2 | 72.2 | 325 | 325 | 240.6 | 191.4 | 0.15 | 0.15 | 2.1 | 2.1 | 49.23 | 158.69 | 158.69 |
| ТК 5-1 | ТК 5-3 | 129.6 | 530 | 530 | 239.3 | 192.7 | 1.42 | 1.42 | 10.9 | 10.9 | 46.70 | 1378.38 | 1378.38 |
| ТК 5-3 | ЦТП №8 к.5 | 43.2 | 219 | 219 | 239.3 | 192.7 | 0.03 | 0.03 | 0.7 | 0.7 | 46.64 | 33.34 | 33.34 |
| ТК 5-3 | ТК 5-4 | 70.5 | 530 | 530 | 238.6 | 193.4 | 0.73 | 0.73 | 10.4 | 10.4 | 45.23 | 1345.04 | 1345.04 |
| ТК 5-4 | ЦТП №9 к.5 | 234.8 | 273 | 273 | 236.8 | 195.2 | 1.83 | 1.83 | 7.8 | 7.8 | 41.56 | 188.83 | 188.83 |
| ТК 5-4 | ТК 5-5 | 266.8 | 530 | 530 | 236.6 | 195.4 | 2.05 | 2.05 | 7.7 | 7.7 | 41.12 | 1156.22 | 1156.22 |
| ТК 5-2 | ЦТП №1 к.5 | 111.7 | 219 | 219 | 239.9 | 192.1 | 0.69 | 0.69 | 6.2 | 6.2 | 47.86 | 92.16 | 92.16 |
| ТК 5-2 | ЦТП №2 к.5 | 143.1 | 219 | 219 | 240.2 | 191.8 | 0.46 | 0.46 | 3.2 | 3.2 | 48.31 | 66.53 | 66.53 |
| ТК 5-5 | ЦТП №3 к.5 | 55.8 | 219 | 219 | 236.1 | 195.9 | 0.42 | 0.42 | 7.4 | 7.4 | 40.29 | 109.37 | 109.37 |
| ТК 5-5 | ТК 5-6 | 159.7 | 530 | 530 | 235.6 | 196.4 | 1.01 | 1.01 | 6.3 | 6.3 | 39.10 | 1046.84 | 1046.84 |
| ТК 5-7а | т.см.диам. | 73.0 | 325 | 325 | 231.7 | 200.3 | 0.74 | 0.74 | 10.2 | 10.2 | 31.49 | 351.03 | 351.03 |
| ЦТП 7 | ЦТП №7 к.5 | 8.3 | 133 | 133 | 223.3 | 208.7 | 5.80 | 5.80 | 702.8 | 702.8 | 14.59 | 264.56 | 264.56 |
| ЦТП 7 | ТК 5-25 | 30.0 | 159 | 159 | 228.2 | 203.8 | 0.85 | 0.85 | 28.5 | 28.5 | 24.48 | 86.47 | 86.47 |
| ТК 5-34 | ЦТП №5 к.5 | 61.2 | 219 | 219 | 225.7 | 206.3 | 1.20 | 1.20 | 19.6 | 19.6 | 19.39 | 164.61 | 164.61 |
| ТК 5-34 | ТК 5-36 | 321.0 | 219 | 219 | 225.1 | 206.9 | 1.85 | 1.85 | 5.8 | 5.8 | 18.11 | 89.07 | 89.07 |
| ТК 5-37 | ТК 5-38 | 10.7 | 219 | 219 | 224.9 | 207.1 | 0.03 | 0.03 | 2.7 | 2.7 | 17.78 | 60.70 | 60.70 |
| ТК 5-37 | т.вх.Котовск.13 | 114.6 | 159 | 159 | 224.7 | 207.3 | 0.26 | 0.26 | 2.3 | 2.3 | 17.31 | 24.54 | 24.54 |
| т.вр.ИТП.Кот. | Котовского,13 | 42.0 | 159 | 159 | 224.5 | 207.5 | 0.03 | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 17.06 | 14.71 | 14.71 |
| т.вр.ИТП.Кот. | Котовского,13 Школа №5 | 16.5 | 159 | 159 | 224.6 | 207.4 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 17.11 | 9.83 | 9.83 |
| т.вх.Котовск.13 | т.вр.ИТП.Кот. | 40.5 | 159 | 159 | 224.6 | 207.4 | 0.09 | 0.09 | 2.3 | 2.3 | 17.12 | 24.54 | 24.54 |
| ТК 5-37 | Носовихинское ш.,13В | 45.4 | 57 | 57 | 224.1 | 207.9 | 0.81 | 0.81 | 17.9 | 17.9 | 16.21 | 3.83 | 3.83 |
| ТК 5-7а | ТК 5-8 | 37.4 | 426 | 426 | 232.2 | 199.8 | 0.31 | 0.31 | 8.2 | 8.2 | 32.37 | 646.52 | 646.52 |
| ТК 5-6 | ТК 5-7 | 36.1 | 426 | 426 | 234.8 | 197.2 | 0.77 | 0.77 | 21.4 | 21.4 | 37.55 | 1046.84 | 1046.84 |
| ТК 5-7 | ТК 5-7а | 106.7 | 426 | 426 | 232.5 | 199.5 | 2.29 | 2.29 | 21.4 | 21.4 | 32.98 | 1046.84 | 1046.84 |
| ТК 5-40 | вх.зд.Котов.10а | 46.8 | 108 | 108 | 224.6 | 207.4 | 0.21 | 0.21 | 4.5 | 4.5 | 17.12 | 11.63 | 11.63 |
| ИТП Котов.10а | вых.зд.Котов.10 | 34.0 | 89 | 89 | 224.1 | 207.9 | 0.13 | 0.13 | 3.8 | 3.8 | 16.26 | 6.34 | 6.34 |
| ИТП Котов.10а | Котовского,10а | 3.0 | 89 | 89 | 224.3 | 207.7 | 0.01 | 0.01 | 2.7 | 2.7 | 16.51 | 5.29 | 5.29 |
| ТК 5-25 | ТК5-26 | 12.0 | 159 | 159 | 228.1 | 203.9 | 0.17 | 0.17 | 14.6 | 14.6 | 24.13 | 61.84 | 61.84 |
| ТК5-26 | ИТП | 41.5 | 159 | 159 | 227.5 | 204.5 | 0.60 | 0.60 | 14.6 | 14.6 | 22.92 | 61.84 | 61.84 |
| ИТП | вых.зд.Носов.8 | 19.6 | 133 | 133 | 227.0 | 205.0 | 0.47 | 0.47 | 23.8 | 23.8 | 21.99 | 48.68 | 48.68 |
| ТК 5-25 | ТК5-27 | 52.0 | 159 | 159 | 228.1 | 203.9 | 0.12 | 0.12 | 2.3 | 2.3 | 24.24 | 24.63 | 24.63 |
| ТК5-27 | Носовихинское ш.,9 | 15.7 | 108 | 108 | 228.1 | 203.9 | 0.02 | 0.02 | 1.4 | 1.4 | 24.20 | 6.43 | 6.43 |
| вых.зд.Носов.11 | Носовихинское ш.,12 | 46.7 | 57 | 57 | 226.7 | 205.3 | 0.36 | 0.36 | 7.8 | 7.8 | 21.31 | 2.53 | 2.53 |
| ТК-3-11а | ТК3-6 | 96.3 | 273 | 273 | 224.0 | 208.0 | 0.58 | 0.58 | 6.0 | 6.0 | 16.07 | 165.92 | 165.92 |
| ТК3-6 | Юбилейный пр.,41 | 40.9 | 133 | 133 | 223.5 | 208.5 | 0.56 | 0.56 | 13.7 | 13.7 | 14.95 | 36.96 | 36.96 |
| ТК3-6 | т.вр.Юбил.37 | 26.0 | 133 | 133 | 223.6 | 208.4 | 0.39 | 0.39 | 15.0 | 15.0 | 15.29 | 38.64 | 38.64 |
| т.вр.Юбил.37 | Юбилейный пр.,37 | 6.0 | 108 | 108 | 223.6 | 208.4 | 0.06 | 0.06 | 10.7 | 10.7 | 15.16 | 18.00 | 18.00 |
| т.вр.Юбил.37 | Юбилейный пр.,39 | 24.0 | 108 | 108 | 223.3 | 208.7 | 0.34 | 0.34 | 14.1 | 14.1 | 14.62 | 20.64 | 20.64 |
| ТК3-6 | ТК3-7 | 94.2 | 273 | 273 | 223.9 | 208.1 | 0.17 | 0.17 | 1.8 | 1.8 | 15.73 | 90.33 | 90.33 |
| ТК3-7 | ТК-3-8 | 91.5 | 159 | 159 | 223.1 | 208.9 | 0.80 | 0.80 | 8.7 | 8.7 | 14.14 | 47.81 | 47.81 |
| ТК-3-8 | Октября,30 | 10.8 | 108 | 108 | 223.0 | 209.0 | 0.11 | 0.11 | 10.0 | 10.0 | 13.93 | 17.42 | 17.42 |
| ТК-3-8 | Октября,28 | 62.1 | 133 | 133 | 222.5 | 209.5 | 0.58 | 0.58 | 9.3 | 9.3 | 12.99 | 30.39 | 30.39 |
| ТК3-7 | Юбилейный пр.,33 | 138.3 | 159 | 159 | 222.9 | 209.1 | 0.95 | 0.95 | 6.9 | 6.9 | 13.83 | 42.52 | 42.52 |
| ТК5-10а | ТК5-41 | 228.6 | 273 | 273 | 224.3 | 207.7 | 0.83 | 0.83 | 3.6 | 3.6 | 16.52 | 128.71 | 128.71 |
| ТК5-41 | Юбилейный пр.,31 | 36.8 | 133 | 133 | 224.1 | 207.9 | 0.13 | 0.13 | 3.4 | 3.4 | 16.27 | 18.40 | 18.40 |
| ТК5-41 | Октября,20 | 14.8 | 133 | 133 | 224.2 | 207.8 | 0.05 | 0.05 | 3.3 | 3.3 | 16.42 | 18.04 | 18.04 |
| ТК5-41 | ТК5-42 | 48.3 | 219 | 219 | 224.0 | 208.0 | 0.30 | 0.30 | 6.2 | 6.2 | 15.92 | 92.27 | 92.27 |
| ТК5-42 | ТК5-43 | 173.6 | 219 | 219 | 223.3 | 208.7 | 0.65 | 0.65 | 3.8 | 3.8 | 14.62 | 71.94 | 71.94 |
| ТК5-43 | Октября,22 | 48.2 | 133 | 133 | 222.8 | 209.2 | 0.51 | 0.51 | 10.6 | 10.6 | 13.60 | 32.53 | 32.53 |
| ТК5-43 | Октября,26 | 99.7 | 89 | 89 | 221.9 | 210.1 | 1.45 | 1.45 | 14.6 | 14.6 | 11.72 | 12.36 | 12.36 |
| ТК5-43 | Октября,24 | 62.8 | 159 | 159 | 223.1 | 208.9 | 0.17 | 0.17 | 2.8 | 2.8 | 14.27 | 27.04 | 27.04 |
| ТК5-13 | ТК 5-14 | 29.7 | 325 | 325 | 239.6 | 192.4 | 0.18 | 0.18 | 5.9 | 5.9 | 47.15 | 268.01 | 268.01 |
| ТК 5-14 | ЦТП 10 | 100.8 | 273 | 273 | 238.2 | 193.8 | 1.36 | 1.36 | 13.4 | 13.4 | 44.44 | 263.40 | 263.40 |
| ТК 5-8 | ТК-5-9 | 250.3 | 377 | 377 | 228.7 | 203.3 | 3.49 | 3.49 | 13.9 | 13.9 | 25.40 | 646.52 | 646.52 |
| ТК-5-9 | ТК 5-10 | 87.5 | 377 | 377 | 227.5 | 204.5 | 1.21 | 1.21 | 13.8 | 13.8 | 22.97 | 608.20 | 608.20 |
| ТК-5-9 | ТК5-35 | 34.0 | 108 | 108 | 227.1 | 204.9 | 1.65 | 1.65 | 48.5 | 48.5 | 22.10 | 38.33 | 38.33 |
| ИТП | Юбилейный пр.,29 | 15.0 | 108 | 108 | 225.6 | 206.4 | 0.70 | 0.70 | 46.8 | 46.8 | 19.20 | 37.66 | 37.66 |
| Юбилейный пр.,29 | т.оп.земл. | 25.2 | 89 | 89 | 225.6 | 206.4 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 19.18 | 1.90 | 1.90 |
| т.оп.земл. | вых.поверхн. | 14.1 | 76 | 76 | 225.6 | 206.4 | 0.01 | 0.01 | 0.9 | 0.9 | 19.16 | 1.90 | 1.90 |
| вых.поверхн. | оп.земл. | 56.2 | 89 | 89 | 225.6 | 206.4 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 19.12 | 1.90 | 1.90 |
| ТК5-35 | ИТП | 16.0 | 108 | 108 | 226.3 | 205.7 | 0.75 | 0.75 | 46.8 | 46.8 | 20.60 | 37.66 | 37.66 |
| оп.земл. | Октября,14вл.1 | 198.6 | 76 | 76 | 225.4 | 206.6 | 0.17 | 0.17 | 0.9 | 0.9 | 18.77 | 1.90 | 1.90 |
| ТК5-35 | Юбилейный пр.,23в | 238.2 | 76 | 76 | 227.0 | 205.0 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 22.05 | 0.67 | 0.67 |
| ТК 5-10 | ТК 5-34 | 47.2 | 273 | 273 | 226.9 | 205.1 | 0.59 | 0.59 | 12.5 | 12.5 | 21.80 | 253.68 | 253.68 |
| ИТП | Носовихинское ш.,8 | 3.0 | 133 | 133 | 227.5 | 204.5 | 0.01 | 0.01 | 1.7 | 1.7 | 22.91 | 13.16 | 13.16 |
| ИТП | Носовихинское ш.,11 | 1.0 | 133 | 133 | 227.9 | 204.1 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 2.5 | 23.87 | 15.67 | 15.67 |
| ТК5-27 | вх.зд.Носов.11 | 54.7 | 133 | 133 | 227.9 | 204.1 | 0.18 | 0.18 | 3.3 | 3.3 | 23.88 | 18.20 | 18.20 |
| вх.зд.Носов.11 | ИТП | 1.0 | 133 | 133 | 227.9 | 204.1 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 2.5 | 23.87 | 15.67 | 15.67 |
| вх.зд.Носов.11 | вых.зд.Носов.11 | 106.0 | 57 | 57 | 227.0 | 205.0 | 0.92 | 0.92 | 8.7 | 8.7 | 22.04 | 2.53 | 2.53 |
| ТК 5-14 | ТК-15 | 106.0 | 76 | 76 | 239.0 | 193.0 | 0.54 | 0.54 | 5.1 | 5.1 | 46.07 | 4.62 | 4.62 |
| ТК-15 | Октября,2Б | 60.7 | 57 | 57 | 237.8 | 194.2 | 1.28 | 1.28 | 21.1 | 21.1 | 43.50 | 3.95 | 3.95 |
| ТК-15 | ТК5-16 | 105.5 | 76 | 76 | 239.0 | 193.0 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 46.05 | 0.67 | 0.67 |
| ТК5-16 | Молодежная,вл3 | 33.8 | 57 | 57 | 239.0 | 193.0 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 46.00 | 0.67 | 0.67 |
| ТК5-16 | Октября,вл2а | 11.8 | 57 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ТК5-13 | ТК 5-1 | 189.2 | 325 | 325 | 240.8 | 191.2 | -1.01 | -1.01 | -5.4 | -5.4 | 49.53 | -268.01 | 268.01 |
| ТК 5-10 | ТК5-10а | 231.0 | 325 | 325 | 225.1 | 206.9 | 2.40 | 2.40 | 10.4 | 10.4 | 18.18 | 354.52 | 354.52 |
| ТК5-42 | т.см.диам. | 76.3 | 219 | 219 | 223.9 | 208.1 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.3 | 15.88 | 20.33 | 20.33 |
| т.см.диам. | Октября,18 | 36.7 | 133 | 133 | 223.8 | 208.2 | 0.15 | 0.15 | 4.2 | 4.2 | 15.57 | 20.33 | 20.33 |
| ЦТП 10 | ЦТП №10 к.5 | 6.6 | 426 | 426 | 238.2 | 193.8 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.3 | 44.44 | 117.57 | 117.57 |
| ТК 5-40 | ЦТП №6 к.5 | 38.8 | 219 | 219 | 224.7 | 207.3 | 0.06 | 0.06 | 1.5 | 1.5 | 17.42 | 49.07 | 49.07 |
| Котельная №5 | ТК 5-1а | 8.0 | 630 | 630 | 240.9 | 191.1 | 0.06 | 0.06 | 7.5 | 7.5 | 49.88 | 1805.09 | 1805.09 |
| т.см.изол. | ТК 5-14а | 71.9 | 159 | 159 | 228.0 | 204.0 | 5.82 | 5.82 | 80.9 | 80.9 | 23.91 | 145.83 | 145.83 |
| ТК 5-36 | ТК 5-37 | 23.5 | 219 | 219 | 224.9 | 207.1 | 0.14 | 0.14 | 5.8 | 5.8 | 17.84 | 89.07 | 89.07 |
| ТК 5-38 | ТК 5-39 | 11.2 | 219 | 219 | 224.9 | 207.1 | 0.03 | 0.03 | 2.7 | 2.7 | 17.72 | 60.70 | 60.70 |
| ТК 5-39 | ТК 5-40 | 34.0 | 219 | 219 | 224.8 | 207.2 | 0.09 | 0.09 | 2.7 | 2.7 | 17.54 | 60.70 | 60.70 |
| вых.зд.Носов.8 | вх.зд.Носов.7 | 60.6 | 133 | 133 | 225.6 | 206.4 | 1.44 | 1.44 | 23.8 | 23.8 | 19.11 | 48.68 | 48.68 |
| вх.зд.Носов.7 | Носовихинское ш.,7 | 95.6 | 133 | 133 | 223.3 | 208.7 | 2.27 | 2.27 | 23.8 | 23.8 | 14.56 | 48.68 | 48.68 |
| вх.зд.Котов.10а | ИТП Котов.10а | 67.0 | 108 | 108 | 224.3 | 207.7 | 0.30 | 0.30 | 4.5 | 4.5 | 16.52 | 11.63 | 11.63 |
| вых.зд.Котов.10 | Южная,19 | 66.7 | 89 | 89 | 223.9 | 208.1 | 0.26 | 0.26 | 3.8 | 3.8 | 15.75 | 6.34 | 6.34 |
| т.см.диам. | ЦТП 7 | 260.5 | 325 | 325 | 229.1 | 202.9 | 2.65 | 2.65 | 10.2 | 10.2 | 26.19 | 351.03 | 351.03 |
| ТК 5-14а | Молодежная,1а | 154.8 | 219 | 219 | 227.3 | 204.7 | 0.66 | 0.66 | 4.3 | 4.3 | 22.59 | 76.68 | 76.68 |
| ТК 5-7а | Юбилейный пр-т,к36 | 16.2 | 159 | 159 | 232.3 | 199.7 | 0.15 | 0.15 | 9.2 | 9.2 | 32.68 | 49.29 | 49.29 |
| ТК-15 | ТК 5-13а | 142.0 | 325 | 325 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ТК 5-14а | ЦТП №11 к.5 | 59.8 | 159 | 159 | 226.9 | 205.1 | 1.09 | 1.09 | 18.2 | 18.2 | 21.74 | 69.15 | 69.15 |
| ТК-3-11а | нов.кам. | 28.7 | 377 | 377 | 224.6 | 207.4 | -0.03 | -0.03 | -1.0 | -1.0 | 17.29 | -165.92 | 165.92 |
| нов.кам. | ТК5-10а | 232.0 | 377 | 377 | 225.1 | 206.9 | -0.44 | -0.44 | -1.9 | -1.9 | 18.18 | -225.81 | 225.81 |
| нов.кам. | Юбилейный пр.,44 | 32.0 | 159 | 159 | 224.2 | 207.8 | 0.44 | 0.44 | 13.6 | 13.6 | 16.42 | 59.89 | 59.89 |
| ЦТП №8 к.5 |  | 232.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №8 к.5 | ТК 5-17 | 43.5 | 219 | 219 | 237.9 | 193.1 | 0.09 | 0.09 | 2.2 | 2.2 | 44.81 | 54.50 | 54.50 |
| вх.зд.Юбил.5 | вых.зд.Юбил.5 | 17.4 | 159 | 159 | 237.4 | 193.6 | 0.02 | 0.02 | 1.1 | 1.1 | 43.72 | 17.04 | 17.04 |
| ТК 5-17 | ТК 5-18 | 18.8 | 219 | 219 | 237.9 | 193.1 | 0.02 | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 44.78 | 36.45 | 36.45 |
| ТК 5-17 | Юбилейный пр.,7 | 17.6 | 108 | 108 | 237.7 | 193.3 | 0.19 | 0.19 | 10.8 | 10.8 | 44.43 | 18.05 | 18.05 |
| т.вр. | вх.зд.Юбил.5 | 8.9 | 133 | 133 | 237.4 | 193.6 | 0.10 | 0.10 | 11.7 | 11.7 | 43.76 | 34.09 | 34.09 |
| т.вр. | Юбилейный пр.,5 Меховое ателье | 11.5 | 45 | 45 | 237.2 | 193.8 | 0.33 | 0.33 | 28.8 | 28.8 | 43.31 | 2.36 | 2.36 |
| ТК 5-18 | т.вр. | 80.1 | 159 | 159 | 237.5 | 193.5 | 0.40 | 0.40 | 5.1 | 5.1 | 43.97 | 36.45 | 36.45 |
| вх.зд.Юбил.5 | Юбилейный пр.,5 | 0.5 | 133 | 133 | 237.4 | 193.6 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 2.9 | 43.76 | 17.04 | 17.04 |
| вых.зд.Юбил.5 | Юбилейный пр.,3 | 34.3 | 159 | 159 | 237.3 | 193.7 | 0.04 | 0.04 | 1.1 | 1.1 | 43.64 | 17.04 | 17.04 |
| ЦТП №9 к.5 |  | 779.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №9 к.5 | ЦТП 9 | 1.0 | 219 | 219 | 237.0 | 204.0 | 0.04 | 0.04 | 35.5 | 35.5 | 32.93 | 221.26 | 221.26 |
| ЦТП 9 | вх.зд.Юбил.2к1 | 46.6 | 159 | 159 | 236.8 | 204.2 | 0.20 | 0.20 | 4.2 | 4.2 | 32.54 | 33.20 | 33.20 |
| т.вр. | вых.зд.Юбил.4 | 45.5 | 133 | 133 | 236.5 | 204.5 | 0.32 | 0.32 | 7.0 | 7.0 | 32.02 | 26.37 | 26.37 |
| ЦТП 9 | вх.зд.Юбил.6 | 37.2 | 219 | 219 | 236.6 | 204.4 | 0.35 | 0.35 | 9.5 | 9.5 | 32.22 | 114.69 | 114.69 |
| т.вр. | вых.зд.Юбил.4 | 66.0 | 108 | 108 | 236.1 | 204.9 | 0.74 | 0.74 | 11.2 | 11.2 | 31.18 | 18.41 | 18.41 |
| ТК 5-20 | Носовихинское ш.,5 | 105.1 | 108 | 108 | 236.3 | 204.7 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 31.56 | 3.76 | 3.76 |
| ТК 5-20 | Носовихинское ш.,3 | 8.0 | 108 | 108 | 236.2 | 204.8 | 0.13 | 0.13 | 16.9 | 16.9 | 31.39 | 22.61 | 22.61 |
| ТК 5-21 | Носовихинское ш.,6 | 78.0 | 133 | 133 | 235.0 | 206.0 | 1.41 | 1.41 | 18.1 | 18.1 | 28.96 | 42.49 | 42.49 |
| ТК 5-21 | Юбилейный пр.,8 | 50.0 | 133 | 133 | 235.7 | 205.3 | 0.66 | 0.66 | 13.1 | 13.1 | 30.47 | 36.15 | 36.15 |
| вх.зд.Юбил.6 | вых.зд.Юбил.6 | 11.2 | 219 | 219 | 236.6 | 204.4 | 0.05 | 0.05 | 4.5 | 4.5 | 32.12 | 78.63 | 78.63 |
| вых.зд.Юбил.6 | ТК 5-21 | 37.3 | 219 | 219 | 236.4 | 204.6 | 0.17 | 0.17 | 4.5 | 4.5 | 31.78 | 78.63 | 78.63 |
| вых.зд.Юбил.4 | вх.зд.Юбил.2 | 36.8 | 108 | 108 | 235.7 | 205.3 | 0.41 | 0.41 | 11.2 | 11.2 | 30.36 | 18.41 | 18.41 |
| вых.зд.Юбил.4 | Носовихинское ш.,4 | 86.0 | 89 | 89 | 236.8 | 204.2 | 0.10 | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 32.66 | 3.55 | 3.55 |
| вых.зд.Юбил.4 | ТК 5-20 | 26.0 | 133 | 133 | 236.3 | 204.7 | 0.18 | 0.18 | 7.0 | 7.0 | 31.66 | 26.37 | 26.37 |
| ЦТП 9 | вх.зд.Юбил.4КРЦ | 30.6 | 108 | 108 | 237.0 | 204.0 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 32.90 | 3.55 | 3.55 |
| т.вр. | Юбилейный пр.,4 | 0.5 | 159 | 159 | 236.8 | 204.2 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 2.4 | 32.65 | 25.04 | 25.04 |
| вх.зд.Юбил.6 | Юбилейный пр.,6 | 0.5 | 219 | 219 | 236.6 | 204.4 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.9 | 32.22 | 36.06 | 36.06 |
| вх.зд.Юбил.2к1 | Юбилейный пр.,2,1 | 26.0 | 159 | 159 | 236.7 | 204.3 | 0.11 | 0.11 | 4.2 | 4.2 | 32.32 | 33.20 | 33.20 |
| ЦТП 9 | вх.зд.Юбил.4 | 29.3 | 219 | 219 | 236.9 | 204.1 | 0.10 | 0.10 | 3.5 | 3.5 | 32.72 | 69.82 | 69.82 |
| вх.зд.Юбил.4 | т.вр. | 9.5 | 219 | 219 | 236.8 | 204.2 | 0.03 | 0.03 | 3.5 | 3.5 | 32.65 | 69.82 | 69.82 |
| вх.зд.Юбил.4КРЦ | вых.зд.Юбил.4 | 16.6 | 89 | 89 | 236.9 | 204.1 | 0.02 | 0.02 | 1.2 | 1.2 | 32.86 | 3.55 | 3.55 |
| вх.зд.Юбил.2 | Юбилейный пр.,2 | 32.0 | 108 | 108 | 235.3 | 205.7 | 0.36 | 0.36 | 11.2 | 11.2 | 29.64 | 18.41 | 18.41 |
| ЦТП №6 к.5 |  | 116.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 6 | Котовского,12 | 39.5 | 108 | 108 | 221.5 | 198.5 | 0.51 | 0.51 | 13.0 | 13.0 | 22.95 | 19.83 | 19.83 |
| Котовского,12 | Котовского,12 | 3.0 | 57 | 57 | 221.5 | 198.5 | 0.01 | 0.01 | 3.9 | 3.9 | 22.92 | 1.78 | 1.78 |
| ЦТП 6 | Котовского,10 | 37.7 | 76 | 76 | 221.3 | 198.7 | 0.71 | 0.71 | 18.9 | 18.9 | 22.55 | 9.22 | 9.22 |
| ЦТП 6 | Котовского,8 | 35.1 | 133 | 133 | 221.6 | 198.4 | 0.36 | 0.36 | 10.3 | 10.3 | 23.25 | 32.10 | 32.10 |
| ЦТП 6 | ЦТП №6 к.5 | 1.0 | 159 | 159 | 222.0 | 198.0 | -0.01 | -0.01 | -14.2 | -14.2 | 24.00 | -61.15 | 61.15 |
| ЦТП №1 к.5 |  | 658.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №1 к.5 | ЦТП 1 | 0.5 | 219 | 219 | 222.0 | 194.0 | 0.01 | 0.01 | 15.7 | 15.7 | 27.98 | 146.96 | 146.96 |
| ЦТП 1 | Октября,4-а | 50.5 | 89 | 89 | 221.6 | 194.4 | 0.35 | 0.35 | 6.9 | 6.9 | 27.29 | 8.50 | 8.50 |
| ЦТП 1 | т.вх.канал | 45.0 | 89 | 89 | 217.6 | 198.4 | 4.42 | 4.42 | 98.2 | 98.2 | 19.15 | 32.10 | 32.10 |
| ЦТП 1 | т.см.изол | 45.0 | 219 | 219 | 221.6 | 194.4 | 0.37 | 0.37 | 8.2 | 8.2 | 27.25 | 106.36 | 106.36 |
| вх.зд.Юбил.13 | вых.зд.Юбил.13 | 37.5 | 108 | 108 | 217.5 | 198.5 | 0.61 | 0.61 | 16.3 | 16.3 | 19.01 | 22.22 | 22.22 |
| вх.зд.Юбил.13 | вых.зд.Юбил.13 | 101.6 | 133 | 133 | 217.7 | 198.3 | 0.41 | 0.41 | 4.0 | 4.0 | 19.41 | 20.06 | 20.06 |
| т.см.изол | вх.зд.Юбил.9 | 10.0 | 219 | 219 | 221.5 | 194.5 | 0.08 | 0.08 | 8.2 | 8.2 | 27.08 | 106.36 | 106.36 |
| вх.зд.Юбил.9 | вых.зд.Юбил.9 | 123.6 | 159 | 159 | 218.9 | 197.1 | 2.60 | 2.60 | 21.1 | 21.1 | 21.88 | 74.37 | 74.37 |
| вых.зд.Юбил.9 | вх.зд.Юбил.13 | 39.2 | 159 | 159 | 218.1 | 197.9 | 0.83 | 0.83 | 21.1 | 21.1 | 20.23 | 74.37 | 74.37 |
| вых.зд.Юбил.13 | Юбилейный пр.,15а | 120.3 | 108 | 108 | 215.5 | 200.5 | 1.96 | 1.96 | 16.3 | 16.3 | 15.09 | 22.22 | 22.22 |
| вых.зд.Юбил.13 | вх.зд.Октябр.6 | 16.6 | 133 | 133 | 217.6 | 198.4 | 0.07 | 0.07 | 4.0 | 4.0 | 19.27 | 20.06 | 20.06 |
| вх.зд.Октябр.6 | вых.зд.Октябр.6 | 40.3 | 133 | 133 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| т.вх.канал | Юбилейный пр.,11 | 19.5 | 122 | 122 | 217.0 | 199.0 | 0.54 | 0.54 | 27.6 | 27.6 | 18.07 | 32.10 | 32.10 |
| вх.зд.Юбил.9 | Юбилейный пр.,9 | 0.5 | 133 | 133 | 221.5 | 194.5 | 0.01 | 0.01 | 10.3 | 10.3 | 27.07 | 31.99 | 31.99 |
| вх.зд.Юбил.13 | Юбилейный пр.,13 | 0.5 | 133 | 133 | 218.1 | 197.9 | 0.01 | 0.01 | 10.3 | 10.3 | 20.22 | 32.10 | 32.10 |
| вх.зд.Октябр.6 | Октября,6 | 7.9 | 133 | 133 | 217.6 | 198.4 | 0.03 | 0.03 | 4.0 | 4.0 | 19.21 | 20.06 | 20.06 |
| ЦТП №2 к.5 |  | 516.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №2 к.5 | ЦТП 2 | 0.5 | 159 | 159 | 223.0 | 195.0 | 0.03 | 0.03 | 58.5 | 58.5 | 27.94 | 123.93 | 123.93 |
| вх.зд.Октябр.5 | вых.зд.Октябр.5 | 136.3 | 159 | 159 | 221.7 | 196.3 | 0.50 | 0.50 | 3.6 | 3.6 | 25.38 | 30.90 | 30.90 |
| вых.зд.Октябр.5 | Октября,5А | 28.8 | 57 | 57 | 221.0 | 197.0 | 0.71 | 0.71 | 24.7 | 24.7 | 23.95 | 4.50 | 4.50 |
| ЦТП 2 | вх.зд.Октябр.5 | 47.2 | 159 | 159 | 222.2 | 195.8 | 0.79 | 0.79 | 16.7 | 16.7 | 26.37 | 66.20 | 66.20 |
| ЦТП 2 | вх.зд.Октябр.3 | 26.4 | 159 | 159 | 222.6 | 195.4 | 0.33 | 0.33 | 12.7 | 12.7 | 27.27 | 57.73 | 57.73 |
| вх.зд.Октябр.3 | вых.зд.Октябр.3 | 16.6 | 133 | 133 | 222.5 | 195.5 | 0.17 | 0.17 | 10.3 | 10.3 | 26.93 | 32.09 | 32.09 |
| вых.зд.Октябр.3 | вх.зд.Октябр.3 | 53.0 | 133 | 133 | 221.9 | 196.1 | 0.55 | 0.55 | 10.3 | 10.3 | 25.83 | 32.09 | 32.09 |
| вх.зд.Октябр.3 | вых.зд.Октябр.3 | 33.3 | 133 | 133 | 221.9 | 196.1 | 0.06 | 0.06 | 1.7 | 1.7 | 25.72 | 13.09 | 13.09 |
| вых.зд.Октябр.3 | Молодежная,5 | 95.4 | 159 | 159 | 221.8 | 196.2 | 0.06 | 0.06 | 0.7 | 0.7 | 25.59 | 13.09 | 13.09 |
| вх.зд.Октябр.5 | Октября,5 | 0.5 | 159 | 159 | 222.2 | 195.8 | 0.00 | 0.00 | 4.7 | 4.7 | 26.36 | 35.30 | 35.30 |
| вх.зд.Октябр.3 | Октября,3 | 9.6 | 133 | 133 | 222.6 | 195.4 | 0.06 | 0.06 | 6.6 | 6.6 | 27.15 | 25.64 | 25.64 |
| вх.зд.Октябр.3 | Октября,2 | 7.7 | 133 | 133 | 221.9 | 196.1 | 0.03 | 0.03 | 3.6 | 3.6 | 25.78 | 19.00 | 19.00 |
| вых.зд.Октябр.5 | Октября,5В | 61.0 | 133 | 133 | 221.3 | 196.7 | 0.43 | 0.43 | 7.0 | 7.0 | 24.52 | 26.40 | 26.40 |
| ЦТП №10 к.5 |  | 228.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №10 к.5 | ЦТП-10 | 0.5 | 219 | 219 | 242.0 | 204.0 | 0.01 | 0.01 | 16.5 | 16.5 | 37.98 | 150.80 | 150.80 |
| ЦТП-10 | вх.зд.Молод.1 | 36.8 | 219 | 219 | 241.7 | 204.3 | 0.33 | 0.33 | 9.0 | 9.0 | 37.32 | 111.31 | 111.31 |
| ЦТП-10 | Октября,1 | 52.0 | 133 | 133 | 241.2 | 204.8 | 0.81 | 0.81 | 15.7 | 15.7 | 36.35 | 39.49 | 39.49 |
| вх.зд.Молод.1 | вых.зд.Молод.1 | 105.0 | 219 | 219 | 241.5 | 204.5 | 0.15 | 0.15 | 1.4 | 1.4 | 37.02 | 44.40 | 44.40 |
| вх.зд.Молод.1 | Молодежная,1 | 3.6 | 133 | 133 | 241.5 | 204.5 | 0.16 | 0.16 | 45.0 | 45.0 | 37.00 | 66.91 | 66.91 |
| вых.зд.Молод.1 | Молодежная,2 | 30.5 | 219 | 219 | 241.5 | 204.5 | 0.04 | 0.04 | 1.4 | 1.4 | 36.94 | 44.40 | 44.40 |
| ЦТП №11 к.5 |  | 419.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №11 к.5 | ЦТП 11 | 0.5 | 219 | 219 | 242.0 | 204.0 | 0.01 | 0.01 | 24.0 | 24.0 | 37.98 | 181.85 | 181.85 |
| ЦТП 11 | Молодежная,6 | 139.2 | 133 | 133 | 240.2 | 205.8 | 1.81 | 1.81 | 13.0 | 13.0 | 34.36 | 35.99 | 35.99 |
| ЦТП 11 | Молодежная,4 | 37.1 | 108 | 108 | 240.9 | 205.1 | 1.05 | 1.05 | 28.4 | 28.4 | 35.87 | 29.34 | 29.34 |
| ЦТП 11 | вх.зд.Молод.2 | 59.3 | 219 | 219 | 241.4 | 204.6 | 0.58 | 0.58 | 9.8 | 9.8 | 36.81 | 116.52 | 116.52 |
| вых.зд.Юбил.1 | т.см.диам. | 24.9 | 57 | 57 | 239.8 | 206.2 | 0.70 | 0.70 | 28.0 | 28.0 | 33.52 | 4.55 | 4.55 |
| вх.зд.Юбил.1 | вых.зд.Юбил.1 | 10.7 | 159 | 159 | 240.5 | 205.5 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 34.92 | 4.55 | 4.55 |
| вых.зд.Молод.2 | вх.зд.Юбил.1 | 33.2 | 159 | 159 | 240.5 | 205.5 | 0.65 | 0.65 | 19.6 | 19.6 | 34.92 | 71.72 | 71.72 |
| вх.зд.Молод.2 | вых.зд.Молод.2 | 15.0 | 159 | 159 | 241.1 | 204.9 | 0.29 | 0.29 | 19.6 | 19.6 | 36.22 | 71.72 | 71.72 |
| вх.зд.Юбил.1 | Юбилейный пр.,1 | 0.5 | 159 | 159 | 240.5 | 205.5 | 0.01 | 0.01 | 17.2 | 17.2 | 34.90 | 67.17 | 67.17 |
| вх.зд.Молод.2 | Молодежная,2 | 3.0 | 108 | 108 | 241.2 | 204.8 | 0.20 | 0.20 | 66.2 | 66.2 | 36.41 | 44.80 | 44.80 |
| т.см.диам. | Носовихинское ш.,1а | 95.8 | 76 | 76 | 239.3 | 206.7 | 0.48 | 0.48 | 5.0 | 5.0 | 32.57 | 4.55 | 4.55 |
| ЦТП №7 к.5 |  | 714.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №7 к.5 | ЦТП 7 | 5.8 | 159 | 159 | 220.1 | 197.9 | 0.87 | 0.87 | 150.4 | 150.4 | 22.26 | 198.78 | 198.78 |
| ТК 5-28 | вх.зд.Южн.10 | 76.7 | 159 | 159 | 217.2 | 200.8 | 1.59 | 1.59 | 20.7 | 20.7 | 16.35 | 73.75 | 73.75 |
| ТК 5-28 | Носовихинское ш.,9а | 22.8 | 89 | 89 | 218.7 | 199.3 | 0.02 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 19.48 | 3.15 | 3.15 |
| ЦТП 7 | ТК 5-28 | 60.7 | 159 | 159 | 218.8 | 199.2 | 1.37 | 1.37 | 22.5 | 22.5 | 19.52 | 76.89 | 76.89 |
| ЦТП 7 | Южная,8 | 202.6 | 108 | 108 | 217.9 | 200.1 | 2.25 | 2.25 | 11.1 | 11.1 | 17.75 | 18.35 | 18.35 |
| ЦТП 7 | ТК 5-24 | 31.4 | 219 | 219 | 219.9 | 198.1 | 0.24 | 0.24 | 7.8 | 7.8 | 21.77 | 103.53 | 103.53 |
| ТК 5-24 | Юбилейный пр.,12 | 14.8 | 133 | 133 | 219.6 | 198.4 | 0.27 | 0.27 | 18.0 | 18.0 | 21.23 | 42.34 | 42.34 |
| ТК 5-24 | т.вых.поверхн. | 7.5 | 159 | 159 | 219.8 | 198.2 | 0.11 | 0.11 | 14.3 | 14.3 | 21.55 | 61.19 | 61.19 |
| ТК 5-22 | Юбилейный пр.,14 | 2.7 | 108 | 108 | 216.7 | 201.3 | 0.09 | 0.09 | 34.2 | 34.2 | 15.50 | 32.21 | 32.21 |
| ТК 5-22 | ТК 5-23 | 25.8 | 133 | 133 | 216.6 | 201.4 | 0.22 | 0.22 | 8.4 | 8.4 | 15.25 | 28.99 | 28.99 |
| ТК 5-23 | Юбилейный пр.,10 | 13.7 | 133 | 133 | 216.5 | 201.5 | 0.12 | 0.12 | 8.4 | 8.4 | 15.02 | 28.99 | 28.99 |
| вх.зд.Южн.10 | вых.зд.Южн.10 | 17.7 | 108 | 108 | 217.1 | 200.9 | 0.04 | 0.04 | 2.1 | 2.1 | 16.27 | 7.97 | 7.97 |
| вых.зд.Южн.10 | Южная,10-А | 23.5 | 108 | 108 | 217.1 | 200.9 | 0.05 | 0.05 | 2.1 | 2.1 | 16.18 | 7.97 | 7.97 |
| вх.зд.Южн.10 | Южная,10 | 3.0 | 159 | 159 | 217.1 | 200.9 | 0.05 | 0.05 | 16.5 | 16.5 | 16.25 | 65.78 | 65.78 |
| т.вых.поверхн. | т.вх.канал | 181.6 | 159 | 159 | 217.2 | 200.8 | 2.59 | 2.59 | 14.3 | 14.3 | 16.38 | 61.19 | 61.19 |
| т.вх.канал | ТК 5-22 | 24.4 | 159 | 159 | 216.8 | 201.2 | 0.35 | 0.35 | 14.3 | 14.3 | 15.68 | 61.19 | 61.19 |
| ЦТП №5 к.5 |  | 925.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №5 к.5 | ЦТП 5 | 0.5 | 219 | 219 | 237.0 | 205.0 | 0.03 | 0.03 | 55.4 | 55.4 | 31.94 | 276.43 | 276.43 |
| ЦТП 5 | Котовского,4 | 41.4 | 159 | 159 | 236.8 | 205.2 | 0.16 | 0.16 | 3.8 | 3.8 | 31.63 | 31.51 | 31.51 |
| ЦТП 5 | ТК 5-32 | 85.0 | 273 | 273 | 236.2 | 205.8 | 0.74 | 0.74 | 8.7 | 8.7 | 30.47 | 198.94 | 198.94 |
| ТК 5-30 | Южная,17 | 164.5 | 76 | 76 | 234.8 | 207.2 | 0.40 | 0.40 | 2.5 | 2.5 | 27.69 | 3.20 | 3.20 |
| ТК 5-30 | ТК 5-29 | 57.7 | 159 | 159 | 234.5 | 207.5 | 0.78 | 0.78 | 13.6 | 13.6 | 26.93 | 59.78 | 59.78 |
| ТК 5-30 | Южная,11 | 24.2 | 133 | 133 | 235.2 | 206.8 | 0.09 | 0.09 | 3.6 | 3.6 | 28.33 | 18.88 | 18.88 |
| ТК 5-31 | ТК 5-30 | 53.6 | 219 | 219 | 235.2 | 206.8 | 0.40 | 0.40 | 7.4 | 7.4 | 28.50 | 101.21 | 101.21 |
| ТК 5-31 | т.поворота | 36.1 | 133 | 133 | 235.5 | 206.5 | 0.19 | 0.19 | 5.4 | 5.4 | 28.91 | 23.14 | 23.14 |
| ТК 5-32 | ТК 5-31 | 52.5 | 219 | 219 | 235.6 | 206.4 | 0.59 | 0.59 | 11.2 | 11.2 | 29.29 | 124.36 | 124.36 |
| ТК 5-32 | Юбилейный пр.,26 | 39.6 | 133 | 133 | 236.1 | 205.9 | 0.15 | 0.15 | 3.8 | 3.8 | 30.17 | 19.36 | 19.36 |
| ТК 5-32 | вх.зд.Котов.6 | 24.7 | 159 | 159 | 235.9 | 206.1 | 0.29 | 0.29 | 11.6 | 11.6 | 29.90 | 55.23 | 55.23 |
| ТК 5-33 | Котовского,4,1 | 73.7 | 76 | 76 | 233.7 | 208.3 | 1.94 | 1.94 | 26.3 | 26.3 | 25.44 | 10.47 | 10.47 |
| ТК 5-33 | Южная,13 | 35.4 | 76 | 76 | 234.8 | 207.2 | 0.89 | 0.89 | 25.3 | 25.3 | 27.53 | 10.26 | 10.26 |
| ТК 5-33 | Котовского,ВНС | 44.0 | 57 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ЦТП 5 | Юбилейный пр.,30/2 | 38.7 | 159 | 159 | 236.7 | 205.3 | 0.28 | 0.28 | 7.2 | 7.2 | 31.39 | 43.57 | 43.57 |
| ТК 5-29 | Южная,15 | 32.3 | 159 | 159 | 234.0 | 208.0 | 0.44 | 0.44 | 13.6 | 13.6 | 26.05 | 59.78 | 59.78 |
| вх.зд.Котов.6 | вых.зд.Котов.6 | 16.0 | 159 | 159 | 235.9 | 206.1 | 0.03 | 0.03 | 1.6 | 1.6 | 29.85 | 20.72 | 20.72 |
| вых.зд.Котов.6 | ТК 5-33 | 18.5 | 108 | 108 | 235.7 | 206.3 | 0.26 | 0.26 | 14.2 | 14.2 | 29.32 | 20.72 | 20.72 |
| ТК 5-30 | Южная,9 | 6.6 | 108 | 108 | 235.2 | 206.8 | 0.08 | 0.08 | 12.4 | 12.4 | 28.34 | 19.36 | 19.36 |
| вх.зд.Котов.6 | Котовского,6 | 3.0 | 159 | 159 | 235.9 | 206.1 | 0.01 | 0.01 | 4.5 | 4.5 | 29.87 | 34.50 | 34.50 |
| т.поворота | Южная,7/24 | 29.7 | 133 | 133 | 235.3 | 206.7 | 0.16 | 0.16 | 5.4 | 5.4 | 28.59 | 23.14 | 23.14 |
| ЦТП 5 | Котовского,6 | 47.6 | 45 | 45 | 235.5 | 206.5 | 1.43 | 1.43 | 30.0 | 30.0 | 29.09 | 2.41 | 2.41 |
| ЦТП №3 к.5 |  | 398.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №3 к.5 | ЦТП 3 | 0.5 | 219 | 219 | 229.0 | 196.0 | 0.01 | 0.01 | 17.5 | 17.5 | 32.98 | 155.40 | 155.40 |
| ЦТП 3 | вх.зд.Юбил.17 | 35.6 | 159 | 159 | 228.2 | 196.8 | 0.78 | 0.78 | 21.9 | 21.9 | 31.42 | 75.82 | 75.82 |
| вх.зд.Юбил.17 | вых.зд.Юбил.17 | 116.0 | 159 | 159 | 227.4 | 197.6 | 0.84 | 0.84 | 7.3 | 7.3 | 29.74 | 43.69 | 43.69 |
| вых.зд.Юбил.17 | вх.зд.Южная.2 | 30.1 | 159 | 159 | 227.2 | 197.8 | 0.22 | 0.22 | 7.3 | 7.3 | 29.30 | 43.69 | 43.69 |
| ЦТП 3 | ТК 5-19 | 53.5 | 219 | 219 | 228.7 | 196.3 | 0.25 | 0.25 | 4.6 | 4.6 | 32.49 | 79.59 | 79.59 |
| ТК 5-19 | Октября,8 | 99.1 | 133 | 133 | 226.0 | 199.0 | 2.75 | 2.75 | 27.8 | 27.8 | 26.99 | 52.59 | 52.59 |
| ТК 5-19 | Юбилейный пр.,19 | 32.9 | 76 | 76 | 228.4 | 196.6 | 0.34 | 0.34 | 10.3 | 10.3 | 31.81 | 6.55 | 6.55 |
| ТК 5-19 | Юбилейный пр.,15 | 29.4 | 108 | 108 | 228.3 | 196.7 | 0.41 | 0.41 | 13.8 | 13.8 | 31.68 | 20.45 | 20.45 |
| вх.зд.Юбил.17 | Юбилейный пр.,17 | 0.5 | 159 | 159 | 228.2 | 196.8 | 0.00 | 0.00 | 3.9 | 3.9 | 31.42 | 32.13 | 32.13 |
| вх.зд.Южная.2 | Южная,2 | 0.5 | 159 | 159 | 227.1 | 197.9 | 0.00 | 0.00 | 7.3 | 7.3 | 29.29 | 43.69 | 43.69 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. гидрав. разрегул. | Коэф. смешения | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Темп. сетев. воды на вх., °С План | Темп. сетев. воды на вх., °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Напор на входе, м | Напор на выходе, м | Располаг. перепад на вводе, м | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт | Коэф. тепл. разрегул. |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №7 к.5 | 110.67 | 110.67 | 110.67 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 78.6 | 78.6 | 49.2 | 49.2 | 223.17 | 208.83 | 14.35 | 6.6400 | 3.2508 | 3.2508 | 1.00 |
| Молодежная,вл3 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 1.4 | 20.0 | 20.0 | 78.6 | 78.6 | 49.2 | 49.1 | 239.00 | 193.00 | 46.00 | 0.0400 | 0.0196 | 0.0196 | 1.00 |
| Октября,14вл.1 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.00 | 1.4 | 20.0 | 20.0 | 78.6 | 78.6 | 49.2 | 49.1 | 225.39 | 206.61 | 18.77 | 0.1070 | 0.0524 | 0.0524 | 1.00 |
| Октября,18 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 1.00 | 1.4 | 20.0 | 20.0 | 78.6 | 78.6 | 49.2 | 49.1 | 223.78 | 208.22 | 15.57 | 0.7055 | 0.3454 | 0.3458 | 1.00 |
| Октября,20 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 1.00 | 1.4 | 20.0 | 20.0 | 78.6 | 78.6 | 49.2 | 49.1 | 224.21 | 207.79 | 16.42 | 0.6250 | 0.3060 | 0.3063 | 1.00 |
| Октября,22 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 78.6 | 78.6 | 49.2 | 49.2 | 222.79 | 209.21 | 13.59 | 1.2800 | 0.6267 | 0.6267 | 1.00 |
| Октября,24 | 15.61 | 15.61 | 15.61 | 1.00 | 1.4 | 20.0 | 20.0 | 78.6 | 78.6 | 49.2 | 49.2 | 223.13 | 208.87 | 14.27 | 0.9366 | 0.4585 | 0.4587 | 1.00 |
| Октября,26 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 78.6 | 78.6 | 49.2 | 49.2 | 221.86 | 210.14 | 11.71 | 0.1935 | 0.0947 | 0.0947 | 1.00 |
| Октября,28 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 78.6 | 78.6 | 49.2 | 49.2 | 222.49 | 209.51 | 12.98 | 1.0660 | 0.5219 | 0.5219 | 1.00 |
| Октября,2Б | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 1.00 | 1.4 | 20.0 | 20.0 | 78.6 | 78.6 | 49.2 | 49.1 | 237.74 | 194.26 | 43.48 | 0.1427 | 0.0699 | 0.0699 | 1.00 |
| Октября,30 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 78.6 | 78.6 | 49.2 | 49.2 | 222.96 | 209.04 | 13.92 | 0.6230 | 0.3050 | 0.3050 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,23в | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 78.6 | 78.6 | 49.2 | 49.2 | 227.03 | 204.97 | 22.05 | 0.0400 | 0.0196 | 0.0196 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,29 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 1.00 | 1.4 | 20.0 | 20.0 | 78.6 | 78.6 | 49.2 | 49.1 | 225.60 | 206.40 | 19.20 | 0.1330 | 0.0651 | 0.0652 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,31 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 1.00 | 1.4 | 20.0 | 20.0 | 78.6 | 78.6 | 49.2 | 49.1 | 224.13 | 207.87 | 16.27 | 0.6250 | 0.3060 | 0.3063 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,33 | 27.83 | 27.83 | 27.83 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 78.6 | 78.6 | 49.2 | 49.2 | 222.91 | 209.09 | 13.83 | 1.6700 | 0.8176 | 0.8176 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,37 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 1.00 | 1.4 | 20.0 | 20.0 | 78.6 | 78.6 | 49.2 | 49.1 | 223.58 | 208.42 | 15.15 | 0.7000 | 0.3427 | 0.3431 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,39 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 1.00 | 1.4 | 20.0 | 20.0 | 78.6 | 78.6 | 49.2 | 49.1 | 223.30 | 208.70 | 14.61 | 0.7450 | 0.3647 | 0.3651 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,41 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 1.00 | 1.4 | 20.0 | 20.0 | 78.6 | 78.6 | 49.2 | 49.2 | 223.47 | 208.53 | 14.94 | 1.3639 | 0.6677 | 0.6682 | 1.00 |
| ЦТП №8 к.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юбилейный пр.,3 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 237.32 | 193.68 | 43.64 | 0.4261 | 0.2086 | 0.2086 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,5 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 237.38 | 193.62 | 43.75 | 0.4261 | 0.2086 | 0.2086 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,5 Меховое ателье | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 237.12 | 193.88 | 43.25 | 0.0590 | 0.0289 | 0.0289 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,7 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 237.71 | 193.29 | 44.41 | 0.4513 | 0.2209 | 0.2209 | 1.00 |
| ЦТП №9 к.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Носовихинское ш.,3 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 236.18 | 204.82 | 31.35 | 0.5653 | 0.2768 | 0.2768 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,4 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 236.83 | 204.17 | 32.65 | 0.0887 | 0.0434 | 0.0434 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,5 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 236.28 | 204.72 | 31.56 | 0.0940 | 0.0460 | 0.0460 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,6 | 42.49 | 42.49 | 42.49 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 234.96 | 206.04 | 28.92 | 1.0622 | 0.5200 | 0.5200 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,2 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 235.31 | 205.69 | 29.62 | 0.4602 | 0.2253 | 0.2253 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,2,1 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 236.66 | 204.34 | 32.32 | 0.8301 | 0.4064 | 0.4064 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,4 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 236.83 | 204.17 | 32.65 | 0.6260 | 0.3065 | 0.3065 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,6 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 236.61 | 204.39 | 32.22 | 0.9014 | 0.4413 | 0.4413 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,8 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 235.72 | 205.28 | 30.45 | 0.9036 | 0.4424 | 0.4424 | 1.00 |
| ЦТП №6 к.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котовского,10 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 221.25 | 198.75 | 22.51 | 0.2306 | 0.1129 | 0.1129 | 1.00 |
| Котовского,12 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 221.46 | 198.54 | 22.91 | 0.0445 | 0.0218 | 0.0218 | 1.00 |
| Котовского,12 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 221.40 | 198.60 | 22.80 | 0.4513 | 0.2210 | 0.2210 | 1.00 |
| Котовского,8 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 221.61 | 198.39 | 23.22 | 0.8024 | 0.3928 | 0.3928 | 1.00 |
| ЦТП №1 к.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октября,4-а | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 221.64 | 194.36 | 27.28 | 0.2125 | 0.1040 | 0.1040 | 1.00 |
| Октября,6 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 217.60 | 198.40 | 19.20 | 0.5015 | 0.2455 | 0.2455 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,11 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 217.03 | 198.97 | 18.05 | 0.8024 | 0.3928 | 0.3928 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,13 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 218.10 | 197.90 | 20.20 | 0.8024 | 0.3928 | 0.3928 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,15а | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 215.53 | 200.47 | 15.05 | 0.5554 | 0.2719 | 0.2719 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,9 | 31.99 | 31.99 | 31.99 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 221.53 | 194.47 | 27.05 | 0.7998 | 0.3916 | 0.3916 | 1.00 |
| ЦТП №2 к.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодежная,5 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 221.80 | 196.20 | 25.59 | 0.3274 | 0.1603 | 0.1603 | 1.00 |
| Октября,2 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 221.88 | 196.12 | 25.77 | 0.4749 | 0.2325 | 0.2325 | 1.00 |
| Октября,3 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 222.57 | 195.43 | 27.13 | 0.6410 | 0.3138 | 0.3138 | 1.00 |
| Октября,5 | 35.30 | 35.30 | 35.30 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 222.18 | 195.82 | 26.35 | 0.8825 | 0.4321 | 0.4321 | 1.00 |
| Октября,5А | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 220.95 | 197.05 | 23.91 | 0.1125 | 0.0551 | 0.0551 | 1.00 |
| Октября,5В | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 221.25 | 196.75 | 24.51 | 0.6600 | 0.3231 | 0.3231 | 1.00 |
| ЦТП №10 к.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодежная,1 | 66.91 | 66.91 | 66.91 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 241.45 | 204.55 | 36.91 | 1.6728 | 0.8190 | 0.8190 | 1.00 |
| Молодежная,2 | 44.40 | 44.40 | 44.40 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 241.47 | 204.53 | 36.93 | 1.1100 | 0.5434 | 0.5434 | 1.00 |
| Октября,1 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 241.16 | 204.84 | 36.32 | 0.9873 | 0.4834 | 0.4834 | 1.00 |
| ЦТП №11 к.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодежная,2 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 241.20 | 204.80 | 36.40 | 1.1200 | 0.5483 | 0.5483 | 1.00 |
| Молодежная,4 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 240.91 | 205.09 | 35.81 | 0.7336 | 0.3592 | 0.3592 | 1.00 |
| Молодежная,6 | 35.99 | 35.99 | 35.99 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 240.13 | 205.87 | 34.27 | 0.8997 | 0.4405 | 0.4405 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,1а | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 239.29 | 206.71 | 32.57 | 0.1137 | 0.0557 | 0.0557 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,1 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 240.44 | 205.56 | 34.87 | 1.6793 | 0.8221 | 0.8221 | 1.00 |
| ЦТП №7 к.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Носовихинское ш.,9а | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 218.74 | 199.26 | 19.48 | 0.0787 | 0.0385 | 0.0385 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,10 | 28.99 | 28.99 | 28.99 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 216.48 | 201.52 | 14.96 | 0.7247 | 0.3548 | 0.3548 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,12 | 42.34 | 42.34 | 42.34 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 219.60 | 198.40 | 21.20 | 1.0585 | 0.5182 | 0.5182 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,14 | 32.21 | 32.21 | 32.21 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 216.71 | 201.29 | 15.43 | 0.8052 | 0.3942 | 0.3942 | 1.00 |
| Южная,10 | 65.78 | 65.78 | 65.78 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 217.11 | 200.89 | 16.22 | 1.6444 | 0.8051 | 0.8051 | 1.00 |
| Южная,10-А | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 217.09 | 200.91 | 16.17 | 0.1993 | 0.0976 | 0.0976 | 1.00 |
| Южная,8 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 217.87 | 200.13 | 17.73 | 0.4588 | 0.2246 | 0.2246 | 1.00 |
| ЦТП №5 к.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котовского,4 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 236.81 | 205.19 | 31.62 | 0.7877 | 0.3856 | 0.3856 | 1.00 |
| Котовского,4,1 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 233.69 | 208.31 | 25.39 | 0.2617 | 0.1281 | 0.1281 | 1.00 |
| Котовского,6 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 229.78 | 212.22 | 17.56 | 0.8626 | 0.4223 | 0.4223 | 1.00 |
| Котовского,6 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 235.54 | 206.46 | 29.09 | 0.0602 | 0.0295 | 0.0295 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,26 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 236.08 | 205.92 | 30.17 | 0.4840 | 0.2369 | 0.2369 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,30/2 | 43.57 | 43.57 | 43.57 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 236.63 | 205.37 | 31.26 | 1.0893 | 0.5333 | 0.5333 | 1.00 |
| Южная,11 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 235.16 | 206.84 | 28.32 | 0.4720 | 0.2311 | 0.2311 | 1.00 |
| Южная,13 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 234.74 | 207.26 | 27.48 | 0.2564 | 0.1255 | 0.1255 | 1.00 |
| Южная,15 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 234.01 | 207.99 | 26.02 | 1.4944 | 0.7316 | 0.7316 | 1.00 |
| Южная,17 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 234.84 | 207.16 | 27.69 | 0.0800 | 0.0391 | 0.0391 | 1.00 |
| Южная,7/24 | 23.14 | 23.14 | 23.14 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 235.24 | 206.76 | 28.48 | 0.5786 | 0.2833 | 0.2833 | 1.00 |
| Южная,9 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 235.08 | 206.92 | 28.16 | 0.4840 | 0.2369 | 0.2369 | 1.00 |
| ЦТП №3 к.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октября,8 | 52.59 | 52.59 | 52.59 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 225.97 | 199.03 | 26.93 | 1.3147 | 0.6436 | 0.6436 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,15 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 228.30 | 196.70 | 31.60 | 0.5111 | 0.2502 | 0.2502 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,17 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 228.21 | 196.79 | 31.41 | 0.8033 | 0.3933 | 0.3933 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,19 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 228.35 | 196.65 | 31.71 | 0.1638 | 0.0802 | 0.0802 | 1.00 |
| Южная,2 | 43.69 | 43.69 | 43.69 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 227.14 | 197.86 | 29.28 | 1.0922 | 0.5347 | 0.5347 | 1.00 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. гидрав. разрегул. | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Располаг. перепад на вводе, м | Темп. воды во 2-ом контуре, °С Под | Темп. воды во 2-ом контуре, °С Обр | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт | Коэф. тепл. разрегул. |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №8 к.5 | 26.14 | 26.15 | 26.15 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 46.64 | 61.4 | 49.2 | 1.4324 | 0.7013 | 0.7013 | 1.00 |
| ЦТП №2 к.5 | 44.50 | 44.52 | 44.52 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 48.31 | 61.4 | 49.2 | 2.4383 | 1.1938 | 1.1938 | 1.00 |
| ЦТП №1 к.5 | 67.05 | 67.07 | 67.07 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 47.86 | 61.4 | 49.2 | 3.6739 | 1.7987 | 1.7988 | 1.00 |
| ЦТП №10 к.5 | 89.30 | 89.34 | 89.34 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 44.44 | 61.4 | 49.2 | 4.8935 | 2.3958 | 2.3959 | 1.00 |
| ЦТП №11 к.5 | 62.52 | 62.55 | 62.55 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 21.71 | 61.4 | 49.2 | 3.4260 | 1.6773 | 1.6774 | 1.00 |
| ЦТП №6 к.5 | 37.27 | 37.28 | 37.28 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 17.42 | 61.4 | 49.2 | 2.0421 | 0.9998 | 0.9998 | 1.00 |
| ЦТП №5 к.5 | 125.15 | 125.20 | 125.20 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 19.39 | 61.4 | 49.2 | 6.8578 | 3.3575 | 3.3576 | 1.00 |
| ЦТП №3 к.5 | 70.90 | 70.93 | 70.93 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 40.28 | 61.4 | 49.2 | 3.8850 | 1.9020 | 1.9021 | 1.00 |
| ЦТП №9 к.5 | 100.96 | 101.00 | 101.00 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 41.56 | 61.4 | 49.2 | 5.5322 | 2.7085 | 2.7086 | 1.00 |
| Котовского,10а | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 16.50 | 61.4 | 49.2 | 0.2624 | 0.1285 | 0.1285 | 1.00 |
| Котовского,13 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 17.06 | 61.4 | 49.2 | 0.1086 | 0.0532 | 0.0532 | 1.00 |
| Котовского,13 Школа №5 | 9.62 | 9.63 | 9.63 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 17.11 | 61.4 | 49.2 | 0.5274 | 0.2582 | 0.2582 | 1.00 |
| Молодежная,1а | 76.64 | 76.68 | 76.68 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 22.59 | 61.4 | 49.2 | 4.2000 | 2.0562 | 2.0564 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,11 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 23.86 | 61.4 | 49.2 | 0.6630 | 0.3246 | 0.3246 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,12 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 21.31 | 61.4 | 49.2 | 0.0262 | 0.0128 | 0.0128 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,13В | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 16.21 | 61.4 | 49.2 | 0.0752 | 0.0368 | 0.0368 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,7 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 14.55 | 61.4 | 49.2 | 0.2333 | 0.1142 | 0.1142 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,8 | 9.86 | 9.87 | 9.87 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 22.91 | 61.4 | 49.2 | 0.5405 | 0.2646 | 0.2646 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,9 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 24.20 | 61.4 | 49.2 | 0.2100 | 0.1028 | 0.1028 | 1.00 |
| Юбилейный пр-т,к36 | 49.27 | 49.29 | 49.29 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 32.66 | 61.4 | 49.2 | 2.7000 | 1.3219 | 1.3219 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,44 | 30.84 | 30.85 | 30.85 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 16.42 | 61.4 | 49.2 | 1.6900 | 0.8274 | 0.8274 | 1.00 |
| Южная,19 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 51.7 | 51.7 | 15.75 | 61.4 | 49.2 | 0.2509 | 0.1228 | 0.1228 | 1.00 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Напор на вводе в систему, м | Диам. камеры смешения, мм | Номер элеватора | Диам. сопла элеватора, мм | Коэф. смешения | Дрос. напор элеватором, м | Количество шайб | Диам. шайбы, мм | Дрос. напор шайбой, м | Напор в системе, м |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №7 к.5 | 14.35 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 55.0 | 13.35 | 1.00 |
| Молодежная,вл3 | 46.00 | 15.0 | 1 | 3.4 | 1.4 | 24.62 | 1 | 3.9 | 19.38 | 2.00 |
| Октября,14вл.1 | 18.77 | 20.0 | 2 | 6.3 | 1.4 | 14.80 | 1 | 11.3 | 1.97 | 2.00 |
| Октября,18 | 15.57 | 46.0 | 6 | 16.9 | 1.4 | 12.42 | 1 | 33.1 | 1.15 | 2.00 |
| Октября,20 | 16.42 | 46.0 | 6 | 15.5 | 1.4 | 13.54 | 1 | 33.3 | 0.88 | 2.00 |
| Октября,22 | 13.59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 25.0 | 11.59 | 2.00 |
| Октября,24 | 14.27 | 46.0 | 6 | 19.9 | 1.4 | 11.29 | 1 | 39.7 | 0.98 | 2.00 |
| Октября,26 | 11.71 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 10.2 | 9.71 | 2.00 |
| Октября,28 | 12.98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 23.2 | 10.98 | 2.00 |
| Октября,2Б | 43.48 | 20.0 | 2 | 7.7 | 1.4 | 11.97 | 1 | 6.6 | 29.51 | 2.00 |
| Октября,30 | 13.92 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 17.3 | 11.92 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,23в | 22.05 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 3.9 | 20.05 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,29 | 19.20 | 20.0 | 2 | 7.3 | 1.4 | 12.44 | 1 | 10.1 | 4.76 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,31 | 16.27 | 46.0 | 6 | 15.5 | 1.4 | 13.54 | 1 | 35.0 | 0.72 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,33 | 13.83 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 28.4 | 11.83 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,37 | 15.15 | 46.0 | 6 | 16.8 | 1.4 | 12.48 | 1 | 37.7 | 0.67 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,39 | 14.61 | 46.0 | 6 | 17.5 | 1.4 | 12.05 | 1 | 40.8 | 0.56 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,41 | 14.94 | 59.0 | 7 | 23.9 | 1.4 | 11.54 | 1 | 43.8 | 1.40 | 2.00 |
| ЦТП №8 к.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юбилейный пр.,3 | 43.64 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 16.3 | 41.64 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,5 | 43.75 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 16.2 | 41.75 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,5 Меховое ателье | 43.25 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 6.1 | 41.25 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,7 | 44.41 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 16.6 | 42.41 | 2.00 |
| ЦТП №9 к.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Носовихинское ш.,3 | 31.35 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 20.4 | 29.35 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,4 | 32.65 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 8.0 | 30.65 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,5 | 31.56 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 8.3 | 29.56 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,6 | 28.92 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 28.6 | 26.92 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,2 | 29.62 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 18.7 | 27.62 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,2,1 | 32.32 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 24.6 | 30.32 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,4 | 32.65 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 21.3 | 30.65 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,6 | 32.22 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 25.6 | 30.22 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,8 | 30.45 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 26.0 | 28.45 | 2.00 |
| ЦТП №6 к.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котовского,10 | 22.51 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 14.3 | 20.51 | 2.00 |
| Котовского,12 | 22.91 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 6.2 | 20.91 | 2.00 |
| Котовского,12 | 22.80 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 19.9 | 20.80 | 2.00 |
| Котовского,8 | 23.22 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 26.4 | 21.22 | 2.00 |
| ЦТП №1 к.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октября,4-а | 27.28 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 13.0 | 25.28 | 2.00 |
| Октября,6 | 19.20 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 22.0 | 17.20 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,11 | 18.05 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 28.3 | 16.05 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,13 | 20.20 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 27.4 | 18.20 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,15а | 15.05 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 24.8 | 13.05 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,9 | 27.05 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 25.3 | 25.05 | 2.00 |
| ЦТП №2 к.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодежная,5 | 25.59 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 16.4 | 23.59 | 2.00 |
| Октября,2 | 25.77 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 19.7 | 23.77 | 2.00 |
| Октября,3 | 27.13 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 22.6 | 25.13 | 2.00 |
| Октября,5 | 26.35 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 26.7 | 24.35 | 2.00 |
| Октября,5А | 23.91 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 9.8 | 21.91 | 2.00 |
| Октября,5В | 24.51 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 23.6 | 22.51 | 2.00 |
| ЦТП №10 к.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодежная,1 | 36.91 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 33.7 | 34.91 | 2.00 |
| Молодежная,2 | 36.93 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 27.4 | 34.93 | 2.00 |
| Октября,1 | 36.32 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 26.0 | 34.32 | 2.00 |
| ЦТП №11 к.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодежная,2 | 36.40 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 27.6 | 34.40 | 2.00 |
| Молодежная,4 | 35.81 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 22.5 | 33.81 | 2.00 |
| Молодежная,6 | 34.27 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 25.2 | 32.27 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,1а | 32.57 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 9.1 | 30.57 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,1 | 34.87 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 34.2 | 32.87 | 2.00 |
| ЦТП №7 к.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Носовихинское ш.,9а | 19.48 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 8.7 | 17.48 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,10 | 14.96 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 28.4 | 12.96 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,12 | 21.20 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 31.1 | 19.20 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,14 | 15.43 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 29.6 | 13.43 | 2.00 |
| Южная,10 | 16.22 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 41.8 | 14.22 | 2.00 |
| Южная,10-А | 16.17 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 14.6 | 14.17 | 2.00 |
| Южная,8 | 17.73 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 21.5 | 15.73 | 2.00 |
| ЦТП №5 к.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котовского,4 | 31.62 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 24.1 | 29.62 | 2.00 |
| Котовского,4,1 | 25.39 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 14.7 | 23.39 | 2.00 |
| Котовского,6 | 17.56 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 29.6 | 15.56 | 2.00 |
| Котовского,6 | 29.09 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 6.8 | 27.09 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,26 | 30.17 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 19.1 | 28.17 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,30/2 | 31.26 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 28.4 | 29.26 | 2.00 |
| Южная,11 | 28.32 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 19.2 | 26.32 | 2.00 |
| Южная,13 | 27.48 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 14.3 | 25.48 | 2.00 |
| Южная,15 | 26.02 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 34.9 | 24.02 | 2.00 |
| Южная,17 | 27.69 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 7.9 | 25.69 | 2.00 |
| Южная,7/24 | 28.48 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 21.2 | 26.48 | 2.00 |
| Южная,9 | 28.16 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 19.5 | 26.16 | 2.00 |
| ЦТП №3 к.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октября,8 | 26.93 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 32.5 | 24.93 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,15 | 31.60 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 19.4 | 29.60 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,17 | 31.41 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 24.3 | 29.41 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,19 | 31.71 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 11.0 | 29.71 | 2.00 |
| Южная,2 | 29.28 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 28.9 | 27.28 | 2.00 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Напор на вводе системы, м | Количество шайб | Диам. шайбы, мм | Дрос. напор шайбой, м | Напор в системе, м |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |
| ЦТП №8 к.5 | 46.64 | 1 | 19.7 | 45.13 | 1.51 |
| ЦТП №2 к.5 | 48.31 | 1 | 25.5 | 46.81 | 1.50 |
| ЦТП №1 к.5 | 47.86 | 1 | 31.4 | 46.35 | 1.51 |
| ЦТП №10 к.5 | 44.44 | 1 | 36.8 | 43.44 | 1.00 |
| ЦТП №11 к.5 | 21.71 | 1 | 37.1 | 20.71 | 1.00 |
| ЦТП №6 к.5 | 17.42 | 1 | 30.3 | 16.42 | 1.00 |
| ЦТП №5 к.5 | 19.39 | 1 | 54.0 | 18.39 | 1.00 |
| ЦТП №3 к.5 | 40.28 | 1 | 33.6 | 39.28 | 1.00 |
| ЦТП №9 к.5 | 41.56 | 1 | 39.8 | 40.56 | 1.00 |
| Котовского,10а | 16.50 | 1 | 11.2 | 14.50 | 2.00 |
| Котовского,13 | 17.06 | 1 | 7.2 | 15.05 | 2.01 |
| Котовского,13 Школа №5 | 17.11 | 1 | 15.7 | 15.11 | 2.00 |
| Молодежная,1а | 22.59 | 1 | 41.1 | 20.58 | 2.01 |
| Носовихинское ш.,11 | 23.86 | 1 | 16.1 | 21.86 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,12 | 21.31 | 1 | 3.3 | 19.31 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,13В | 16.21 | 1 | 6.0 | 14.20 | 2.01 |
| Носовихинское ш.,7 | 14.55 | 1 | 11.0 | 12.55 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,8 | 22.91 | 1 | 14.7 | 20.91 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,9 | 24.20 | 1 | 9.0 | 22.20 | 2.00 |
| Юбилейный пр-т,к36 | 32.66 | 1 | 29.8 | 30.66 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,44 | 16.42 | 1 | 28.5 | 14.41 | 2.01 |
| Южная,19 | 15.75 | 1 | 11.1 | 13.75 | 2.00 |

Котельная №7 ЗАО «Мособлэнергогаз»

**Схема 13**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 7\схема кот 7.emf

**График 71**

**C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 7\цтп 1.emf**

График

**C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 7\цтп 2.emf**

График

**C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 7\цтп 3.emf**

График

**C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\Котельная 7\цтп 4.emf**

**Таблица 21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле, м, Под. | Напор в конечном узле, м, Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. |
| Котельная №7 ЗАО "Мособлэнергогаз" |  | 1405.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 ЗАО "Мособлэнергогаз" | ТК 7-1 | 10.3 | 377 | 377 | 230.9 | 211.1 | 0.12 | 0.12 | 11.7 | 11.7 | 19.76 | 558.74 | 558.74 |
| вх.зд.Голов.6 | вых.зд.Голов.6 | 30.0 | 57 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вх.зд.Голов.6 | Головашкина,6 ФГУП | 3.0 | 57 | 57 | 229.9 | 212.1 | 0.02 | 0.02 | 7.5 | 7.5 | 17.89 | 2.48 | 2.48 |
| ТК 7-1 | ТК 7-2 | 51.0 | 57 | 57 | 230.3 | 211.7 | 0.58 | 0.58 | 11.3 | 11.3 | 18.60 | 3.05 | 3.05 |
| ТК 7-1 | т.вых.пов | 42.9 | 377 | 377 | 230.4 | 211.6 | 0.50 | 0.50 | 11.6 | 11.6 | 18.77 | 555.69 | 555.69 |
| ТК 7-4 (задвижки) | ТК 7-7 | 41.3 | 377 | 377 | 228.6 | 213.4 | 0.47 | 0.47 | 11.3 | 11.3 | 15.25 | 548.72 | 548.72 |
| ТК 7-7 | ТК 7-8 | 62.4 | 377 | 377 | 228.1 | 213.9 | 0.49 | 0.49 | 7.8 | 7.8 | 14.27 | 457.40 | 457.40 |
| т.вых.поверхн. | ЦТП№2 к.7 | 22.5 | 273 | 273 | 225.5 | 216.5 | 0.11 | 0.11 | 4.8 | 4.8 | 8.98 | 148.35 | 148.35 |
| т.вых.поверхн. | ЦТП №3 к.7 | 374.5 | 273 | 273 | 222.2 | 219.8 | 3.43 | 3.43 | 9.2 | 9.2 | 2.33 | 204.67 | 204.67 |
| ТК 7-7 | ЦТП №1 к.7 | 8.0 | 219 | 219 | 228.6 | 213.4 | 0.05 | 0.05 | 6.0 | 6.0 | 15.15 | 91.32 | 91.32 |
| ЦТП 1 | т.см.д | 1.3 | 108 | 108 | 228.6 | 213.4 | 0.01 | 0.01 | 4.7 | 4.7 | 15.12 | 11.90 | 11.90 |
| т.см.д | т.см.диам. | 16.2 | 122 | 122 | 228.5 | 213.5 | 0.06 | 0.06 | 3.8 | 3.8 | 15.00 | 11.90 | 11.90 |
| ЦТП 1 | ТК 7-11 | 31.4 | 133 | 133 | 228.2 | 213.8 | 0.38 | 0.38 | 12.2 | 12.2 | 14.36 | 34.90 | 34.90 |
| ТК 7-11 | т.вх.Голов.10 | 29.8 | 133 | 133 | 228.0 | 214.0 | 0.16 | 0.16 | 5.4 | 5.4 | 14.04 | 23.20 | 23.20 |
| ТК 7-11 | Головашкина,8 | 35.7 | 89 | 89 | 227.7 | 214.3 | 0.47 | 0.47 | 13.1 | 13.1 | 13.43 | 11.70 | 11.70 |
| т.вх.Голов.10 | т.вых.Голов.10 | 28.0 | 89 | 89 | 227.7 | 214.3 | 0.36 | 0.36 | 12.9 | 12.9 | 13.32 | 11.63 | 11.63 |
| т.вых.Голов.10 | т.см.из. | 40.5 | 89 | 89 | 227.1 | 214.9 | 0.52 | 0.52 | 12.9 | 12.9 | 12.27 | 11.63 | 11.63 |
| т.см.из. | Головашкина,12 | 15.0 | 89 | 89 | 226.9 | 215.1 | 0.19 | 0.19 | 12.9 | 12.9 | 11.89 | 11.63 | 11.63 |
| т.см.диам. | 125705 | 16.2 | 122 | 122 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| т.см.диам. | Головашкина,5 | 2.2 | 89 | 89 | 228.5 | 213.5 | 0.03 | 0.03 | 13.5 | 13.5 | 14.94 | 11.90 | 11.90 |
| т.вх.Голов.10 | Головашкина,10 | 3.0 | 133 | 133 | 228.0 | 214.0 | 0.00 | 0.00 | 1.3 | 1.3 | 14.03 | 11.56 | 11.56 |
| ТК 7-3 | вх.зд.Голов.6 | 22.4 | 57 | 57 | 230.0 | 212.0 | 0.17 | 0.17 | 7.5 | 7.5 | 17.94 | 2.48 | 2.48 |
| ТК 7-3 | ,Гараж | 13.0 | 57 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ТК 7-2 | ТК 7-3 | 20.0 | 57 | 57 | 230.1 | 211.9 | 0.17 | 0.17 | 8.3 | 8.3 | 18.27 | 2.48 | 2.48 |
| ТК 7-2 | ,гаражи | 35.2 | 57 | 57 | 230.3 | 211.7 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 18.58 | 0.57 | 0.57 |
| т.вых.пов | т.вр.Голов.6 | 81.7 | 377 | 377 | 229.4 | 212.6 | 0.94 | 0.94 | 11.6 | 11.6 | 16.88 | 555.69 | 555.69 |
| т.вр.Голов.6 | т.опуск | 8.0 | 89 | 89 | 229.4 | 212.6 | 0.04 | 0.04 | 4.6 | 4.6 | 16.81 | 6.97 | 6.97 |
| ТК 7-8 | ЦТП №4 к.7 | 47.8 | 219 | 219 | 227.8 | 214.2 | 0.38 | 0.38 | 7.9 | 7.9 | 13.52 | 104.38 | 104.38 |
| ТК 7-8 | т.вых.поверхн. | 246.6 | 325 | 325 | 225.6 | 216.4 | 2.54 | 2.54 | 10.3 | 10.3 | 9.19 | 353.02 | 353.02 |
| вых.зд.Голов.6 | ,Адм.зд. | 20.0 | 57 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| т.вр.Голов.6 | ТК 7-4 (задвижки) | 31.0 | 377 | 377 | 229.1 | 212.9 | 0.35 | 0.35 | 11.3 | 11.3 | 16.18 | 548.72 | 548.72 |
| т.опуск | Головашкина,6 | 13.7 | 89 | 89 | 229.3 | 212.7 | 0.06 | 0.06 | 4.6 | 4.6 | 16.68 | 6.97 | 6.97 |
| ЦТП №1 к.7 | ЦТП 1 | 0.5 | 133 | 133 | 228.6 | 213.4 | 0.01 | 0.01 | 22.0 | 22.0 | 15.13 | 46.80 | 46.80 |
| ЦТП№2 к.7 |  | 1033.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 2 | т.вр. | 53.4 | 219 | 219 | 223.8 | 210.2 | 0.18 | 0.18 | 3.3 | 3.3 | 13.63 | 67.67 | 67.67 |
| т.вр. | т.вр.ТК 7-19 | 63.1 | 219 | 219 | 223.7 | 210.3 | 0.15 | 0.15 | 2.4 | 2.4 | 13.33 | 57.41 | 57.41 |
| ТК 7-18 | Садовый пр.,3,1 | 18.0 | 159 | 159 | 223.6 | 210.4 | 0.03 | 0.03 | 1.6 | 1.6 | 13.27 | 20.24 | 20.24 |
| т.вр.ТК 7-19 | ТК 7-18 | 2.0 | 159 | 159 | 223.7 | 210.3 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 1.6 | 13.32 | 20.24 | 20.24 |
| т.вр. | Садовый пр.,6 | 20.6 | 89 | 89 | 223.6 | 210.4 | 0.21 | 0.21 | 10.0 | 10.0 | 13.22 | 10.26 | 10.26 |
| ЦТП 2 | т.вх.кан | 15.8 | 108 | 108 | 223.8 | 210.2 | 0.15 | 0.15 | 9.3 | 9.3 | 13.69 | 16.75 | 16.75 |
| т.вр.Побед.28 | Победы,28 Военный суд | 84.3 | 76 | 76 | 223.3 | 210.7 | 0.14 | 0.14 | 1.7 | 1.7 | 12.62 | 2.74 | 2.74 |
| т.вр.Побед.28 | Победы,28 Общежитие №5 | 1.0 | 76 | 76 | 223.4 | 210.6 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 1.6 | 12.90 | 2.70 | 2.70 |
| т.вх.кан | Некрасова,14 | 63.5 | 108 | 108 | 223.3 | 210.7 | 0.59 | 0.59 | 9.3 | 9.3 | 12.51 | 16.75 | 16.75 |
| ТК 7-20 | Садовый пр.,4 | 46.0 | 89 | 89 | 223.7 | 210.3 | 0.16 | 0.16 | 3.6 | 3.6 | 13.39 | 6.12 | 6.12 |
| ТК 7-20 | Садовый пр.,5 | 4.5 | 76 | 76 | 223.8 | 210.2 | 0.03 | 0.03 | 6.9 | 6.9 | 13.66 | 5.35 | 5.35 |
| вх.зд.Сад.3 | Садовый пр.,3 | 5.0 | 159 | 159 | 223.6 | 210.4 | 0.01 | 0.01 | 1.1 | 1.1 | 13.11 | 16.87 | 16.87 |
| т.вр.ТК 7-19 | ТК-7-19 | 55.1 | 219 | 219 | 223.6 | 210.4 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | 0.9 | 13.23 | 37.18 | 37.18 |
| ТК-7-19 | Садовый пр.,7 | 22.5 | 89 | 89 | 223.6 | 210.4 | 0.02 | 0.02 | 0.7 | 0.7 | 13.20 | 2.69 | 2.69 |
| ТК-7-19 | Т.СМ.ИЗ | 50.5 | 219 | 219 | 223.6 | 210.4 | 0.04 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 13.15 | 34.49 | 34.49 |
| Т.СМ.ИЗ | вх.зд.Сад.3 | 13.6 | 219 | 219 | 223.6 | 210.4 | 0.01 | 0.01 | 0.9 | 0.9 | 13.12 | 34.49 | 34.49 |
| вх.зд.Сад.3 | вых.1.Сад.3 | 106.5 | 45 | 45 | 223.1 | 210.9 | 0.47 | 0.47 | 4.4 | 4.4 | 12.17 | 0.93 | 0.93 |
| вых.1.Сад.3 | Победы,28 | 26.5 | 45 | 45 | 223.0 | 211.0 | 0.10 | 0.10 | 3.9 | 3.9 | 11.97 | 0.93 | 0.93 |
| вх.зд.Сад.3 | вых.зд.Сад.3 | 175.5 | 159 | 159 | 223.4 | 210.6 | 0.19 | 0.19 | 1.1 | 1.1 | 12.75 | 16.69 | 16.69 |
| вых.зд.Сад.3 | Садовый пр.,1 | 35.2 | 108 | 108 | 223.1 | 210.9 | 0.32 | 0.32 | 9.2 | 9.2 | 12.10 | 16.69 | 16.69 |
| ЦТП 2 | ТК 7-20 | 30.0 | 108 | 108 | 223.9 | 210.1 | 0.13 | 0.13 | 4.3 | 4.3 | 13.72 | 11.47 | 11.47 |
| ЦТП 2 | Некрасова,8 | 57.0 | 89 | 89 | 223.9 | 210.1 | 0.12 | 0.12 | 2.1 | 2.1 | 13.75 | 4.68 | 4.68 |
| ЦТП 2 | т.вр.Побед.28 | 82.4 | 76 | 76 | 223.5 | 210.5 | 0.54 | 0.54 | 6.6 | 6.6 | 12.90 | 5.44 | 5.44 |
| ЦТП 2 | ЦТП№2 к.7 | 1.0 | 219 | 219 | 224.0 | 210.0 | -0.01 | -0.01 | -8.1 | -8.1 | 14.00 | -106.02 | 106.02 |
| ЦТП №4 к.7 |  | 689.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №4 к.7 | ЦТП 4 | 0.5 | 159 | 159 | 227.0 | 209.0 | 0.01 | 0.01 | 24.6 | 24.6 | 17.98 | 80.36 | 80.36 |
| ТК 7-13 | ТК 7-14 | 20.0 | 159 | 159 | 226.5 | 209.5 | 0.05 | 0.05 | 2.7 | 2.7 | 17.10 | 26.67 | 26.67 |
| ТК 7-14 | ТК 7-15 | 69.0 | 159 | 159 | 226.5 | 209.5 | 0.07 | 0.07 | 1.0 | 1.0 | 16.96 | 16.56 | 16.56 |
| ТК 7-15 | Некрасова,16 | 42.0 | 108 | 108 | 226.1 | 209.9 | 0.38 | 0.38 | 9.1 | 9.1 | 16.19 | 16.56 | 16.56 |
| ТК 7-13 | Некрасова,22 | 27.3 | 89 | 89 | 226.3 | 209.7 | 0.27 | 0.27 | 9.7 | 9.7 | 16.68 | 10.10 | 10.10 |
| ТК 7-14 | Некрасова,20 | 12.0 | 89 | 89 | 226.4 | 209.6 | 0.12 | 0.12 | 9.7 | 9.7 | 16.87 | 10.10 | 10.10 |
| ЦТП 4 | ТК 7-13 | 74.6 | 159 | 159 | 226.6 | 209.4 | 0.38 | 0.38 | 5.1 | 5.1 | 17.21 | 36.77 | 36.77 |
| ЦТП 4 | Головашкина,7 | 40.0 | 76 | 76 | 226.9 | 209.1 | 0.05 | 0.05 | 1.2 | 1.2 | 17.88 | 2.24 | 2.24 |
| ЦТП 4 | ТК 7-17 | 118.9 | 159 | 159 | 226.2 | 209.8 | 0.77 | 0.77 | 6.5 | 6.5 | 16.43 | 41.36 | 41.36 |
| ТК 7-17 | Некрасова,18 | 80.8 | 133 | 133 | 225.9 | 210.1 | 0.34 | 0.34 | 4.2 | 4.2 | 15.75 | 20.50 | 20.50 |
| ТК 7-17 | т.вх.Некр.24 | 26.7 | 133 | 133 | 226.1 | 209.9 | 0.12 | 0.12 | 4.4 | 4.4 | 16.19 | 20.85 | 20.85 |
| т.вх.Некр.24 | т.вых.Некр.24 | 30.7 | 108 | 108 | 226.0 | 210.0 | 0.12 | 0.12 | 3.8 | 3.8 | 15.96 | 10.75 | 10.75 |
| т.вых.Некр.24 | т.вх.Некр.26 | 29.0 | 89 | 89 | 225.7 | 210.3 | 0.32 | 0.32 | 11.0 | 11.0 | 15.32 | 10.75 | 10.75 |
| т.вх.Некр.26 | т.вых.Некр.26 | 43.0 | 89 | 89 | 225.7 | 210.3 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 15.32 | 0.64 | 0.64 |
| т.вых.Некр.26 | т.вх | 36.4 | 32 | 32 | 225.0 | 211.0 | 0.70 | 0.70 | 19.3 | 19.3 | 13.91 | 0.64 | 0.64 |
| т.вх | Некрасова,24А | 0.5 | 38 | 38 | 225.0 | 211.0 | 0.00 | 0.00 | 3.6 | 3.6 | 13.91 | 0.49 | 0.49 |
| т.вх.Некр.24 | Некрасова,24 | 0.5 | 108 | 108 | 226.1 | 209.9 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 3.4 | 16.19 | 10.10 | 10.10 |
| т.вх.Некр.26 | Некрасова,26 | 3.0 | 89 | 89 | 225.6 | 210.4 | 0.03 | 0.03 | 9.7 | 9.7 | 15.26 | 10.10 | 10.10 |
| т.вх | Некрасова,мастерская | 34.4 | 57 | 57 | 225.0 | 211.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 13.91 | 0.16 | 0.16 |
| ЦТП №3 к.7 |  | 959.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №3 к.7 | ЦТП 3 | 1.0 | 219 | 219 | 226.0 | 206.0 | 0.03 | 0.03 | 28.2 | 28.2 | 19.94 | 197.14 | 197.14 |
| ТК 7-12 | Победы,22,1 | 28.0 | 108 | 108 | 224.4 | 207.6 | 0.38 | 0.38 | 13.6 | 13.6 | 16.86 | 20.28 | 20.28 |
| ЦТП 3 | ТК 7-12 | 48.2 | 159 | 159 | 224.8 | 207.2 | 1.16 | 1.16 | 24.1 | 24.1 | 17.62 | 79.65 | 79.65 |
| ЦТП 3 | Победы,30 | 31.5 | 133 | 133 | 225.6 | 206.4 | 0.34 | 0.34 | 10.8 | 10.8 | 19.26 | 32.80 | 32.80 |
| ТК 7-12 | Победы,22 | 101.8 | 108 | 108 | 222.7 | 209.3 | 2.09 | 2.09 | 20.5 | 20.5 | 13.44 | 24.92 | 24.92 |
| ТК 7-12 | т.вр.Победы.22 | 48.9 | 133 | 133 | 224.2 | 207.8 | 0.58 | 0.58 | 11.9 | 11.9 | 16.45 | 34.45 | 34.45 |
| ТК 7-16 | Победы,22,3 | 90.5 | 108 | 108 | 223.4 | 208.6 | 0.58 | 0.58 | 6.5 | 6.5 | 14.88 | 13.98 | 13.98 |
| ТК 7-16 | Победы,22,2 | 27.4 | 108 | 108 | 223.6 | 208.4 | 0.38 | 0.38 | 13.7 | 13.7 | 15.29 | 20.40 | 20.40 |
| ЦТП 3 | т.см.диам. | 46.2 | 89 | 89 | 225.7 | 206.3 | 0.26 | 0.26 | 5.5 | 5.5 | 19.43 | 7.62 | 7.62 |
| ТК 7-9 | Некрасова,12 | 73.4 | 89 | 89 | 223.1 | 208.9 | 1.38 | 1.38 | 18.9 | 18.9 | 14.25 | 14.07 | 14.07 |
| ТК 7-9 | Некрасова,10 | 22.7 | 89 | 89 | 224.0 | 208.0 | 0.52 | 0.52 | 22.9 | 22.9 | 15.98 | 15.51 | 15.51 |
| ТК 7-10 | ТК 7-9 | 79.7 | 133 | 133 | 224.5 | 207.5 | 0.70 | 0.70 | 8.8 | 8.8 | 17.02 | 29.58 | 29.58 |
| ТК 7-10 | Некрасова,2 | 32.3 | 133 | 133 | 225.1 | 206.9 | 0.15 | 0.15 | 4.6 | 4.6 | 18.12 | 21.50 | 21.50 |
| ТК 7-10 | вх.зд.некр.4 | 45.5 | 108 | 108 | 224.2 | 207.8 | 1.01 | 1.01 | 22.3 | 22.3 | 16.39 | 26.00 | 26.00 |
| вых.зд.Некр.4 | вх.зд.Некр.6 | 48.9 | 89 | 89 | 223.3 | 208.7 | 0.76 | 0.76 | 15.5 | 15.5 | 14.66 | 12.76 | 12.76 |
| вх.зд.некр.4 | вых.зд.Некр.4 | 20.0 | 108 | 108 | 224.1 | 207.9 | 0.11 | 0.11 | 5.4 | 5.4 | 16.18 | 12.76 | 12.76 |
| т.вр.Победы.32 | т.вх.в кн | 98.4 | 219 | 219 | 225.4 | 206.6 | 0.42 | 0.42 | 4.3 | 4.3 | 18.72 | 77.07 | 77.07 |
| т.см.диам. | Победы,32 | 16.4 | 108 | 108 | 225.7 | 206.3 | 0.03 | 0.03 | 1.9 | 1.9 | 19.37 | 7.62 | 7.62 |
| т.вх.в кн | ТК 7-10 | 35.3 | 219 | 219 | 225.2 | 206.8 | 0.15 | 0.15 | 4.3 | 4.3 | 18.42 | 77.07 | 77.07 |
| вх.зд.некр.4 | Некрасова,4 | 0.5 | 108 | 108 | 224.2 | 207.8 | 0.00 | 0.00 | 5.8 | 5.8 | 16.39 | 13.23 | 13.23 |
| т.вр.Победы.22 | Победы,22 | 2.0 | 57 | 45 | 224.2 | 207.8 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 16.45 | 0.07 | 0.07 |
| т.вр.Победы.22 | ТК 7-16 | 17.0 | 133 | 133 | 224.0 | 208.0 | 0.20 | 0.20 | 11.9 | 11.9 | 16.05 | 34.38 | 34.38 |
| ЦТП 3 | т.вр.Победы.32 | 43.2 | 219 | 219 | 225.8 | 206.2 | 0.19 | 0.19 | 4.3 | 4.3 | 19.57 | 77.07 | 77.07 |
| вх.зд.Некр.6 | Некрасова,6 | 0.5 | 89 | 89 | 223.3 | 208.7 | 0.01 | 0.01 | 15.5 | 15.5 | 14.64 | 12.76 | 12.76 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. гидрав. разрегул. | Коэф. смешения | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Темп. сетев. воды на вх., °С План | Темп. сетев. воды на вх., °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Напор на входе, м | Напор на выходе, м | Располаг. перепад на вводе, м | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт | Коэф. тепл. разрегул. |
| Котельная №7 ЗАО "Мособлэнергогаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП№2 к.7 | 85.74 | 85.74 | 85.74 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 225.49 | 216.51 | 8.97 | 3.8585 | 1.8891 | 1.8891 | 1.00 |
| ЦТП №4 к.7 | 80.40 | 80.40 | 80.40 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.75 | 214.25 | 13.51 | 3.6178 | 1.7712 | 1.7712 | 1.00 |
| ЦТП №3 к.7 | 109.52 | 109.52 | 109.52 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 222.16 | 219.84 | 2.32 | 4.9285 | 2.4129 | 2.4129 | 1.00 |
| ,гаражи | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 230.29 | 211.71 | 18.58 | 0.0256 | 0.0126 | 0.0126 | 1.00 |
| Головашкина,10 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 228.02 | 213.98 | 14.03 | 0.5203 | 0.2547 | 0.2548 | 1.00 |
| Головашкина,12 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 226.93 | 215.07 | 11.86 | 0.5235 | 0.2563 | 0.2564 | 1.00 |
| Головашкина,5 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 228.46 | 213.54 | 14.91 | 0.5354 | 0.2621 | 0.2621 | 1.00 |
| Головашкина,6 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 229.34 | 212.66 | 16.67 | 0.0736 | 0.0360 | 0.0361 | 1.00 |
| Головашкина,6 ФГУП | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 229.94 | 212.06 | 17.88 | 0.1100 | 0.0539 | 0.0538 | 1.00 |
| Головашкина,8 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 227.70 | 214.30 | 13.41 | 0.5267 | 0.2579 | 0.2579 | 1.00 |
| ЦТП№2 к.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Некрасова,14 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 223.25 | 210.75 | 12.50 | 0.7540 | 0.3691 | 0.3691 | 1.00 |
| Некрасова,8 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 223.87 | 210.13 | 13.74 | 0.2108 | 0.1032 | 0.1033 | 1.00 |
| Победы,28 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.00 | 0.4 | 20.0 | 20.7 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 48.5 | 222.97 | 211.03 | 11.94 | 0.0417 | 0.0204 | 0.0211 | 1.03 |
| Победы,28 Военный суд | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 223.31 | 210.69 | 12.62 | 0.1233 | 0.0604 | 0.0603 | 1.00 |
| Победы,28 Общежитие №5 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 223.45 | 210.55 | 12.89 | 0.1213 | 0.0594 | 0.0593 | 1.00 |
| Садовый пр.,1 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 223.04 | 210.96 | 12.09 | 0.7509 | 0.3676 | 0.3676 | 1.00 |
| Садовый пр.,3 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.1 | 223.55 | 210.45 | 13.11 | 0.7593 | 0.3717 | 0.3722 | 1.00 |
| Садовый пр.,4 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 223.70 | 210.30 | 13.39 | 0.2756 | 0.1349 | 0.1349 | 1.00 |
| Садовый пр.,5 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 223.82 | 210.18 | 13.65 | 0.2406 | 0.1178 | 0.1179 | 1.00 |
| Садовый пр.,6 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 223.60 | 210.40 | 13.20 | 0.4618 | 0.2261 | 0.2262 | 1.00 |
| Садовый пр.,7 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 223.60 | 210.40 | 13.20 | 0.1210 | 0.0593 | 0.0592 | 1.00 |
| ЦТП №4 к.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головашкина,7 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 226.94 | 209.06 | 17.88 | 0.1006 | 0.0493 | 0.0493 | 1.00 |
| Некрасова,16 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.1 | 226.09 | 209.91 | 16.18 | 0.7453 | 0.3649 | 0.3654 | 1.00 |
| Некрасова,18 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 225.87 | 210.13 | 15.74 | 0.9227 | 0.4517 | 0.4517 | 1.00 |
| Некрасова,20 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 226.42 | 209.58 | 16.85 | 0.4547 | 0.2226 | 0.2227 | 1.00 |
| Некрасова,22 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 226.33 | 209.67 | 16.66 | 0.4547 | 0.2226 | 0.2227 | 1.00 |
| Некрасова,24 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 226.09 | 209.91 | 16.18 | 0.4546 | 0.2226 | 0.2227 | 1.00 |
| Некрасова,24А | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 224.95 | 211.05 | 13.90 | 0.0220 | 0.0108 | 0.0108 | 1.00 |
| Некрасова,26 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 225.62 | 210.38 | 15.24 | 0.4547 | 0.2226 | 0.2227 | 1.00 |
| Некрасова,мастерская | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 224.95 | 211.05 | 13.91 | 0.0070 | 0.0034 | 0.0034 | 1.00 |
| ЦТП №3 к.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Некрасова,10 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 223.97 | 208.03 | 15.93 | 0.3878 | 0.1899 | 0.1899 | 1.00 |
| Некрасова,12 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 223.11 | 208.89 | 14.21 | 0.3517 | 0.1722 | 0.1722 | 1.00 |
| Некрасова,2 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 225.02 | 206.98 | 18.03 | 0.5374 | 0.2631 | 0.2631 | 1.00 |
| Некрасова,4 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 224.19 | 207.81 | 16.37 | 0.3308 | 0.1620 | 0.1620 | 1.00 |
| Некрасова,6 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 223.31 | 208.69 | 14.61 | 0.3191 | 0.1562 | 0.1562 | 1.00 |
| Победы,22 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 224.22 | 207.78 | 16.45 | 0.0017 | 0.0008 | 0.0008 | 1.00 |
| Победы,22 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 222.70 | 209.30 | 13.40 | 0.6230 | 0.3050 | 0.3050 | 1.00 |
| Победы,22,1 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 224.39 | 207.61 | 16.78 | 0.5070 | 0.2482 | 0.2482 | 1.00 |
| Победы,22,2 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 223.63 | 208.37 | 15.27 | 0.5100 | 0.2497 | 0.2497 | 1.00 |
| Победы,22,3 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 223.43 | 208.57 | 14.87 | 0.3496 | 0.1712 | 0.1712 | 1.00 |
| Победы,30 | 32.80 | 32.80 | 32.80 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 225.60 | 206.40 | 19.19 | 0.8199 | 0.4014 | 0.4014 | 1.00 |
| Победы,32 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 225.68 | 206.32 | 19.37 | 0.1905 | 0.0932 | 0.0932 | 1.00 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Напор на вводе в систему, м | Диам. камеры смешения, мм | Номер элеватора | Диам. сопла элеватора, мм | Коэф. смешения | Дрос. напор элеватором, м | Количество шайб | Диам. шайбы, мм | Дрос. напор шайбой, м | Напор в системе, м |
| Котельная №7 ЗАО "Мособлэнергогаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП№2 к.7 | 8.97 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 55.1 | 7.97 | 1.00 |
| ЦТП №4 к.7 | 13.51 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 47.7 | 12.51 | 1.00 |
| ЦТП №3 к.7 | 2.32 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 97.6 | 1.32 | 1.00 |
| ,гаражи | 18.58 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 3.7 | 16.58 | 2.00 |
| Головашкина,10 | 14.03 | 36.0 | 5 | 19.1 | 0.8 | 7.26 | 1 | 23.0 | 4.77 | 2.00 |
| Головашкина,12 | 11.86 | 36.0 | 5 | 19.2 | 0.8 | 7.25 | 1 | 26.8 | 2.61 | 2.00 |
| Головашкина,5 | 14.91 | 36.0 | 5 | 19.4 | 0.8 | 7.24 | 1 | 22.3 | 5.67 | 2.00 |
| Головашкина,6 | 16.67 | 15.0 | 1 | 7.1 | 0.8 | 7.75 | 1 | 7.9 | 6.92 | 2.00 |
| Головашкина,6 ФГУП | 17.88 | 15.0 | 1 | 8.8 | 0.8 | 7.36 | 1 | 9.2 | 8.52 | 2.00 |
| Головашкина,8 | 13.41 | 36.0 | 5 | 19.2 | 0.8 | 7.25 | 1 | 24.0 | 4.16 | 2.00 |
| ЦТП№2 к.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Некрасова,14 | 12.50 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 22.7 | 10.50 | 2.00 |
| Некрасова,8 | 13.74 | 25.0 | 3 | 12.0 | 0.8 | 7.64 | 1 | 15.2 | 4.10 | 2.00 |
| Победы,28 | 11.94 | 15.0 | 1 | 6.0 | 0.4 | 4.81 | 1 | 6.4 | 5.13 | 2.00 |
| Победы,28 Военный суд | 12.62 | 15.0 | 1 | 9.2 | 0.8 | 7.69 | 1 | 12.7 | 2.93 | 2.00 |
| Победы,28 Общежитие №5 | 12.89 | 15.0 | 1 | 9.1 | 0.8 | 7.63 | 1 | 12.2 | 3.27 | 2.00 |
| Садовый пр.,1 | 12.09 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 22.9 | 10.09 | 2.00 |
| Садовый пр.,3 | 13.11 | 59.0 | 7 | 20.8 | 0.8 | 11.02 | 1 | 74.9 | 0.09 | 2.00 |
| Садовый пр.,4 | 13.39 | 25.0 | 3 | 13.9 | 0.8 | 7.23 | 1 | 17.3 | 4.16 | 2.00 |
| Садовый пр.,5 | 13.65 | 25.0 | 3 | 13.0 | 0.8 | 7.31 | 1 | 16.0 | 4.34 | 2.00 |
| Садовый пр.,6 | 13.20 | 36.0 | 5 | 17.9 | 0.8 | 7.47 | 1 | 23.1 | 3.73 | 2.00 |
| Садовый пр.,7 | 13.20 | 15.0 | 1 | 9.1 | 0.8 | 7.62 | 1 | 11.9 | 3.58 | 2.00 |
| ЦТП №4 к.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головашкина,7 | 17.88 | 15.0 | 1 | 8.4 | 0.8 | 7.24 | 1 | 8.7 | 8.63 | 2.00 |
| Некрасова,16 | 16.18 | 59.0 | 7 | 20.5 | 0.8 | 11.26 | 1 | 31.1 | 2.91 | 2.00 |
| Некрасова,18 | 15.74 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 23.5 | 13.74 | 2.00 |
| Некрасова,20 | 16.85 | 36.0 | 5 | 17.7 | 0.8 | 7.51 | 1 | 19.3 | 7.33 | 2.00 |
| Некрасова,22 | 16.66 | 36.0 | 5 | 17.7 | 0.8 | 7.51 | 1 | 19.4 | 7.14 | 2.00 |
| Некрасова,24 | 16.18 | 36.0 | 5 | 17.7 | 0.8 | 7.51 | 1 | 19.8 | 6.67 | 2.00 |
| Некрасова,24А | 13.90 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 3.8 | 11.90 | 2.00 |
| Некрасова,26 | 15.24 | 36.0 | 5 | 17.7 | 0.8 | 7.51 | 1 | 20.5 | 5.73 | 2.00 |
| Некрасова,мастерская | 13.91 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2\* | 3.0 | 11.91 | 2.00 |
| ЦТП №3 к.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Некрасова,10 | 15.93 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 20.4 | 13.93 | 2.00 |
| Некрасова,12 | 14.21 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 20.1 | 12.21 | 2.00 |
| Некрасова,2 | 18.03 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 23.2 | 16.03 | 2.00 |
| Некрасова,4 | 16.37 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 18.7 | 14.37 | 2.00 |
| Некрасова,6 | 14.61 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 19.0 | 12.61 | 2.00 |
| Победы,22 | 16.45 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 2\* | 3.0 | 14.45 | 2.00 |
| Победы,22 | 13.40 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 27.2 | 11.40 | 2.00 |
| Победы,22,1 | 16.78 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 23.0 | 14.78 | 2.00 |
| Победы,22,2 | 15.27 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 23.7 | 13.27 | 2.00 |
| Победы,22,3 | 14.87 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 19.7 | 12.87 | 2.00 |
| Победы,30 | 19.19 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 28.1 | 17.19 | 2.00 |
| Победы,32 | 19.37 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 13.5 | 17.37 | 2.00 |

Котельная БМК - 140

**Схема 14**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\БМК 140\схема бмк.emf

**График 75**

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\БМК 140\цтп 1.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\БМК 140\цтп 3.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\БМК 140\цтп 4.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\БМК 140\цтп 5.emf

График

C:\Users\1\Desktop\Схема реутов 27,02,2014\Схема реутов 26,03,2014\Выгрузка\Перспективное положение\БМК 140\цтп 7.emf

**Таблица 24**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел Начальный | Узел Конечный | Длина, м | Диам, мм, Под. | Диам, мм, Обр. | Напор в конечном узле, м, Под. | Напор в конечном узле, м, Обр. | Потери напора, м, Под. | Потери напора, м, Обр. | Удельные потери, мм/м Под. | Удельные потери, мм/м Обр. | Располаг. напор в конеч. узле, м | Фактический расход, т/ч Под. | Фактический расход, т/ч Обр. |
| Котельная БМК-140 ЗАО "Мособэнергогаз" |  | 8861.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная БМК-140 ЗАО "Мособэнергогаз" | ТК13 | 482.5 | 720 | 720 | 238.3 | 209.7 | 4.72 | 4.72 | 9.8 | 9.8 | 28.56 | 2944.52 | 2944.52 |
| ТК 3-14 | т.вх.канал | 13.5 | 530 | 530 | 233.2 | 214.8 | 0.25 | 0.25 | 18.5 | 18.5 | 18.32 | 1848.79 | 1848.79 |
| ТК 10-15 | ТК 10-22 | 54.3 | 325 | 325 | 231.0 | 217.0 | 1.08 | 1.08 | 19.8 | 19.8 | 13.99 | 515.22 | 515.22 |
| ТК 10-22 | ТК 10-23 | 39.4 | 273 | 273 | 230.2 | 217.8 | 0.79 | 0.79 | 20.1 | 20.1 | 12.41 | 302.91 | 302.91 |
| ТК 10-23 | ТК 10-28 | 105.3 | 219 | 219 | 229.4 | 218.6 | 0.79 | 0.79 | 7.5 | 7.5 | 10.82 | 109.96 | 109.96 |
| ТК 10-28 | Октября,д/с №8 | 55.1 | 89 | 89 | 227.5 | 220.5 | 1.89 | 1.89 | 34.3 | 34.3 | 7.04 | 18.97 | 18.97 |
| ТК 10-15 | ТК 10-16 | 72.0 | 530 | 530 | 231.3 | 216.7 | 0.74 | 0.74 | 10.2 | 10.2 | 14.67 | 1333.57 | 1333.57 |
| ТК 10-16 | ТК 10-18 | 131.3 | 273 | 273 | 230.5 | 217.5 | 0.80 | 0.80 | 6.1 | 6.1 | 13.07 | 166.49 | 166.49 |
| ТК 10-20 | ТК 10-21 | 132.6 | 133 | 133 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ТК 10-19 | ТК 10-20 | 27.1 | 159 | 159 | 230.0 | 218.0 | 0.33 | 0.33 | 12.0 | 12.0 | 11.97 | 56.21 | 56.21 |
| ТК 10-18 | ТК 10-19 | 46.7 | 219 | 219 | 230.3 | 217.7 | 0.23 | 0.23 | 4.8 | 4.8 | 12.62 | 88.25 | 88.25 |
| т.вр.ЦТП 7 | ЦТП №7 к.БМК | 7.5 | 219 | 219 | 234.6 | 213.4 | 0.10 | 0.10 | 13.3 | 13.3 | 21.24 | 135.59 | 135.59 |
| ТК 3-2 | ЦТП №1 к.БМК | 152.2 | 219 | 219 | 229.8 | 218.2 | 1.15 | 1.15 | 7.6 | 7.6 | 11.52 | 104.77 | 104.77 |
| ТК13 | Октября,32 | 177.0 | 89 | 89 | 229.4 | 218.6 | 8.86 | 8.86 | 50.1 | 50.1 | 10.83 | 22.92 | 22.92 |
| ТК 10-23 | Юбилейный пр.,49 | 35.1 | 133 | 133 | 228.7 | 219.3 | 1.55 | 1.55 | 44.1 | 44.1 | 9.31 | 66.27 | 66.27 |
| ТК 10-18 | Юбилейный пр.,60 | 6.7 | 159 | 159 | 230.4 | 217.6 | 0.15 | 0.15 | 23.3 | 23.3 | 12.76 | 78.24 | 78.24 |
| ТК 10-19 | В.Н. Челомея,7 | 8.7 | 108 | 108 | 230.0 | 218.0 | 0.29 | 0.29 | 33.9 | 33.9 | 12.03 | 32.04 | 32.04 |
| ТК 10-20 | В.Н. Челомея,9 | 22.1 | 133 | 133 | 229.3 | 218.7 | 0.70 | 0.70 | 31.7 | 31.7 | 10.56 | 56.21 | 56.21 |
| тк 3-2 | т.вр.ЦТП 7 | 67.4 | 426 | 426 | 234.7 | 213.3 | 1.20 | 1.20 | 17.8 | 17.8 | 21.44 | 1005.08 | 1005.08 |
| ТК3-4 | В.Н. Челомея,8 | 1.2 | 89 | 89 | 229.2 | 218.8 | 0.02 | 0.02 | 13.8 | 13.8 | 10.44 | 12.05 | 12.05 |
| т.вр.ЦТП 7 | т.вр.ВНС | 92.6 | 377 | 377 | 232.1 | 215.9 | 2.62 | 2.62 | 28.3 | 28.3 | 16.20 | 869.49 | 869.49 |
| т.вх.канал | ТК 3-9 | 45.2 | 325 | 325 | 230.7 | 217.3 | 0.48 | 0.48 | 10.7 | 10.7 | 13.35 | 378.87 | 378.87 |
| ТК 3-9 | Юбилейный пр.,48 | 5.0 | 108 | 108 | 230.7 | 217.3 | 0.02 | 0.02 | 3.2 | 3.2 | 13.31 | 9.91 | 9.91 |
| ТК 3-9 | ТК 3-10 | 55.0 | 325 | 325 | 230.1 | 217.9 | 0.56 | 0.56 | 10.2 | 10.2 | 12.23 | 368.96 | 368.96 |
| ТК 3-10 | Юбилейный пр.,52 | 63.0 | 133 | 133 | 229.9 | 218.1 | 0.26 | 0.26 | 4.1 | 4.1 | 11.72 | 20.11 | 20.11 |
| т.вх.канал | Носовихинское ш.,22 | 19.6 | 133 | 133 | 231.1 | 216.9 | 0.08 | 0.08 | 3.9 | 3.9 | 14.16 | 19.83 | 19.83 |
| ЦТП №7 к.БМК | вх.зд.Юбил.56 | 188.2 | 159 | 159 | 230.5 | 217.5 | 4.08 | 4.08 | 21.7 | 21.7 | 13.09 | 75.43 | 75.43 |
| вх.зд.Юбил.56 | Юбилейный пр.,56 | 3.0 | 159 | 159 | 230.5 | 217.5 | 0.01 | 0.01 | 5.0 | 5.0 | 13.06 | 36.19 | 36.19 |
| ТК3-3 | ЦТП №5 к.БМК-140 | 147.2 | 219 | 219 | 230.3 | 217.7 | 0.14 | 0.14 | 1.0 | 1.0 | 12.51 | 39.24 | 39.24 |
| ТК 3-1 | тк 3-2 | 100.0 | 426 | 426 | 235.9 | 212.1 | 1.78 | 1.78 | 17.8 | 17.8 | 23.84 | 1005.08 | 1005.08 |
| т.см.д | ТК3-4 | 555.8 | 89 | 89 | 229.2 | 218.8 | 8.45 | 8.45 | 15.2 | 15.2 | 10.47 | 12.63 | 12.63 |
| ТК3-4 | т.вр.Октябр.36 | 68.4 | 76 | 76 | 229.2 | 218.8 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 10.46 | 0.57 | 0.57 |
| т.вр.Октябр.36 | Октября,36 | 27.3 | 57 | 57 | 229.2 | 218.8 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 10.43 | 0.57 | 0.57 |
| т.вр.Октябр.36 | ТК-3-5 Н/Б | 26.2 | 57 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вх.зд.Юбил.56 | вых.зд.Юбил.56 | 8.4 | 159 | 159 | 230.5 | 217.5 | 0.05 | 0.05 | 5.9 | 5.9 | 12.99 | 39.24 | 39.24 |
| вых.зд.Юбил.56 | ТК3-3 | 17.0 | 159 | 159 | 230.4 | 217.6 | 0.10 | 0.10 | 5.9 | 5.9 | 12.79 | 39.24 | 39.24 |
| ТК 3-1 | ТК 3-11 | 119.3 | 426 | 426 | 237.7 | 210.3 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 27.41 | 12.63 | 12.63 |
| ТК13 | ТК 3-1 | 96.3 | 530 | 530 | 237.7 | 210.3 | 0.57 | 0.57 | 6.0 | 6.0 | 27.41 | 1017.71 | 1017.71 |
| ТК13 | т.вх.канал | 29.5 | 530 | 530 | 237.7 | 210.3 | 0.58 | 0.58 | 19.6 | 19.6 | 27.40 | 1903.89 | 1903.89 |
| ТК3-17 | т.вых.канал | 25.5 | 530 | 530 | 234.8 | 213.2 | 0.47 | 0.47 | 18.5 | 18.5 | 21.60 | 1848.79 | 1848.79 |
| ТК 3-11 | т.см.д | 37.6 | 159 | 159 | 237.7 | 210.3 | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 27.36 | 12.63 | 12.63 |
| Юбилейный пр.,49 | Юбилейный пр.,49 подз.стоянка | 24.0 | 133 | 133 | 228.3 | 219.7 | 0.36 | 0.36 | 14.9 | 14.9 | 8.59 | 38.50 | 38.50 |
| т.вх.канал | т.вых.канал. | 13.0 | 273 | 273 | 230.1 | 217.9 | 0.11 | 0.11 | 8.4 | 8.4 | 12.20 | 196.14 | 196.14 |
| т.вр.ВНС | т.вых.поверхн. | 16.0 | 377 | 377 | 231.6 | 216.4 | 0.45 | 0.45 | 28.3 | 28.3 | 15.29 | 869.49 | 869.49 |
| т.вых.поверхн. | т.вр.Носов.22 | 6.4 | 377 | 377 | 231.5 | 216.5 | 0.18 | 0.18 | 28.3 | 28.3 | 14.93 | 869.49 | 869.49 |
| т.вр.ВНС | ,ВНС | 6.0 | 45 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| т.вр.Носов.22 | т.вх.канал(дор) | 32.0 | 377 | 377 | 231.2 | 216.8 | 0.27 | 0.27 | 8.3 | 8.3 | 14.40 | 470.79 | 470.79 |
| т.вх.канал(дор) | т.вых.канал | 10.0 | 377 | 377 | 231.2 | 216.8 | 0.03 | 0.03 | 3.4 | 3.4 | 14.33 | 300.91 | 300.91 |
| т.вр.Носов.22 | т.вр.Юбил.48 | 37.0 | 377 | 377 | 231.2 | 216.8 | 0.22 | 0.22 | 5.9 | 5.9 | 14.49 | 398.70 | 398.70 |
| т.вр.Юбил.48 | т.вх.канал | 7.5 | 325 | 325 | 231.2 | 216.8 | 0.09 | 0.09 | 11.9 | 11.9 | 14.31 | 398.70 | 398.70 |
| т.вых.канал. | ЦТП 4 | 6.5 | 273 | 273 | 230.0 | 218.0 | 0.05 | 0.05 | 8.4 | 8.4 | 12.09 | 196.14 | 196.14 |
| ЦТП 4 | ЦТП 4 | 15.0 | 273 | 273 | 230.0 | 218.0 | 0.05 | 0.05 | 3.4 | 3.4 | 11.99 | 124.56 | 124.56 |
| ЦТП 4 | ЦТП №3 к.БМК | 3.2 | 273 | 273 | 230.0 | 218.0 | 0.01 | 0.01 | 3.4 | 3.4 | 11.97 | 124.56 | 124.56 |
| ТК13 | Юбилейный пр.,43 | 43.0 | 57 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| т.вх.канал | т.вых.канал | 14.1 | 530 | 530 | 237.4 | 210.6 | 0.28 | 0.28 | 19.6 | 19.6 | 26.84 | 1903.89 | 1903.89 |
| т.вых.канал | т.вх.канал. | 84.4 | 530 | 530 | 235.8 | 212.2 | 1.66 | 1.66 | 19.6 | 19.6 | 23.53 | 1903.89 | 1903.89 |
| т.вх.канал. | ТК3-17 | 25.0 | 530 | 530 | 235.3 | 212.7 | 0.49 | 0.49 | 19.6 | 19.6 | 22.55 | 1903.89 | 1903.89 |
| т.вых.канал | ТК 3-14 | 75.2 | 530 | 530 | 233.4 | 214.6 | 1.39 | 1.39 | 18.5 | 18.5 | 18.82 | 1848.79 | 1848.79 |
| т.вх.канал | т.вых.канал | 15.9 | 530 | 530 | 232.9 | 215.1 | 0.29 | 0.29 | 18.5 | 18.5 | 17.73 | 1848.79 | 1848.79 |
| т.вых.канал | ТК 10-15 | 42.9 | 530 | 530 | 232.1 | 215.9 | 0.79 | 0.79 | 18.5 | 18.5 | 16.14 | 1848.79 | 1848.79 |
| ТК 10-23 | Юбилейный пр-т,вл3 | 6.3 | 159 | 159 | 229.8 | 218.2 | 0.38 | 0.38 | 61.1 | 61.1 | 11.64 | 126.68 | 126.68 |
| ТК 3-10 | ТК 3-10а | 32.0 | 325 | 325 | 229.8 | 218.2 | 0.29 | 0.29 | 9.1 | 9.1 | 11.65 | 348.86 | 348.86 |
| ТК 3-10а | ТК 3-10б | 33.3 | 325 | 325 | 229.5 | 218.5 | 0.29 | 0.29 | 8.6 | 8.6 | 11.08 | 338.84 | 338.84 |
| ТК 3-10а | Носовихинское ш.,25в,33 | 70.0 | 89 | 89 | 229.2 | 218.8 | 0.67 | 0.67 | 9.6 | 9.6 | 10.31 | 10.01 | 10.01 |
| ТК 3-10б | Носовихинское ш.,25в,32 | 51.0 | 219 | 219 | 229.0 | 219.0 | 0.55 | 0.55 | 10.8 | 10.8 | 9.98 | 131.52 | 131.52 |
| ТК 3-10б | Носовихинское ш.,25в,к.31 | 9.0 | 273 | 273 | 229.5 | 218.5 | 0.07 | 0.07 | 8.3 | 8.3 | 10.93 | 207.33 | 207.33 |
| ТК3-17 | Юбилейный пр.,45 | 15.8 | 159 | 159 | 235.1 | 212.9 | 0.18 | 0.18 | 11.6 | 11.6 | 22.18 | 55.10 | 55.10 |
| т.вх.канал(дор) | Носовихинское ш.,25 Б К.30 | 52.0 | 273 | 273 | 230.9 | 217.1 | 0.29 | 0.29 | 5.6 | 5.6 | 13.82 | 169.88 | 169.88 |
| ТК 10-22 | ТК-19 | 107.8 | 273 | 273 | 230.1 | 217.9 | 0.94 | 0.94 | 8.7 | 8.7 | 12.11 | 212.32 | 212.32 |
| ТК-19 | ТК-20 | 50.4 | 273 | 273 | 229.6 | 218.4 | 0.44 | 0.44 | 8.7 | 8.7 | 11.23 | 212.32 | 212.32 |
| У-1 | У-2 | 64.8 | 219 | 219 | 228.0 | 220.0 | 0.61 | 0.61 | 9.4 | 9.4 | 8.05 | 122.88 | 122.88 |
| У-2 | Октября,42 | 84.0 | 219 | 219 | 227.7 | 220.3 | 0.29 | 0.29 | 3.4 | 3.4 | 7.48 | 73.87 | 73.87 |
| ТК-20 | У-1 | 63.6 | 219 | 219 | 228.6 | 219.4 | 0.98 | 0.98 | 15.4 | 15.4 | 9.26 | 157.47 | 157.47 |
| У-1 | Юбилейный пр-т,вл4 | 110.0 | 108 | 108 | 224.3 | 223.7 | 4.34 | 4.34 | 39.5 | 39.5 | 0.58 | 34.58 | 34.58 |
| У-2 | Юбилейный пр-т,вл24 | 22.0 | 108 | 108 | 226.3 | 221.7 | 1.74 | 1.74 | 79.3 | 79.3 | 4.56 | 49.01 | 49.01 |
| ТК 10-17 | Юбилейный пр.,62 | 92.0 | 159 | 159 | 229.7 | 218.3 | 1.16 | 1.16 | 12.6 | 12.6 | 11.41 | 57.52 | 57.52 |
| ТК 10-16 | ТК 10-17 | 59.9 | 530 | 530 | 230.9 | 217.1 | 0.47 | 0.47 | 7.8 | 7.8 | 13.73 | 1167.08 | 1167.08 |
| ТК-20 | Юбилейный пр-т,вл26 | 18.0 | 219 | 219 | 229.6 | 218.4 | 0.04 | 0.04 | 2.2 | 2.2 | 11.15 | 54.85 | 54.85 |
| ТК 10-17 | ,мкр.10 К-6 | 25.9 | 57 | 57 | 230.6 | 217.4 | 0.24 | 0.24 | 9.3 | 9.3 | 13.24 | 2.62 | 2.62 |
| ТК 52 | ,мкр.10 К-13 | 29.5 | 133 | 133 | 225.1 | 222.9 | 0.39 | 0.39 | 13.1 | 13.1 | 2.13 | 36.19 | 36.19 |
| ТК 10-17 | ТК 22 | 127.0 | 530 | 530 | 230.0 | 218.0 | 0.90 | 0.90 | 7.1 | 7.1 | 11.93 | 1106.94 | 1106.94 |
| ТК 22 | ТК 23 | 84.0 | 530 | 530 | 229.4 | 218.6 | 0.54 | 0.54 | 6.4 | 6.4 | 10.86 | 1054.45 | 1054.45 |
| ТК 23 | ТК 24 | 141.0 | 426 | 426 | 228.2 | 219.8 | 1.25 | 1.25 | 8.9 | 8.9 | 8.35 | 682.38 | 682.38 |
| ТК 24 | ,мкр.10 К-8 | 33.3 | 108 | 108 | 228.2 | 219.8 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | 8.34 | 2.86 | 2.86 |
| ТК 24 | ТК 25 | 83.1 | 325 | 325 | 227.9 | 220.1 | 0.23 | 0.23 | 2.8 | 2.8 | 7.89 | 184.64 | 184.64 |
| ТК 25 | ТК 50 | 320.0 | 219 | 219 | 224.9 | 223.1 | 3.04 | 3.04 | 9.5 | 9.5 | 1.80 | 114.57 | 114.57 |
| ТК 50 | Носовихинское ш.,45 | 32.0 | 219 | 219 | 224.6 | 223.4 | 0.30 | 0.30 | 9.5 | 9.5 | 1.19 | 114.57 | 114.57 |
| ТК 23 | ТК 26 | 89.8 | 426 | 426 | 229.2 | 218.8 | 0.24 | 0.24 | 2.7 | 2.7 | 10.37 | 372.07 | 372.07 |
| ТК 26 | Юбилейный пр.,72 | 30.4 | 159 | 159 | 228.5 | 219.5 | 0.64 | 0.64 | 21.1 | 21.1 | 9.09 | 74.52 | 74.52 |
| ТК 26 | ТК 27 | 112.7 | 426 | 426 | 229.0 | 219.0 | 0.20 | 0.20 | 1.7 | 1.7 | 9.98 | 297.55 | 297.55 |
| ТК 27 | ТК 28 | 44.0 | 325 | 325 | 228.7 | 219.3 | 0.25 | 0.25 | 5.7 | 5.7 | 9.48 | 276.13 | 276.13 |
| ТК 28 | ТК 53 | 106.4 | 273 | 273 | 227.9 | 220.1 | 0.86 | 0.86 | 8.0 | 8.0 | 7.77 | 203.75 | 203.75 |
| ТК 53 | ,мкр.10 К-5 | 20.4 | 133 | 133 | 227.6 | 220.4 | 0.32 | 0.32 | 15.9 | 15.9 | 7.12 | 39.76 | 39.76 |
| ТК 53 | ТК 54 | 92.3 | 273 | 273 | 227.4 | 220.6 | 0.48 | 0.48 | 5.2 | 5.2 | 6.81 | 164.00 | 164.00 |
| ТК 54 | ТК 55 | 148.9 | 159 | 159 | 227.4 | 220.6 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 6.80 | 1.79 | 1.79 |
| ТК 55 | ,мкр.10 К-9 | 47.5 | 159 | 159 | 227.4 | 220.6 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 6.80 | 1.79 | 1.79 |
| ТК 51 | Юбилейный пр.,78 | 29.7 | 159 | 159 | 226.1 | 221.9 | 0.42 | 0.42 | 14.1 | 14.1 | 4.18 | 60.95 | 60.95 |
| ТК 25 | ТК 51 | 76.7 | 159 | 159 | 226.5 | 221.5 | 1.43 | 1.43 | 18.7 | 18.7 | 5.02 | 70.07 | 70.07 |
| ТК 51 | ,мкр.10 К-4 | 210.4 | 89 | 89 | 224.8 | 223.2 | 1.67 | 1.67 | 7.9 | 7.9 | 1.68 | 9.12 | 9.12 |
| ТК 28 | ,мкр.10 К-13 | 24.3 | 108 | 108 | 227.7 | 220.3 | 1.05 | 1.05 | 43.2 | 43.2 | 7.38 | 36.19 | 36.19 |
| ТК 24 | ТК 30 | 93.8 | 426 | 426 | 227.8 | 220.2 | 0.41 | 0.41 | 4.3 | 4.3 | 7.54 | 494.89 | 494.89 |
| ТК 30 | ТК 31 | 20.7 | 273 | 273 | 227.6 | 220.4 | 0.22 | 0.22 | 10.7 | 10.7 | 7.10 | 220.80 | 220.80 |
| ТК 30 | ТК 33 | 189.5 | 325 | 325 | 227.0 | 221.0 | 0.73 | 0.73 | 3.9 | 3.9 | 6.08 | 227.43 | 227.43 |
| ТК 33 | ТК 34 | 162.8 | 273 | 273 | 225.9 | 222.1 | 1.17 | 1.17 | 7.2 | 7.2 | 3.74 | 192.67 | 192.67 |
| ТК 34 | Юбилейный пр-т,к1 | 12.3 | 159 | 159 | 224.9 | 223.1 | 0.99 | 0.99 | 80.1 | 80.1 | 1.77 | 145.07 | 145.07 |
| ТК 34 | ТК 41 | 170.0 | 159 | 159 | 224.4 | 223.6 | 1.47 | 1.47 | 8.6 | 8.6 | 0.81 | 47.60 | 47.60 |
| ТК 41 | ТК 42 | 52.4 | 159 | 159 | 224.4 | 223.6 | -0.01 | -0.01 | -0.1 | -0.1 | 0.82 | -6.15 | 6.15 |
| ТК 42 | Юбилейный пр-т,к2 дет.сад | 141.4 | 159 | 159 | 224.4 | 223.6 | -0.02 | -0.02 | -0.1 | -0.1 | 0.86 | -6.15 | 6.15 |
| Юбилейный пр-т,к2 дет.сад | ТК 31 | 202.8 | 89 | 89 | 227.6 | 220.4 | -3.12 | -3.12 | -15.4 | -15.4 | 7.10 | -12.71 | 12.71 |
| ТК 22 | ,мкр.10 К-7 | 28.0 | 108 | 108 | 229.8 | 218.2 | 0.16 | 0.16 | 5.9 | 5.9 | 11.60 | 13.33 | 13.33 |
| ТК 22 | Носовихинское ш.,66 | 8.3 | 133 | 133 | 229.8 | 218.2 | 0.13 | 0.13 | 15.4 | 15.4 | 11.68 | 39.16 | 39.16 |
| ТК 54 | ,мкр.10 К-16 | 30.0 | 159 | 159 | 224.4 | 223.6 | 3.00 | 3.00 | 100.1 | 100.1 | 0.80 | 162.21 | 162.21 |
| ТК 33 | Юбилейный пр-т,к7 | 34.7 | 108 | 108 | 225.7 | 222.3 | 1.38 | 1.38 | 39.9 | 39.9 | 3.31 | 34.76 | 34.76 |
| ТК 30 | Юбилейный пр-т,к6 | 30.6 | 108 | 108 | 225.6 | 222.4 | 2.20 | 2.20 | 71.8 | 71.8 | 3.15 | 46.66 | 46.66 |
| ТК 31 | ТК 35 | 318.7 | 219 | 219 | 225.1 | 222.9 | 2.48 | 2.48 | 7.8 | 7.8 | 2.14 | 111.91 | 111.91 |
| ТК 31 | Юбилейный пр-т,к5 | 14.0 | 219 | 219 | 227.5 | 220.5 | 0.09 | 0.09 | 6.7 | 6.7 | 6.91 | 96.18 | 96.18 |
| ТК 35 | Юбилейный пр-т,к4 | 10.0 | 108 | 108 | 224.8 | 223.2 | 0.30 | 0.30 | 29.6 | 29.6 | 1.54 | 29.94 | 29.94 |
| ТК 35 | ТК 40 | 20.0 | 159 | 159 | 224.6 | 223.4 | 0.51 | 0.51 | 25.6 | 25.6 | 1.11 | 81.98 | 81.98 |
| ТК 40 | Юбилейный пр-т,к3 | 10.0 | 159 | 159 | 224.3 | 223.7 | 0.26 | 0.26 | 25.6 | 25.6 | 0.60 | 81.98 | 81.98 |
| ТК 41 | Юбилейный пр-т,к2 | 11.6 | 108 | 108 | 224.3 | 223.7 | 0.15 | 0.15 | 13.1 | 13.1 | 0.50 | 19.95 | 19.95 |
| ТК 41 | ,Школа с бассейном | 60.0 | 159 | 159 | 224.1 | 223.9 | 0.26 | 0.26 | 4.3 | 4.3 | 0.29 | 33.79 | 33.79 |
| ТК 27 | ,мкр.10 К-12 | 16.4 | 108 | 108 | 228.7 | 219.3 | 0.25 | 0.25 | 15.1 | 15.1 | 9.48 | 21.43 | 21.43 |
| ТК 28 | ТК 52 | 250.0 | 133 | 133 | 225.5 | 222.5 | 3.29 | 3.29 | 13.1 | 13.1 | 2.90 | 36.19 | 36.19 |
| ТК 10-28 | Октября,вл1 | 83.0 | 219 | 219 | 229.0 | 219.0 | 0.43 | 0.43 | 5.1 | 5.1 | 9.97 | 90.98 | 90.98 |
| ТК 10-21 | Носовихинское ш.,вл31в | 35.0 | 89 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ТК 3-2 | т.вх.канал | 82.9 | 273 | 273 | 230.2 | 217.8 | 0.70 | 0.70 | 8.4 | 8.4 | 12.42 | 196.14 | 196.14 |
| т.вых.канал | ТК 3-2 | 76.0 | 377 | 377 | 230.9 | 217.1 | 0.26 | 0.26 | 3.4 | 3.4 | 13.82 | 300.91 | 300.91 |
| ЦТП 4 | ЦТП №4 к.БМК | 0.5 | 273 | 273 | 230.0 | 218.0 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 1.1 | 12.09 | 71.58 | 71.58 |
| ЦТП №3 к.БМК |  | 594.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №3 к.БМК | ЦТП 3 | 0.5 | 219 | 219 | 238.0 | 218.0 | 0.01 | 0.01 | 18.6 | 18.6 | 19.98 | 160.02 | 160.02 |
| ЦТП 3 | вх.Котов.9 | 68.5 | 219 | 219 | 237.3 | 218.7 | 0.73 | 0.73 | 10.7 | 10.7 | 18.52 | 121.46 | 121.46 |
| вх.Котов.9 | вых.Котов.9 | 36.0 | 219 | 219 | 237.0 | 219.0 | 0.27 | 0.27 | 7.4 | 7.4 | 17.99 | 100.88 | 100.88 |
| вых.Котов.9 | ТК 3-14 | 39.0 | 219 | 219 | 236.7 | 219.3 | 0.29 | 0.29 | 7.4 | 7.4 | 17.41 | 100.88 | 100.88 |
| ТК 3-14 | вх.Юбил.34 | 22.0 | 219 | 219 | 236.6 | 219.4 | 0.06 | 0.06 | 2.9 | 2.9 | 17.28 | 62.90 | 62.90 |
| ТК 3-14 | вх.Котов.5 | 25.2 | 133 | 133 | 236.3 | 219.7 | 0.37 | 0.37 | 14.5 | 14.5 | 16.68 | 37.98 | 37.98 |
| вых1.2.Котов.5 | Котовского,3 | 44.0 | 133 | 133 | 236.0 | 220.0 | 0.05 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 15.98 | 10.44 | 10.44 |
| вых1.2.Котов.5 | Юбилейный пр.,32/1 | 57.3 | 108 | 108 | 235.3 | 220.7 | 0.76 | 0.76 | 13.3 | 13.3 | 14.55 | 20.09 | 20.09 |
| ТК 3-15 | Юбилейный пр.,36 | 30.0 | 159 | 159 | 236.2 | 219.8 | 0.23 | 0.23 | 7.6 | 7.6 | 16.39 | 44.76 | 44.76 |
| ЦТП 3 | т.вх.канал | 27.7 | 108 | 108 | 237.3 | 218.7 | 0.68 | 0.68 | 24.6 | 24.6 | 18.62 | 27.31 | 27.31 |
| ЦТП 3 | Котовского,7 | 159.1 | 133 | 133 | 237.8 | 218.2 | 0.20 | 0.20 | 1.3 | 1.3 | 19.58 | 11.24 | 11.24 |
| вых.Юбил.4 | ТК 3-15 | 18.8 | 159 | 159 | 236.4 | 219.6 | 0.14 | 0.14 | 7.6 | 7.6 | 16.84 | 44.76 | 44.76 |
| вх.Юбил.34 | вых.Юбил.4 | 10.0 | 159 | 159 | 236.6 | 219.4 | 0.08 | 0.08 | 7.6 | 7.6 | 17.13 | 44.76 | 44.76 |
| вх.Котов.5 | вых1.2.Котов.5 | 32.3 | 133 | 133 | 236.0 | 220.0 | 0.30 | 0.30 | 9.4 | 9.4 | 16.08 | 30.52 | 30.52 |
| вх.Котов.9 | Котовского,9 | 3.0 | 159 | 159 | 237.3 | 218.7 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 1.6 | 18.51 | 20.59 | 20.59 |
| вх.Котов.5 | Котовского,5 | 0.5 | 133 | 133 | 236.3 | 219.7 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.6 | 16.68 | 7.46 | 7.46 |
| вх.Юбил.34 | Юбилейный пр.,34 | 0.5 | 108 | 108 | 236.6 | 219.4 | 0.01 | 0.01 | 10.9 | 10.9 | 17.27 | 18.13 | 18.13 |
| т.вх.канал | Юбилейный пр.,38 | 20.0 | 122 | 122 | 236.9 | 219.1 | 0.40 | 0.40 | 20.0 | 20.0 | 17.82 | 27.31 | 27.31 |
| ЦТП №4 к.БМК |  | 439.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №4 к.БМК | ЦТП 4 | 0.5 | 159 | 159 | 218.0 | 198.0 | 0.01 | 0.01 | 26.1 | 26.1 | 19.97 | 82.73 | 82.73 |
| т.вр.Котов.11 | т.вх.кан | 170.5 | 133 | 133 | 216.4 | 199.6 | 0.80 | 0.80 | 4.7 | 4.7 | 16.77 | 21.59 | 21.59 |
| т.вх.кан | ТК 3-16 | 60.3 | 133 | 133 | 216.1 | 199.9 | 0.28 | 0.28 | 4.7 | 4.7 | 16.20 | 21.59 | 21.59 |
| вх.зд.Котов.11 | вых.зд.Котов.11 | 11.8 | 89 | 89 | 216.1 | 199.9 | 0.76 | 0.76 | 64.7 | 64.7 | 16.27 | 26.07 | 26.07 |
| вых.зд.Котов.11 | Носовихинское ш.,15 | 32.2 | 108 | 108 | 215.4 | 200.6 | 0.72 | 0.72 | 22.4 | 22.4 | 14.83 | 26.07 | 26.07 |
| т.вх.канал | т.вых.поверхн. | 12.0 | 159 | 159 | 217.7 | 198.3 | 0.22 | 0.22 | 18.5 | 18.5 | 19.31 | 69.70 | 69.70 |
| т.вых.канал | Носовихинское ш.,16 | 60.0 | 159 | 159 | 217.9 | 198.1 | 0.04 | 0.04 | 0.6 | 0.6 | 19.88 | 13.03 | 13.03 |
| вх.зд.Котов.11 | Котовского,11 | 0.5 | 159 | 159 | 216.9 | 199.1 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 1.8 | 17.80 | 21.84 | 21.84 |
| т.вых.поверхн. | т.вр.Котов.11 | 25.6 | 159 | 159 | 217.2 | 198.8 | 0.47 | 0.47 | 18.5 | 18.5 | 18.36 | 69.70 | 69.70 |
| ТК 3-16 | Носовихинское ш.,14 | 2.5 | 159 | 159 | 216.1 | 199.9 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 1.5 | 16.19 | 19.68 | 19.68 |
| т.вр.Котов.11 | Носовихинское ш.,16б | 1.0 | 32 | 32 | 217.2 | 198.8 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 1.9 | 18.36 | 0.20 | 0.20 |
| т.вр.Котов.11 | т.вх.канал | 3.0 | 159 | 159 | 217.2 | 198.8 | 0.03 | 0.03 | 8.7 | 8.7 | 18.31 | 47.91 | 47.91 |
| т.вх.канал | вх.зд.Котов.11 | 29.0 | 159 | 159 | 216.9 | 199.1 | 0.25 | 0.25 | 8.7 | 8.7 | 17.80 | 47.91 | 47.91 |
| ТК 3-16 | Носовихинское ш.,14-А | 15.5 | 45 | 45 | 215.8 | 200.2 | 0.29 | 0.29 | 18.8 | 18.8 | 15.62 | 1.91 | 1.91 |
| ЦТП 4 | т.вх.канал | 6.0 | 159 | 159 | 217.9 | 198.1 | 0.11 | 0.11 | 18.5 | 18.5 | 19.75 | 69.70 | 69.70 |
| ЦТП 4 | т.вх.канал | 2.0 | 159 | 159 | 218.0 | 198.0 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.6 | 19.97 | 13.03 | 13.03 |
| т.вх.канал | т.вых.канал | 7.0 | 159 | 159 | 218.0 | 198.0 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.6 | 19.96 | 13.03 | 13.03 |
| ЦТП №7 к.БМК |  | 76.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №7 к.БМК | т.вр.Юбил.44 | 19.8 | 219 | 219 | 228.9 | 207.1 | 0.06 | 0.06 | 3.0 | 3.0 | 21.88 | 64.66 | 64.66 |
| т.вр.Юбил.44 | Юбилейный пр.,54 | 40.0 | 159 | 159 | 228.6 | 207.4 | 0.30 | 0.30 | 7.6 | 7.6 | 21.27 | 44.63 | 44.63 |
| т.вр.Юбил.44 | Юбилейный пр.,44 | 16.2 | 133 | 133 | 228.9 | 207.1 | 0.07 | 0.07 | 4.0 | 4.0 | 21.75 | 20.04 | 20.04 |
| ЦТП №5 к.БМК-140 |  | 354.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №5 к.БМК-140 | ЦТП 5 | 0.5 | 108 | 108 | 242.0 | 205.0 | 0.02 | 0.02 | 30.3 | 30.3 | 36.97 | 30.31 | 30.31 |
| ТК 3-8 | Юбилейный пр.,58 | 125.3 | 89 | 89 | 241.8 | 205.2 | 0.17 | 0.17 | 1.4 | 1.4 | 36.53 | 3.77 | 3.77 |
| ТК 3-8 | В.Н. Челомея,10 | 12.3 | 57 | 57 | 241.7 | 205.3 | 0.24 | 0.24 | 19.6 | 19.6 | 36.39 | 3.80 | 3.80 |
| ЦТП 5 | ТК 3-8 | 27.2 | 108 | 108 | 241.9 | 205.1 | 0.05 | 0.05 | 1.9 | 1.9 | 36.87 | 7.57 | 7.57 |
| ЦТП 5 | вх.зд.Юбил.58а | 16.8 | 133 | 133 | 241.9 | 205.1 | 0.09 | 0.09 | 5.2 | 5.2 | 36.80 | 22.74 | 22.74 |
| вых.зд.Юбил.58 | Юбилейный пр.,58 | 17.8 | 89 | 89 | 241.0 | 206.0 | 0.02 | 0.02 | 1.3 | 1.3 | 35.05 | 3.63 | 3.63 |
| вх.зд.Юбил.58 | вых.зд.Юбил.58 | 85.4 | 76 | 76 | 241.0 | 206.0 | 0.27 | 0.27 | 3.2 | 3.2 | 35.09 | 3.63 | 3.63 |
| вых.зд.Юбил.58а | вх.зд.Юбил.58 | 14.7 | 108 | 108 | 241.3 | 205.7 | 0.13 | 0.13 | 9.0 | 9.0 | 35.63 | 16.50 | 16.50 |
| вх.зд.Юбил.58а | вых.зд.Юбил.58а | 50.0 | 108 | 108 | 241.4 | 205.6 | 0.45 | 0.45 | 9.0 | 9.0 | 35.90 | 16.50 | 16.50 |
| вх.зд.Юбил.58 | Юбилейный пр.,58 | 0.5 | 76 | 76 | 241.3 | 205.7 | 0.02 | 0.02 | 36.8 | 36.8 | 35.60 | 12.87 | 12.87 |
| вх.зд.Юбил.58а | Юбилейный пр.,58а | 3.9 | 76 | 76 | 241.9 | 205.1 | 0.04 | 0.04 | 9.3 | 9.3 | 36.72 | 6.24 | 6.24 |
| ЦТП №1 к.БМК |  | 399.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №1 к.БМК | ЦТП 1 | 0.5 | 219 | 219 | 240.0 | 205.0 | 0.00 | 0.00 | 7.7 | 7.7 | 34.99 | 102.81 | 102.81 |
| ТК 3-12 | ТК 3-13 | 30.1 | 159 | 159 | 239.4 | 205.6 | 0.21 | 0.21 | 6.8 | 6.8 | 33.77 | 42.31 | 42.31 |
| ТК 3-13 | Носовихинское ш.,23 | 66.0 | 133 | 133 | 238.7 | 206.3 | 0.70 | 0.70 | 10.6 | 10.6 | 32.36 | 32.55 | 32.55 |
| ЦТП 1 | ТК 3-12 | 42.4 | 159 | 159 | 239.6 | 205.4 | 0.41 | 0.41 | 9.6 | 9.6 | 34.18 | 50.21 | 50.21 |
| ЦТП 1 | Носовихинское ш.,18 | 21.4 | 89 | 89 | 239.9 | 205.1 | 0.13 | 0.13 | 6.1 | 6.1 | 34.73 | 7.98 | 7.98 |
| ЦТП 1 | Носовихинское ш.,18в | 55.9 | 76 | 76 | 239.8 | 205.2 | 0.22 | 0.22 | 4.0 | 4.0 | 34.55 | 4.06 | 4.06 |
| ЦТП 1 | Носовихинское ш.,21 | 31.0 | 159 | 159 | 239.9 | 205.1 | 0.08 | 0.08 | 2.6 | 2.6 | 34.83 | 26.19 | 26.19 |
| ТК 3-13 | Носовихинское ш.,20 | 9.3 | 89 | 89 | 239.3 | 205.7 | 0.08 | 0.08 | 9.1 | 9.1 | 33.60 | 9.76 | 9.76 |
| ТК 3-12 | Носовихинское ш.,19 | 19.2 | 76 | 76 | 239.3 | 205.7 | 0.29 | 0.29 | 15.0 | 15.0 | 33.60 | 7.90 | 7.90 |
| ЦТП 1 | вх.зд.Носов.17 | 41.0 | 108 | 108 | 239.7 | 205.3 | 0.28 | 0.28 | 6.8 | 6.8 | 34.43 | 14.37 | 14.37 |
| вх.зд.Носов.17 | вых.зд.Носов.17 | 59.5 | 76 | 76 | 239.7 | 205.3 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 34.39 | 1.24 | 1.24 |
| вых.зд.Носов.17 | Носовихинское ш.,17в | 20.0 | 57 | 57 | 239.7 | 205.3 | 0.04 | 0.04 | 2.1 | 2.1 | 34.31 | 1.24 | 1.24 |
| вх.зд.Носов.17 | Носовихинское ш.,17 | 3.0 | 76 | 76 | 239.6 | 205.4 | 0.12 | 0.12 | 41.4 | 41.4 | 34.19 | 13.13 | 13.13 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. гидрав. разрегул. | Коэф. смешения | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Темп. сетев. воды на вх., °С План | Темп. сетев. воды на вх., °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Напор на входе, м | Напор на выходе, м | Располаг. перепад на вводе, м | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт | Коэф. тепл. разрегул. |
| Котельная БМК-140 ЗАО "Мособэнергогаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №1 к.БМК | 57.11 | 57.11 | 57.11 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 229.76 | 218.24 | 11.51 | 2.5702 | 1.2583 | 1.2583 | 1.00 |
| ЦТП №5 к.БМК-140 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 230.25 | 217.75 | 12.51 | 1.3640 | 0.6678 | 0.6678 | 1.00 |
| ЦТП №3 к.БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котовского,3 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 235.99 | 220.01 | 15.98 | 0.2609 | 0.1277 | 0.1277 | 1.00 |
| Котовского,5 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 236.34 | 219.66 | 16.68 | 0.1864 | 0.0913 | 0.0913 | 1.00 |
| Котовского,7 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 237.79 | 218.21 | 19.57 | 0.2811 | 0.1376 | 0.1376 | 1.00 |
| Котовского,9 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 237.25 | 218.75 | 18.49 | 0.5147 | 0.2520 | 0.2520 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,32/1 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 235.27 | 220.73 | 14.54 | 0.5022 | 0.2458 | 0.2458 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,34 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 236.63 | 219.37 | 17.26 | 0.4533 | 0.2219 | 0.2219 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,36 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 236.16 | 219.84 | 16.32 | 1.1191 | 0.5479 | 0.5479 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,38 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 236.90 | 219.10 | 17.80 | 0.6827 | 0.3342 | 0.3342 | 1.00 |
| ЦТП №4 к.БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котовского,11 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 216.90 | 199.10 | 17.80 | 0.5461 | 0.2674 | 0.2674 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,14 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 216.09 | 199.91 | 16.19 | 0.4921 | 0.2409 | 0.2409 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,14-А | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 215.76 | 200.24 | 15.52 | 0.0477 | 0.0233 | 0.0233 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,15 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 215.39 | 200.61 | 14.79 | 0.6516 | 0.3190 | 0.3190 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,16 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 217.90 | 198.10 | 19.80 | 0.3258 | 0.1595 | 0.1595 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,16б | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 217.18 | 198.82 | 18.35 | 0.0050 | 0.0024 | 0.0024 | 1.00 |
| ЦТП №5 к.БМК-140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.Н. Челомея,10 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 241.67 | 205.33 | 36.35 | 0.1710 | 0.0837 | 0.0837 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,58 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 241.28 | 205.72 | 35.56 | 0.5791 | 0.2835 | 0.2838 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,58 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 241.76 | 205.24 | 36.52 | 0.1697 | 0.0831 | 0.0831 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,58 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 241.02 | 205.98 | 35.04 | 0.1635 | 0.0801 | 0.0801 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,58а | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 1.00 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 71.2 | 71.2 | 49.2 | 49.2 | 241.86 | 205.14 | 36.71 | 0.2807 | 0.1374 | 0.1376 | 1.00 |
| ЦТП №1 к.БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Носовихинское ш.,17 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 239.57 | 205.43 | 34.14 | 0.3282 | 0.1607 | 0.1607 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,17в | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 239.65 | 205.35 | 34.30 | 0.0310 | 0.0152 | 0.0152 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,18 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 239.86 | 205.14 | 34.73 | 0.1995 | 0.0977 | 0.0977 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,18в | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 239.73 | 205.27 | 34.47 | 0.1014 | 0.0496 | 0.0496 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,19 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 239.29 | 205.71 | 33.59 | 0.1975 | 0.0967 | 0.0967 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,20 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 239.30 | 205.71 | 33.58 | 0.2439 | 0.1194 | 0.1194 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,21 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 239.91 | 205.09 | 34.83 | 0.6549 | 0.3206 | 0.3206 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,23 | 32.55 | 32.55 | 32.55 | 1.00 |  | 20.0 | 20.0 | 61.4 | 61.4 | 49.2 | 49.2 | 238.67 | 206.33 | 32.34 | 0.8138 | 0.3984 | 0.3984 | 1.00 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Расход теплонос. т/ч Расчет | Расход теплонос. т/ч План | Расход теплонос. т/ч Факт | Коэф. гидрав. разрегул. | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Темп. сетев. воды на вых., °С План | Темп. сетев. воды на вых., °С Факт | Располаг. перепад на вводе, м | Темп. воды во 2-ом контуре, °С Под | Темп. воды во 2-ом контуре, °С Обр | Тепл. нагр. ГКал/ч Расчет | Тепл. нагр. ГКал/ч План | Тепл. нагр. ГКал/ч Факт | Коэф. тепл. разрегул. |
| Котельная БМК-140 ЗАО "Мособэнергогаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №3 к.БМК | 95.19 | 95.24 | 95.24 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 11.97 | 61.4 | 49.2 | 4.0004 | 1.9585 | 1.9587 | 1.00 |
| ЦТП №4 к.БМК | 49.21 | 49.24 | 49.24 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 12.09 | 61.4 | 49.2 | 2.0683 | 1.0126 | 1.0127 | 1.00 |
| ЦТП №7 к.БМК | 37.16 | 37.18 | 37.18 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 21.21 | 61.4 | 49.2 | 1.5618 | 0.7647 | 0.7647 | 1.00 |
| В.Н. Челомея,7 | 14.04 | 14.05 | 14.05 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 12.02 | 61.4 | 49.2 | 0.5900 | 0.2889 | 0.2889 | 1.00 |
| В.Н. Челомея,8 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 10.43 | 61.4 | 49.2 | 0.1011 | 0.0495 | 0.0495 | 1.00 |
| В.Н. Челомея,9 | 35.45 | 35.47 | 35.47 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 10.54 | 61.4 | 49.2 | 1.4900 | 0.7295 | 0.7295 | 1.00 |
| ,мкр.10 К-12 | 21.41 | 21.43 | 21.43 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 9.45 | 61.4 | 49.2 | 0.9000 | 0.4406 | 0.4407 | 1.00 |
| ,мкр.10 К-13 | 36.17 | 36.19 | 36.19 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 7.29 | 61.4 | 49.2 | 1.5200 | 0.7442 | 0.7442 | 1.00 |
| ,мкр.10 К-13 | 36.17 | 36.19 | 36.19 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 2.10 | 61.4 | 49.2 | 1.5200 | 0.7442 | 0.7442 | 1.00 |
| ,мкр.10 К-16 | 296.95 | 297.12 | 162.21 | 0.55 | 20.0 | 15.6 | 50.6 | 40.6 | 0.60 | 50.5 | 40.6 | 12.4800 | 6.1100 | 4.9707 | 0.81 |
| ,мкр.10 К-4 | 9.99 | 10.00 | 9.12 | 0.91 | 20.0 | 19.5 | 50.6 | 49.1 | 1.67 | 60.2 | 48.2 | 0.4200 | 0.2056 | 0.2012 | 0.98 |
| ,мкр.10 К-5 | 39.74 | 39.76 | 39.76 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 7.09 | 61.4 | 49.2 | 1.6700 | 0.8176 | 0.8177 | 1.00 |
| ,мкр.10 К-6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 13.23 | 61.4 | 49.2 | 0.1100 | 0.0539 | 0.0539 | 1.00 |
| ,мкр.10 К-7 | 13.32 | 13.33 | 13.33 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 11.59 | 61.4 | 49.2 | 0.5600 | 0.2742 | 0.2742 | 1.00 |
| ,мкр.10 К-8 | 2.85 | 2.86 | 2.86 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 8.34 | 61.4 | 49.2 | 0.1200 | 0.0588 | 0.0588 | 1.00 |
| ,мкр.10 К-9 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 6.80 | 61.4 | 49.2 | 0.0600 | 0.0294 | 0.0294 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,22 | 14.54 | 14.55 | 14.55 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 14.15 | 61.4 | 49.2 | 0.6110 | 0.2991 | 0.2992 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,25 Б К.30 | 55.20 | 55.23 | 55.23 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 13.82 | 61.4 | 49.2 | 2.3200 | 1.1358 | 1.1359 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,25в,32 | 47.83 | 47.85 | 47.85 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 9.96 | 61.4 | 49.2 | 2.0100 | 0.9841 | 0.9841 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,25в,33 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 10.30 | 61.4 | 49.2 | 0.3000 | 0.1469 | 0.1469 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,25в,к.31 | 72.33 | 72.37 | 72.37 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 10.92 | 61.4 | 49.2 | 3.0400 | 1.4883 | 1.4885 | 1.00 |
| Носовихинское ш.,45 | 17.37 | 17.38 | 13.38 | 0.77 | 20.0 | 18.5 | 50.6 | 46.2 | 1.19 | 57.7 | 46.2 | 0.7300 | 0.3574 | 0.3344 | 0.94 |
| Носовихинское ш.,66 | 22.51 | 22.52 | 22.52 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 11.67 | 61.4 | 49.2 | 0.9460 | 0.4631 | 0.4632 | 1.00 |
| Октября,32 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 10.83 | 61.4 | 49.2 | 0.0815 | 0.0399 | 0.0399 | 1.00 |
| Октября,36 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 10.43 | 61.4 | 49.2 | 0.0241 | 0.0118 | 0.0118 | 1.00 |
| Октября,42 | 73.83 | 73.87 | 73.87 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 7.47 | 61.4 | 49.2 | 3.1030 | 1.5192 | 1.5193 | 1.00 |
| Октября,вл1 | 61.86 | 61.90 | 61.90 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 9.96 | 61.4 | 49.2 | 2.6000 | 1.2729 | 1.2730 | 1.00 |
| Октября,д/с №8 | 18.96 | 18.98 | 18.98 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 6.97 | 61.4 | 49.2 | 0.7970 | 0.3902 | 0.3902 | 1.00 |
| ,Школа с бассейном | 90.89 | 90.94 | 33.79 | 0.37 | 20.0 | 12.3 | 50.6 | 33.9 | 0.28 | 42.2 | 33.9 | 3.8200 | 1.8702 | 1.2596 | 0.67 |
| Юбилейный пр-т,вл24 | 28.08 | 28.09 | 28.09 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 4.51 | 61.4 | 49.2 | 1.1800 | 0.5777 | 0.5778 | 1.00 |
| Юбилейный пр-т,вл26 | 27.60 | 27.62 | 27.62 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 11.15 | 61.4 | 49.2 | 1.1600 | 0.5679 | 0.5680 | 1.00 |
| Юбилейный пр-т,вл3 | 54.25 | 54.28 | 54.28 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 11.58 | 61.4 | 49.2 | 2.2800 | 1.1162 | 1.1163 | 1.00 |
| Юбилейный пр-т,вл4 | 28.32 | 28.33 | 15.07 | 0.53 | 20.0 | 15.4 | 50.6 | 40.1 | 0.57 | 50.0 | 40.1 | 1.1900 | 0.5826 | 0.4684 | 0.80 |
| Юбилейный пр-т,к1 | 76.62 | 76.66 | 71.25 | 0.93 | 20.0 | 19.6 | 50.6 | 49.5 | 1.73 | 60.4 | 48.4 | 3.2200 | 1.5765 | 1.5496 | 0.98 |
| Юбилейный пр-т,к2 | 40.93 | 40.95 | 19.95 | 0.49 | 20.0 | 14.7 | 50.6 | 38.6 | 0.48 | 48.1 | 38.6 | 1.7200 | 0.8421 | 0.6502 | 0.77 |
| Юбилейный пр-т,к2 дет.сад | 9.99 | 10.00 | 6.56 | 0.66 | 20.0 | 17.2 | 50.6 | 43.6 | 0.86 | 54.4 | 43.6 | 0.4200 | 0.2056 | 0.1809 | 0.88 |
| Юбилейный пр-т,к3 | 156.33 | 156.41 | 81.97 | 0.52 | 20.0 | 15.3 | 50.6 | 39.9 | 0.55 | 49.6 | 39.9 | 6.5700 | 3.2166 | 2.5690 | 0.80 |
| Юбилейный пр-т,к4 | 34.74 | 34.76 | 29.94 | 0.86 | 20.0 | 19.2 | 50.6 | 48.2 | 1.49 | 59.4 | 47.6 | 1.4600 | 0.7148 | 0.6895 | 0.96 |
| Юбилейный пр-т,к5 | 96.13 | 96.18 | 96.18 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 6.90 | 61.4 | 49.2 | 4.0400 | 1.9779 | 1.9781 | 1.00 |
| Юбилейный пр-т,к6 | 46.64 | 46.66 | 46.66 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 3.00 | 61.4 | 49.2 | 1.9600 | 0.9596 | 0.9597 | 1.00 |
| Юбилейный пр-т,к7 | 34.74 | 34.76 | 34.76 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 3.23 | 61.4 | 49.2 | 1.4600 | 0.7148 | 0.7148 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,45 | 43.54 | 43.57 | 43.57 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 22.18 | 61.4 | 49.2 | 1.8300 | 0.8959 | 0.8960 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,48 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 13.31 | 61.4 | 49.2 | 0.2743 | 0.1343 | 0.1343 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,49 | 17.35 | 17.36 | 17.36 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 9.30 | 61.4 | 49.2 | 0.7290 | 0.3569 | 0.3569 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,49 подз.стоянка | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 8.59 | 61.4 | 49.2 | 0.0410 | 0.0201 | 0.0201 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,52 | 13.39 | 13.40 | 13.40 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 11.71 | 61.4 | 49.2 | 0.5628 | 0.2756 | 0.2756 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,56 | 36.17 | 36.19 | 36.19 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 13.05 | 61.4 | 49.2 | 1.5200 | 0.7442 | 0.7442 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,60 | 50.92 | 50.95 | 50.95 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 12.74 | 61.4 | 49.2 | 2.1400 | 1.0477 | 1.0478 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,62 | 57.49 | 57.52 | 57.52 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 11.38 | 61.4 | 49.2 | 2.4160 | 1.1828 | 1.1829 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,72 | 74.47 | 74.52 | 74.52 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 9.04 | 61.4 | 49.2 | 3.1300 | 1.5324 | 1.5325 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,78 | 60.91 | 60.95 | 60.95 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 50.6 | 50.6 | 4.15 | 61.4 | 49.2 | 2.5600 | 1.2533 | 1.2534 | 1.00 |
| ЦТП №7 к.БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юбилейный пр.,44 | 20.58 | 20.04 | 20.04 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 49.6 | 49.6 | 21.67 | 56.1 | 48.8 | 0.4840 | 0.2369 | 0.2369 | 1.00 |
| Юбилейный пр.,54 | 45.84 | 44.63 | 44.63 | 1.00 | 20.0 | 20.0 | 49.6 | 49.6 | 21.14 | 56.1 | 48.8 | 1.0779 | 0.5277 | 0.5277 | 1.00 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Напор на вводе в систему, м | Диам. камеры смешения, мм | Номер элеватора | Диам. сопла элеватора, мм | Коэф. смешения | Дрос. напор элеватором, м | Количество шайб | Диам. шайбы, мм | Дрос. напор шайбой, м | Напор в системе, м |
| Котельная БМК-140 ЗАО "Мособэнергогаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №1 к.БМК | 11.51 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 42.0 | 10.51 | 1.00 |
| ЦТП №5 к.БМК-140 | 12.51 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 29.9 | 11.51 | 1.00 |
| ЦТП №3 к.БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котовского,3 | 15.98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 16.7 | 13.98 | 2.00 |
| Котовского,5 | 16.68 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 14.0 | 14.68 | 2.00 |
| Котовского,7 | 19.57 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 16.4 | 17.57 | 2.00 |
| Котовского,9 | 18.49 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 22.5 | 16.49 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,32/1 | 14.54 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 23.8 | 12.54 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,34 | 17.26 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 21.5 | 15.26 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,36 | 16.32 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 34.4 | 14.32 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,38 | 17.80 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 26.2 | 15.80 | 2.00 |
| ЦТП №4 к.БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котовского,11 | 17.80 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 23.4 | 15.80 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,14 | 16.19 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 22.9 | 14.19 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,14-А | 15.52 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 7.2 | 13.52 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,15 | 14.79 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 27.0 | 12.79 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,16 | 19.80 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 17.6 | 17.80 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,16б | 18.35 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 2\* | 3.1 | 16.35 | 2.00 |
| ЦТП №5 к.БМК-140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.Н. Челомея,10 | 36.35 | 20.0 | 2 | 11.0 | 0.8 | 7.23 | 1 | 8.5 | 27.12 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,58 | 35.56 | 46.0 | 6 | 19.2 | 0.8 | 8.76 | 1 | 16.1 | 24.80 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,58 | 36.52 | 20.0 | 2 | 10.9 | 0.8 | 7.23 | 1 | 8.5 | 27.30 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,58 | 35.04 | 20.0 | 2 | 10.7 | 0.8 | 7.24 | 1 | 8.5 | 25.80 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,58а | 36.71 | 30.0 | 4 | 13.7 | 0.8 | 7.97 | 1 | 11.0 | 26.75 | 2.00 |
| ЦТП №1 к.БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Носовихинское ш.,17 | 34.14 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 15.2 | 32.14 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,17в | 34.30 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 4.7 | 32.30 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,18 | 34.73 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 11.8 | 32.73 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,18в | 34.47 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 8.4 | 32.47 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,19 | 33.59 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 11.9 | 31.59 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,20 | 33.58 | 0.0 | 0 | 0.0 |  | 0.00 | 1 | 13.2 | 31.58 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,21 | 34.83 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 21.4 | 32.83 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,23 | 32.34 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | 24.3 | 30.34 | 2.00 |

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Напор на вводе системы, м | Количество шайб | Диам. шайбы, мм | Дрос. напор шайбой, м | Напор в системе, м |
| Котельная БМК-140 ЗАО "Мособэнергогаз" |  |  |  |  |  |
| ЦТП №3 к.БМК | 11.97 | 1 | 54.3 | 10.47 | 1.50 |
| ЦТП №4 к.БМК | 12.09 | 1 | 38.5 | 11.09 | 1.00 |
| ЦТП №7 к.БМК | 21.21 | 1 | 28.8 | 20.21 | 1.00 |
| ,мкр.10 К-12 | 9.45 | 1 | 28.0 | 7.45 | 2.00 |
| ,мкр.10 К-13 | 7.29 | 1 | 39.7 | 5.29 | 2.00 |
| ,мкр.10 К-13 | 2.10 | 1 | 106.9 | 0.10 | 2.00 |
| ,мкр.10 К-16 | 0.60 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.60 |
| ,мкр.10 К-4 | 1.67 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.67 |
| ,мкр.10 К-5 | 7.09 | 1 | 42.0 | 5.09 | 2.00 |
| ,мкр.10 К-6 | 13.23 | 1 | 8.8 | 11.22 | 2.01 |
| ,мкр.10 К-7 | 11.59 | 1 | 20.8 | 9.59 | 2.00 |
| ,мкр.10 К-8 | 8.34 | 1 | 10.7 | 6.33 | 2.01 |
| ,мкр.10 К-9 | 6.80 | 1 | 8.1 | 4.80 | 2.00 |
| ,Школа с бассейном | 0.28 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 |
| В.Н. Челомея,7 | 12.02 | 1 | 21.1 | 10.01 | 2.01 |
| В.Н. Челомея,8 | 10.43 | 1 | 9.1 | 8.43 | 2.00 |
| В.Н. Челомея,9 | 10.54 | 1 | 34.8 | 8.54 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,22 | 14.15 | 1 | 20.4 | 12.15 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,25 Б К.30 | 13.82 | 1 | 40.1 | 11.81 | 2.01 |
| Носовихинское ш.,25в,32 | 9.96 | 1 | 41.2 | 7.96 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,25в,33 | 10.30 | 1 | 15.8 | 8.30 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,25в,к.31 | 10.92 | 1 | 49.2 | 8.92 | 2.00 |
| Носовихинское ш.,45 | 1.19 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.19 |
| Носовихинское ш.,66 | 11.67 | 1 | 26.9 | 9.66 | 2.01 |
| Октября,32 | 10.83 | 1 | 8.1 | 8.83 | 2.00 |
| Октября,36 | 10.43 | 1 | 4.5 | 8.43 | 2.00 |
| Октября,42 | 7.47 | 1 | 56.2 | 5.47 | 2.00 |
| Октября,вл1 | 9.96 | 1 | 46.8 | 7.96 | 2.00 |
| Октября,д/с №8 | 6.97 | 1 | 29.2 | 4.97 | 2.00 |
| Юбилейный пр-т,вл24 | 4.51 | 1 | 42.1 | 2.50 | 2.01 |
| Юбилейный пр-т,вл26 | 11.15 | 1 | 30.2 | 9.14 | 2.01 |
| Юбилейный пр-т,вл3 | 11.58 | 1 | 41.9 | 9.58 | 2.00 |
| Юбилейный пр-т,вл4 | 0.57 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.57 |
| Юбилейный пр-т,к1 | 1.73 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.73 |
| Юбилейный пр-т,к2 | 0.48 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 |
| Юбилейный пр-т,к2 дет.сад | 0.86 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.86 |
| Юбилейный пр-т,к3 | 0.55 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.55 |
| Юбилейный пр-т,к4 | 1.49 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.49 |
| Юбилейный пр-т,к5 | 6.90 | 1 | 65.9 | 4.90 | 2.00 |
| Юбилейный пр-т,к6 | 3.00 | 1 | 68.3 | 1.00 | 2.00 |
| Юбилейный пр-т,к7 | 3.23 | 1 | 56.0 | 1.23 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,45 | 22.18 | 1 | 31.1 | 20.18 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,48 | 13.31 | 1 | 13.9 | 11.31 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,49 | 9.30 | 1 | 25.4 | 7.30 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,49 подз.стоянка | 8.59 | 1 | 6.2 | 6.59 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,52 | 11.71 | 1 | 20.7 | 9.71 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,56 | 13.05 | 1 | 33.0 | 11.05 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,60 | 12.74 | 1 | 39.4 | 10.74 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,62 | 11.38 | 1 | 43.3 | 9.38 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,72 | 9.04 | 1 | 53.0 | 7.04 | 2.00 |
| Юбилейный пр.,78 | 4.15 | 1 | 64.5 | 2.15 | 2.00 |
| ЦТП №7 к.БМК |  |  |  |  |  |
| Юбилейный пр.,44 | 21.67 | 1 | 21.2 | 19.78 | 1.89 |
| Юбилейный пр.,54 | 21.14 | 1 | 31.9 | 19.25 | 1.89 |