Приложение № 2

к конкурсной документации

Техническое задание

на создание системы резервного электроснабжения МУ «ЦГБ г.Реутова» на базе автоматизированных дизель-электрических установок контейнерного исполнения-3 шт.

Цель работы: Повышение категории надежности электроснабжения потребителей 1 категории МУ «ЦГБ г. Реутова».

1. Система резервного электроснабжения должна состоять из несвязанных между собой идентичных систем резервного электроснабжения следующих отделений:

- Терапевтическое отделение – макс. мощность потребления 60 кВт, (1шт.);

- Детское инфекционное отделение, роддом, станция скорой помощи – макс. мощность потребления 60 кВт, (1шт.);

- Центр восстановительного лечения для детей – макс. мощность потребления 60 кВт, (1шт.).

Система резервного электроснабжения каждого из перечисленных отделений должна включать в себя автоматизированную дизельэлектрическую установку контейнерного исполнения мощностью не менее 60 кВт и шкаф автоматического ввода резерва на два ввода местной сети.

2. Для решения задачи предусмотреть следующие этапы работ:

- разработка проекта электроснабжения;

- изготовление и поставка оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- пуско-наладочные работы.

3. Проект электроснабжения разработать на основании настоящего ТЗ. Проект должен выполняться организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Проект должен быть согласован с:

- ЗАО «БЭЛС» в части соответствия техническим условиям;

- ООО «Энергосбыт-Бареж»;

- Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Московской области.

При разработке проекта предусмотреть:

- меры, препятствующие включению ДЭУ на параллельную работу с внешними сетями;

- механическую или электромагнитную блокировку контактов АВР;

- установку аппаратуры по защите ДЭУ от перегрузки и короткого замыкания, электрозащитных устройств «УЗО»;

- кабельные связи.

4. Технические требования к дизельэлектрической установке.

4.1. Наименование и обозначение.

Наименование и обозначение заводское при заказе (включении в проект) – “Дизель-электрическая установка мощностью 60 кВт автоматизированная по 3-й степени ДЭУ60-Т400-3РН с электроагрегатом на базе дизеля ЯМЗ-236М2, в блок-контейнере размером 4600х2300х2450 мм, с порошковой самосрабатывающей автономной системой пожаротушения”.

4.2. Общие требования.

4.2.1. Конструктивно ДЭУ должна состоять из автоматизированного по 3-й степени (ГОСТ 13822) электроагрегата, предназначенного для резервного электроснабжения потребителей, и блок-контейнера (далее контейнера), предназначенного для размещения в нем указанного электроагрегата и систем жизнеобеспечения.

4.2.2. В состав систем жизнеобеспечения ДЭУ должны входить следующие системы:

- система освещения;

- система пожаротушения;

- система сигнализации;

- система обогрева и вентиляции;

- система дозаправки;

- система подзаряда аккумуляторных батарей;

- блок ввода-вывода;

- вспомогательное оборудование.

4.2.3. Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала при выполнении работ внутри ДЭУ системы жизнеобеспечения должны подключаться к источнику электроэнергии через устройства защитного отключения с номинальным дифференциальным отключающим током 30 мА.

4.2.4. Природно-климатические условия эксплуатации:

- температура наружного воздуха от минус 50ОС до плюс 50ОС (до плюс 35ОС без снижения мощности двигателя);

- влажность до 98%  при +25°С;

- воздействие солнечной радиации;

- интенсивность атмосферных осадков до 5 мм/мин;

- высота над уровнем моря без снижения мощности до 1000 м;

- наклон относительно горизонтальной поверхности до 10 градусов;

- запыленность воздуха до 0,01 г/м3 (до 0,5 г/м3 не более 3 часов);

4.2.5. Степень огнестойкости и пожароопасности контейнера - III,С1 (по СНиП 21-01-97). Пожароопасная категория ДЭУ – В2 (по НПБ 105-03).

4.2.6. Обобщенные характеристики ДЭУ приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| №№ п/п | Тип ДЭУ | Запас топлива | Запас масла | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДЭУ60 | 15 часов | 72 часа | 4600х2300х2450 | 4000 |

4.2.7. ДЭУ должна работать в автономном режиме. Продолжительность (автономность) работы без пополнения запасов топлива и масла (при средней 75%-й нагрузке) должна быть не менее значений, приведенных в таблице 1.

4.2.8. Масса ДЭУ в заправленном состоянии не должна превышать значений, приведенных в таблице 1.

4.2.9. Срок службы контейнера – не менее 15 лет. Гамма-процентный ((=90%) ресурс до первого капитального ремонта электроагрегата должен быть не менее 12 000 часов.

4.2.10. Гарантийный срок хранения и эксплуатации ДЭУ – 18 месяцев со дня отгрузки, в том числе гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийная наработка электроагрегата не менее 3000 часов.

4.3. Комплектность.

4.3.1. Комплект поставки оборудования ДЭУ представлен в таблице 2.

Таблица 2.

| №№ | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Контейнер | 1 |
|  | Электроагрегат дизельный | 1 |
|  | Шкаф (панель) автоматического управления электроагрегатом | 1 |
|  | Шкаф собственных нужд | 1 |
|  | Пульт дистанционного контроля | 1 |
|  | Блок (панель) ввода-вывода | 1 |
|  | Подзарядное устройство (ПЗУ) | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея систем жизнеобеспечения | 1-2 |
|  | Модуль пожаротушения порошковый “БУРАН” | 3 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | 1 |
|  | Извещатель пожарный тепловой | 6 |
|  | Огнетушитель ОУ-5 (ОУ-3) | 1 |
|  | Вентилятор дополнительный | 1 |
|  | Электрообогреватель | 2 |
|  | Клапан забора (выброса) с электроприводом | 3 |
|  | Бак топливный (300 л) расходный | 1 |
|  | Насос топливный ручной | 1 |
|  | Шланг топливный со штуцером | 6 м |
|  | Устройство дополнительного шумопоглощения (10 дБ) | 1 |
|  | Светильник потолочный (220 В) | 4 |
|  | Светильник (12-24 В) | 2 |
|  | Светильник защищенный (220 В) | 1 |
|  | Вешалка настенная на 3 крючка | 1 |
|  | Лоток настенный для ЭД | 1 |
|  | Термометр комнатный | 1 |
|  | Комплект ЗИП-О | 1 |
|  | Комплект ЭД | 1 |

4.3.2. Электроагрегаты должны поставляться заправленными дизельным маслом и охлаждающей жидкостью. Аккумуляторные батареи поставлять сухозаряженными.

4.3.3. В состав ЗИП-О обязательно должны быть включены:

- устройство зарядное;

- заземлитель инвентарный по ГОСТ 23274, если иное не предусмотрено проектом;

- извещатель пожарный;

- коврики резиновые – 2 шт;

- канистра для масла – 1 шт;

- воронка заливная для масла.

4.4. Требования к качеству электроэнергии.

4.4.1. Нормы качества электроэнергии на выходе ДЭУ в режиме резервирования местной электрической сети должны соответствовать ГОСТ 13822. При этом:

- режим нейтрали – заземленная;

- минимальная нагрузка – 15 кВт (обеспечивается потребителем).

4.4.2. Нормы качества электроэнергии на входе ДЭУ и, соответственно, на выходе в режиме питания потребителей и систем жизнеобеспечения ДЭУ от местной электрической сети (основного источника электроэнергии Потребителя) должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13109-97.

4.5. Требования к контейнеру.

4.5.1. Контейнер изготовить с собственным силовым каркасом, воспринимающим транспортировочные нагрузки. Распределенная дополнительная нагрузка на крышу (от веса снегового покрова) - не менее 150 кг/м2.

4.5.2. Стены контейнера, входную дверь и перегородку изготавливать из трехслойных панелей с утеплителем из трудно сгораемого материала. Внутренние деревянные поверхности в отсеках должны быть антипирированы.

4.5.3. Полы в отсеках должны быть покрыты рифленым железом.

4.5.4. Конструкция входной двери и клапанов должна ограничивать запотевание и обледенение и обеспечивать сохранение тепла в отсеках контейнера и надежность открывания и закрывания.

4.5.5. Входную дверь оборудовать двумя внутренними замками с возможностью их открывания изнутри без ключа.

4.5.6. На клапанах забора и выброса воздуха снаружи установить защитные стальные решетки. Клапаны забора воздуха изнутри оборудовать стальной защитной сеткой.

4.5.7. Над входной дверью, над вентиляционными проемами клапанов и шкафов аккумуляторных батарей установить козырьки для ограничения попадания осадков в контейнер.

4.5.8. Конструкция контейнера должна обеспечивать его транспортировку до потребителя на железнодорожной платформе и в кузове грузового автомобиля. Предусмотреть петли для подъема контейнера автокраном.

4.5.9. Для обеспечения возможности замены электроагрегата при эксплуатации в одной из стен агрегатного отсека выполнить съемную (монтажную) панель.

4.5.10. Все металлические нетоковедущие поверхности электрооборудования ДЭУ должны быть электрически соединены с внутренним контуром заземления контейнера, который должен быть надежно, сварным контактом, связан с несущим металлическим каркасом контейнера.

4.5.11. Для связи внутреннего контура заземления с заземляющими устройствами (наружный контур заземления) к нижней силовой раме контейнера снаружи рядом с кабельным вводом приварить 2 шпильки заземления М8х20.

4.6. Требования к электроагрегату.

4.6.1. Система пуска электроагрегата электростартерная; в ручном режиме - со шкафа управления электроагрегатом, в автоматическом режиме – по командам от аппаратуры управления ДЭУ.

4.6.2. Система охлаждения электроагрегата – водо-воздушная (радиаторная). Для поддержания двигателя в состоянии постоянной готовности к пуску и приему нагрузки (резервное состояние) электроагрегат должен быть оборудован электроподогревателем охлаждающей жидкости.

4.6.3. Верхний срез рассеивателя системы выброса отработанных (выхлопных) газов должен быть на высоте не менее 2 м от основания контейнера.

4.7. Требования к аппаратуре управления.

4.7.1. ДЭУ должна быть автоматизирована по третьей степени автоматизации (ГОСТ 13822).

4.7.2. Основное электроснабжение потребителей должно осуществляться от вводов местной сети через выносной шкаф АВР.

4.7.3. Контроль наличия напряжения местной электрической сети должен осуществляться аппаратурой выносного шкафа АВР. Требования к выносному шкафу АВР приведены в п.5.

4.7.4. При пропадании напряжения на двух вводах местной сети выносного шкафа АВР аппаратура управления ДЭУ должна запустить электроагрегат и подключить его к шинам питания потребителей.

4.7.5. При восстановлении напряжения на одном из вводов местной сети выносного шкафа АВР аппаратура управления ДЭУ должна перевести электроагрегат в резервное состояние.

4.7.6. Аппаратура управления должна предусматривать меры, препятствующие включению электроагрегата на параллельную работу с местной электрической сетью.

4.7.7. Аппаратура управления должна обеспечивать возможность изменения времени блокировки (задержки) переходов на питание потребителей от электроагрегата и обратно по эксплуатационной документации.

4.7.8. Аппаратура управления должна контролировать параметры работающего электроагрегата с его остановом по следующим аварийным показателям:

- перегрев двигателя;

- падение давления в системе смазки двигателя;

- не норма напряжения генератора;

- не норма частоты генератора (частоты вращения);

- перегрузка, короткое замыкание (критерием отказа ДЭУ не является).

4.8. Требования к системам жизнеобеспечения.

Питание (3х380В, 50 Гц) систем жизнеобеспечения ДЭУ должно осуществляться от шины гарантированного питания ДЭУ или объекта. Потребляемая мощность систем должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

| Режим потребления | Потребление (кВт) |
| --- | --- |
|  | от местной сети | от электроагрегата |
| Максимальный | 5,0 | 1,3 |
| Минимальный | 0,1 | 0,1 |

4.8.1. Система освещения.

Основное освещение внутри контейнера и дежурное освещение снаружи над входной дверью (220 В; 50 Гц) должно осуществляться как от ввода местной электрической сети, так и от работающего электроагрегата.

Аварийное освещение обеспечить от аккумуляторных батарей. Дополнительно установить в контейнере розетку (12-24 В) для подключения переносного фонаря.

4.8.2. Система пожаротушения.

Для выявления и тушения пожара установить в контейнере тепловые пожарные извещатели, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и импульсные порошковые модули пожаротушения с температурой самосрабатывания – 80+5 оС. Дополнительно в контейнере установить огнетушитель ОУ-5 (ОУ-3).

При пожаре в контейнере аппаратура управления ДЭУ должна автоматически выполнить останов двигателя, закрытие клапанов забора и выброса воздуха и отключение дополнительного вентилятора.

В режиме питания от местной электрической сети по сигналу о пожаре потребители от источника не отключать (иное оговаривается при заказе, включении в проект).

4.8.3. Система сигнализации.

Система должна обеспечивать выдачу на клеммные зажимы блока ввода-вывода (и далее на пульт дистанционного контроля п.4.9.1) раздельными «сухими» замыкающими контактами следующей информации о состоянии оборудования и контейнера:

- РАБОТА  АГРЕГАТА - о пропадании напряжения местной электрической сети и переходе на питание потребителей от электроагрегата;

- АВАРИЯ АГРЕГАТА  - сигнал о неисправности (п.4.7.8);

- ОХРАНА  - о несанкционированном открывании входной двери;

- АВАРИЯ ТВР - о переохлаждении (ниже +5оС) или перегреве (выше +40оС) воздуха в контейнере при неработающем электроагрегате;

- ПОЖАР - о пожаре в контейнере.

4.8.4. Система обогрева и вентиляции.

Система обогрева и вентиляции должна обеспечивать:

- готовность неработающего электроагрегата к быстрому пуску и приему нагрузки;

- температурный режим работы оборудования ДЭУ;

- управляемый доступ воздуха, расходуемого двигателем “на горение”.

Для выполнения выше указанных требований установить в отсеках контейнера датчики температуры, терморегулируемые электрообогреватели, электровентилятор и управляемые (с электроприводом) клапаны забора и выброса воздуха. Аппаратура управления должна обеспечивать возможность изменения температуры автоматического включения (отключения) обогревателей, вентилятора и приводов клапанов по эксплуатационной документации.

4.8.5. Система подзаряда аккумуляторных батарей.

Подзаряд аккумуляторных батарей выполнять автоматически как при работе электроагрегата, так и при питании потребителей от местной сети.

4.8.6. Система дозаправки.

Для пополнения топливного бака в контейнере смонтировать люк дозаправки и установить ручной топливный насос со шлангами. Топливный бак оборудовать измерителем уровня. Поставляемый с ДЭУ шланг топливный должен подключаться как к заливному штуцеру в люке дозаправки, так и к сливному штуцеру под топливным баком.

4.8.7. Блок ввода-вывода.

В блоке ввода-вывода для ДЭУ предусмотреть:

- ввод «СЕТЬ» для подключения кабеля (N-PE) гарантированного питания систем жизнеобеспечения ДЭУ (ток до 13А);

- фидер «НАГРУЗКА» для подключения кабеля (L1-L2-L3-N) питания потребителей от электроагрегата;

- фидер «КОНТРОЛЬ» для подключения кабеля дистанционного контроля состояния оборудования ДЭУ (п.4.8.3);

- фидер «УПРАВЛЕНИЕ» для подключения кабеля дистанционного управления электроагрегатом от выносного шкафа АВР.

4.8.8. Вспомогательное оборудование.

Кабельный ввод для подвода кабелей «СЕТЬ», «НАГРУЗКА», «КОНТРОЛЬ» и «УПРАВЛЕНИЕ» смонтировать в виде трех отверстий в полу с кабельными стаканами ( 60 мм. Герметизация (теплоизоляция) кабельного ввода осуществляется монтажной организацией после монтажа кабелей.

Кабельная линия от кабельного ввода до шпилек (зажимов) блока ввода вывода по длине не должна превышать 500 мм.

В аппаратном отсеке оборудовать рабочее место для обслуживающего персонала: лоток настенный для ЭД, вешалка настенная, розетка (220 В, 50 Гц), ящик ЗИП, термометр.

4.9. Требования к оборудованию, устанавливаемому вне контейнера

4.9.1. Пульт дистанционного контроля.

Пульт ПДК при подключении к ДЭУ должен обеспечивать прием, индикацию информации и аварийную звуковую сигнализацию по п.4.8.3. Предусмотреть блокировку включения и возможность отключения звукового сигнала «ОХРАНА» при санкционированном входе в контейнер.

ПДК изготавливать в настенном (настольном) исполнении для установки в помещении (в т.ч. не обогреваемом). Габаритные (L, B, H) размеры ПДК не должны превышать 300х150х200 мм. Панель с клеммными зажимами для подключения кабеля «Контроль» изготавливать и маркировать аналогично панели блока ввода-вывода ДЭУ.

4.10. Требования к документации.

Совместно с  ДЭУ поставляются следующая документация:

- формуляр;

- руководство по эксплуатации;

- ведомость ЗИП;

- комплект эксплуатационных документов на примененное оборудование.

Дополнительно по требованию Заказчика представляются:

- сертификат соответствия на ДЭУ;

- сертификаты соответствия на примененное оборудование (электроагрегат, вентиляторы, обогреватели, подзарядные устройства, аккумуляторные батареи...);

- сертификаты пожарной безопасности на средства пожаротушения и средства  пожарной сигнализации.

5. Технические требования к шкафу автоматического ввода резерва (ШАВР)

5.1. Выносной шкаф АВР в зависимости от наличия напряжения местной электрической сети должен автоматически обеспечивать питание потребителей от основного или резервного ввода, а при их отключении - автоматический переход на электроснабжение от электроагрегата. Алгоритм переключения питания потребителей с местной эл.сети на электроагрегат и обратно должен быть согласован с алгоритмом пуска и останова электроагрегата ДЭУ (п.4.7.). Предусмотреть механическую и электромагнитную блокировки контактов. Обозначение – ШАВР2+1хN (где N-мощность).

5.2. Шкаф изготавливать в настенном исполнении для установки в помещении (в т.ч. не обогреваемом). Основные параметры приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| Тип ДЭУ | Размеры шкафа АВР (l, b, h) | Масса (кг) |
| --- | --- | --- |
| ДЭУ60 | 400х200х600 мм | 15 |

6. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы выполнить в соответствии с согласованным проектом, настоящим ТЗ и ПУЭ. Работы должны быть выполнены организациями, имеющими соответствующие лицензии.

Место  выполнения работ:

- Терапевтическое отделение, адрес: М.О., г. Реутов, ул. Ленина д.2 (1 шт.)

- Детское инфекционное отделение, роддом, станция скорой помощи, адрес: г.Реутов, ул.Ленина д.2 (1шт)

- Центр восстановительного лечения для детей, адрес: г. Реутов, пр. Мира, д.53 (1 шт.)

Сроки выполнения работ: август - декабрь  2006г.

Гарантийный срок по окончании  работ: не менее одного года с момента ввода в эксплуатацию.

Осмотр объекта согласовывать с зам. главного врача по АХЧ Дудиным Владимиром Андреевичем. Контактный телефон 528-30-29.

- Ценовые предложения:

Должны быть оформлены в виде Проекта электроснабжения (с согласованиями) и СМЕТ (с экспертизой) на выполнение  работ, на каждый объект отдельно.

Цена предлагаемых услуг должна быть указана с учетом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

2. Существенные условия  выполнения контракта:

| Наименование поставщика | Срок выполнения работ | Срок гарантийного обслуживания | Объем предоставления гарантий качества | Цена контракта, всего, по всем объектам | Возможность увеличения сроков оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | До _______ дней |

Руководитель (должность)__________________________/__________________/

М. П.