Извещение  о проведении конкурса

Администрация города Реутова Московской области

приглашает к участию в открытом конкурсе

1.	Информация о муниципальном заказчике

Администрация г. Реутова Московской области

Место нахождения: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27

Почтовый адрес: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27

Адрес электронной почты: naukograd@reutov.net

Телефон/факс: (495) 528-91-85

2.	Информация о размещении заказа

Форма торгов: открытый конкурс.

Источник финансирования заказа: средства местного бюджета.

Предмет муниципального контракта:

# Конкурс проводится в обеспечение реализации пункта 1.3. «Разработка проектно-сметной документации и реконструкция узлов учета тепловой энергии на центральных тепловых пунктах №1,2,3 котельной № 5» Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации г. Реутова Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2006 год, согласованного 30.05.2006 г. Министерством финансов Российской Федерации и утвержденного 13.06.2006 г. Министерством образования и науки Российской Федерации.

Объем и краткая характеристика выполняемых работ:

Требования к узлам учета: узлы учета тепла должны иметь возможность дистанционного съема информации. Аппаратура узлов учета должна поддерживать открытый протокол обмена данными (Типа «LonTalk»).

- Разработка проектно-сметной документации

- Реконструкция узлов учета тепловой энергии на центральных тепловых пунктах (ЦТП) №1,2,3 котельной № 5

2.1. демонтажные работы старых узлов учета тепловой энергии;

2.2. монтажные и пуско-наладочные работы узлов учета тепловой энергии.

Исходные характеристики для проектирования:

ЦТП 1

Расчетный температурный график сетевой воды:

Т1 – 155ºС, Т2 – 75ºС

Присоединение систем теплоснабжения:

Отопление- водяное, по независимой схеме.

Горячее водоснабжение – двухступенчатая схема подключения.

Вентиляция – водяная, по независимой схеме.

Расчетные тепловые нагрузки:

Q общ.=5,366 Гкал/ч, в том числе:

Q от.= 4,233 Гкал/ч

Q вент. = 0,523 Гкал/ч

Q гвс ср.сут.= 0,610Гкал/ч

Q гвс max= 4, 270 Гкал/ч

Применяемый тип прибора: ВИС.Т.

Расчетные параметры теплоносителей и тепловые нагрузки.

| №№ | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка Гкал/час | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | вентиляция | Гор.водосн. (max) |  |
| 1. | Основное здание | 4,233 | 0,523 | 4,27 | 9,026 |
|  | - летний период |  |  | 3,416 |  |
| ИТОГО | 4,233 | 0,523 | 4,27 | 9,026 |

Расчетный расход сетевой воды

| №№ | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка Гкал/ч | Весовая нагрузка, м3/час | Почасовая весовая нагрузка, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (24-6 час) | (6-24 час) |
| Отопительный период |
|  | отопление | 4,233 | 105,825 | 105,825 | 105,825 |
|  | вентиляция | 0,523 | 13,075 | 13,075 | 13,075 |
|  | ГВС (max) | 4,27 | 77,72 | 6,5 | 77,72 |
|  | ВСЕГО: | 9,026 | 196,62 | 125,4 | 196,62 |
| Летний период |
|  | ГВС | 3,416 | 85,4 | 20,74 | 85,4 |

ЦТП 2.

Расчетный температурный график сетевой воды:

Т1 – 155 º С, Т2 – 75 º С

Присоединение систем теплоснабжения:

Отопление - водяное, но независимой схеме;

Горячее водоснабжение – двухступенчатая схема подключения

Расчетные тепловые нагрузки:

Q общ.=3,278 Гкал/ч, в том числе :

Q от.= 2,795 Гкал/ч

Q гвс ср.сут.= 0,483 Гкал/ч

Q гвс max= 3,38  Гкал/ч

Применяемый тип прибора: ВИС.Т.

Расчетные параметры теплоносителей и тепловые нагрузки.

| №№ | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | вентиляция | Гор.водосн. (max) |  |
| 1. | Основное здание | 2,795 | - | 3,38 | 6,175 |
|  | - летний период |  |  | 0,483 |  |
| ИТОГО | 2,795 | - | 3,38 | 6,175 |

Расчетный расход сетевой воды

| №№ | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка Гкал/ч | Весовая нагрузка, м3/час | Почасовая весовая нагрузка, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (24-6 час) | (6-24 час) |
| Отопительный период |
|  | отопление | 2,795 | 69,875 | 69,875 | 69,875 |
|  | ГВС (max) | 3,38 | 61,516 | 5,2 | 61,516 |
|  | ВСЕГО: | 9,026 | 131,39 | 75,075 | 131,39 |
| Летний период |
|  | ГВС | 2,704 | 67,6 | 16,4 | 67,6 |

ЦТП 3

Расчетный температурный график сетевой воды:

Т1 – 155 º С, Т2 – 75 º С

Присоединение систем теплоснабжения:

Отопление- водяное, по независимой схеме

Горячее водоснабжение – двухступенчатая схема подключения;

Вентиляция – водяная, по независимой схеме.

Расчетные тепловые нагрузки:

Q общ.=5,698 Гкал/ч, в том числе:

Q от.= 4,751 Гкал/ч

Q вент. = 0,246  Гкал/ч

Q гвс ср.сут.= 0,701 Гкал/ч

Q гвс max= 4,91 Гкал/ч

Применяемый тип прибора: ВИС.Т.

Расчетные параметры теплоносителей и тепловые нагрузки.

| №№ | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка Гкал/час | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | вентиляция | Гор.водосн. (max) |  |
| 1. | Основное здание | 4,751 | 0,246 | 4,91 | 9,907 |
|  | - летний период |  |  | 3,93 |  |
| ИТОГО | 4,751 | 0,246 | 4,91 | 9,907 |

Расчетный расход сетевой воды

| №№ | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка Гкал/ч | Весовая нагрузка, м3/час | Почасовая весовая нагрузка,м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (24-6 час) | (6-24 час) |
| Отопительный период |
|  | - отопление | 4,751 | 118,8 | 118,8 | 118,8 |
|  | -вентиляция | 0,246 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
|  | - ГВС (max) | 4,91 | 89,4 | 7,5 | 89,4 |
|  | ВСЕГО: | 9,907 | 214,4 | 132,5 | 214,4 |
| Летний период |
|  | -ГВС | 3,93 | 98,3 | 24 | 98,4 |

Исходные данные на демонтажные работы старых узлов учета тепловой энергии на тепловых пунктах:

## ЦТП №1

Демонтировать:

- трубопроводы ДУ 300  - 18 м.п.

- фильтр тонкой очистки Ду 300 – 1 шт.

- абонентский грязевик Ду 300 – 1 шт.

- запорную арматуру Ду 200 – 2 шт.

- водомер Ду 200 – 1 шт.

- манометры – 4 шт.

- термометры ртутные – 2 шт.

- краны трехходовые – 4 шт.

- спускники Ду 25 – 3 шт.

## ЦТП №2

Демонтировать:

- трубопроводы ДУ 200  - 16 м.п.

- фильтр тонкой очистки Ду 200 – 1 шт.

- абонентский грязевик Ду 200 – 1 шт.

- запорную арматуру Ду 200 – 2 шт.

- водомер Ду 150 – 1 шт.

- манометры – 4 шт.

- термометры ртутные – 2 шт.

- краны трехходовые – 4 шт.

- спускники Ду 25 – 3 шт

## ЦТП №3

Демонтировать:

- трубопроводы ДУ 300  - 18 м.п.

- фильтр тонкой очистки Ду 300 – 1 шт.

- абонентский грязевик Ду 300 – 1 шт.

- запорную арматуру Ду 200 – 2 шт.

- водомер Ду 200 – 1 шт.

- манометры – 4 шт.

- термометры ртутные – 2 шт.

- краны трехходовые – 4 шт.

- спускники Ду 25 – 3 шт.

Исходные данные на монтажные и пуско-наладочные работы по монтажу узлов учета  тепловой энергии на тепловых пунктах ЦТП 1, ЦТП 2, ЦТП 3.

ЦТП №1, Q = 9,026 Гкал/час

Провести монтаж:

- запорной арматуры, шаровые краны Ду 200 – 2 шт.

- врезку в существующие трубопроводы Т1, Т2 через переходы Ду 300/ Ду200

- фильтра тонкой очистки Ду 300 – 1 шт.

- трубопроводов ДУ 300  - 18 м.п.

- индукционных преобразователей Ду 200 – 2 шт.

- врезку температурных датчиков – 2 шт.

- трехходовых кранов – 4 шт.

- термометров биметаллических – 2 шт.

- изоляции типа «Армафлекс» - 14,8 м.п.

- электротехнических лотков – 11 м.п.

- кабеля – 28 м.п.

- настенного шкафа под преобразователь и принтер разм. 400х400х700 – 1 шт.

- преобразователя  - 1 шт.

- пуско–наладочные работы

ЦТП №2, Q = 6,175 Гкал/час

Провести монтаж:

- запорной арматуры, шаровые краны Ду 200 – 2 шт.

- врезку в существующие трубопроводы Т1, Т2 через переходы Ду 200/Ду 150

- фильтра тонкой очистки Ду 300 – 1 шт.

- трубопроводов ДУ 200  - 16 м.п.

- индукционных преобразователей Ду 150 – 2 шт.

- врезку температурных датчиков – 2 шт.

- трехходовых кранов – 4 шт.

- термометров биметаллических – 2 шт.

- изоляции типа «Армафлекс» - 10,2 м.п.

- электротехнических лотков – 11 м.п.

- кабеля – 28 м.п.

- настенного шкафа под преобразователь и принтер разм. 400х400х700 – 1 шт.

- преобразователя  - 1 шт.

- пуско–наладочные работы

ЦТП №3, Q = 9,907 Гкал/час

Провести монтаж:

- запорной арматуры, шаровые краны Ду 200 – 2 шт.

- врезку в существующие трубопроводы Т1, Т2 через переходы Ду 300/ Ду200

- фильтра тонкой очистки Ду 300 – 1 шт.

- трубопроводов ДУ 300  - 18 м.п.

- индукционных преобразователей Ду 200 – 2 шт.

- врезку температурных датчиков – 2 шт.

- трехходовых кранов – 4 шт.

- термометров биметаллических – 2 шт.

- изоляции типа «Армафлекс» - 14,8 м.п.

- электротехнических лотков – 11 м.п.

- кабеля – 28 м.п.

- настенного шкафа под преобразователь и принтер разм. 400х400х700 – 1 шт.

- преобразователя  - 1 шт.

- пуско–наладочные работы.

Место выполнения работ:

г. Реутов Московской области, мкрн. 7, котельная №5.

Условия и сроки (периоды) выполнения работ:

Участник размещения заказа должен иметь лицензию на заявленные виды работ.

С момента подписания муниципального контракта до 26 декабря 2006 года.

Условия оплаты работ: безналичный расчет, по факту выполнения работ с 30 % авансированием.

Начальная цена контракта:

3 755 000 рублей

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, дом 16, Управление реализации программы наукограда, с 28 июля 2006 г. по 27 августа 2006 г. ежедневно, кроме выходных, с 9 до 17ч.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.reutov.net

Место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе:

Заявки подаются по форме, установленной конкурсной документацией, в письменной форме в запечатанном конверте непосредственно по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, дом 16, Управление реализации программы наукограда или направляются по почте по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27.

Даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:

с 28 июля 2006 г. до 11 часов 00 минут 28 августа 2006 г.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

| № п/п | Критерий | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг: проработанность и обоснованность заявленного предложения | 0,3 |
| 2. | Сроки (периоды) выполнения работ | 0,2 |
| 3. | Срок предоставления гарантий качества работ | 0,1 |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ | 0,1 |
| 5. | Наименьшая цена контракта | 0,3 |

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

28 августа 2006 г. в 11 часов 00 минут

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

05 сентября 2006 г. в 11  часов 00 минут

Место, дата и время подведения итогов конкурса:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

07 сентября 2006 г. в 11  часов 00 минут